ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Поверочный расчет»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. НИЖНИЙ СУЭТУК

ДО 2027 ГОДА

Таблица 1

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-42 | ВК-48 | 173,67 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0533 | 0,19 | 0 | 0 | 0,003 | Пластмасса |
| ВК-28 | ВК-42 | 250,09 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,8205 | 10,15 | 0,063 | 0,25 | 0,1597 | Пластмасса |
| Гв-27 | ВК-28 | 98,97 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,0426 | 25,35 | 0,133 | 1,3 | 0,3986 | Пластмасса |
| ВК-48 | Гв-21 | 53,26 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0533 | 0,19 | 0 | 0 | 0,003 | Пластмасса |
| ВК-42 | Гв-16 | 50,32 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,6447 | 16,72 | 0,033 | 0,61 | 0,2629 | Пластмасса |
| ВК-37 | Гв-14 | 42,5 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,8863 | 6,79 | 0,006 | 0,12 | 0,1068 | Пластмасса |
| ВК-37 | ВК-38 | 93,04 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0118 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0007 | Пластмасса |
| ВК-28 | ВК-29 | 101,97 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,9333 | 6,96 | 0,013 | 0,13 | 0,1094 | Пластмасса |
| ВК-29 | ВК-30 | 117,5 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0214 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0012 | Пластмасса |
| ВК-28 | ВК-33 | 104,06 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2889 | 8,24 | 0,018 | 0,17 | 0,1296 | Пластмасса |
| ВК-21 | Гв-6 | 73,86 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0554 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0031 | Пластмасса |
| ВК-20 | ВК-21 | 35,24 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,117 | 25,62 | 0,051 | 1,33 | 0,4029 | Пластмасса |
| ВК-18 | ВК-19 | 64,93 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,1306 | 25,67 | 0,091 | 1,33 | 0,4036 | Пластмасса |
| ВК-7 | ВК-18 | 252,36 | 0,15 | 0,1 | 10-1/11-2 | 1,16 | 0,01 | 7,1338 | 25,68 | 0,347 | 1,33 | 0,4038 | Пластмасса |
| ВК-6 | ВК-7 | 178,6 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,0032 | 14,41 | 0,085 | 0,47 | 0,2266 | Пластмасса |
| ВК-3 | ВК-4 | 81,77 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2212 | 26 | 0,116 | 1,37 | 0,4088 | Пластмасса |
| ВК-4 | ВК-8 | 172,97 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 3,194 | 11,5 | 0,054 | 0,31 | 0,1808 | Пластмасса |
| ВК-12 | ВК-7 | 118,48 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 3,1306 | 11,27 | 0,037 | 0,3 | 0,1772 | Пластмасса |
| ВК-8 | ВК-11 | 120,27 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 3,141 | 11,31 | 0,037 | 0,3 | 0,1778 | Пластмасса |
| ВК-8 | Гв-3 | 58,63 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0092 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0005 | Пластмасса |
| ВК-8 | ВК-13 | 224,92 | 0,15 | 0,5 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0399 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0023 | Пластмасса |
| ВК-13 | ВК-16 | 74,34 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0218 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0012 | Пластмасса |
| ВК-13 | ВК-14 | 186 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0107 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0006 | Пластмасса |
| Скважина 1 | ВК-1 | 72,93 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пластмасса |
| ВК-1 | ВК-2 | 28,85 | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пластмасса |
| Водонапорная башня | ВК-2 | 15,52 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2352 | 26,05 | 0,026 | 1,37 | 0,4095 | Пластмасса |
| ВК-2 | Скважина 2 | 102,78 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пластмасса |
| ВК-2 | ВК-1 | 451,1 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2352 | 26,05 | 0,622 | 1,37 | 0,4095 | Пластмасса |
| ВК-1 | ВК-2 | 94,38 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2305 | 26,03 | 0,133 | 1,37 | 0,4093 | Пластмасса |
| ВК-9 | Гв-4 | 100,7 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0046 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0003 | Пластмасса |
| ВК-4 | ВК-5 | 154,15 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,0213 | 14,48 | 0,074 | 0,47 | 0,2276 | Пластмасса |
| Гв-2 | ВК-6 | 63,57 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,0078 | 14,43 | 0,031 | 0,47 | 0,2269 | Пластмасса |
| ВК-19 | Школа | 45,71 | 0,05 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0073 | 0,03 | 0 | 0,01 | 0,0037 | Сталь |
| ВК-19 | ВК-20 | 56,29 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,1234 | 25,64 | 0,079 | 1,33 | 0,4032 | Пластмасса |
| ВК-20 | Спорткомплекс | 58,72 | 0,05 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0063 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,0033 | Сталь |
| ВК-25 | ВК-26 | 54,3 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0008 | Пластмасса |
| ВК-26 | Котельная | 38,81 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0008 | Пластмасса |
| ВК-34 | ВК-35 | 76,76 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0031 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0002 | Пластмасса |
| ВК-34 | ВК-35 | 101,32 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2561 | 8,12 | 0,018 | 0,17 | 0,1277 | Пластмасса |
| ВК-35 | Гв-10 | 25,93 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,251 | 8,1 | 0,005 | 0,17 | 0,1274 | Пластмасса |
| ВК-29 | ВК-36 | 116,26 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,9105 | 6,88 | 0,015 | 0,13 | 0,1081 | Пластмасса |
| Гв-1 | ВК-3 | 38,69 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2259 | 26,01 | 0,057 | 1,37 | 0,409 | Пластмасса |
| ВК-23 | Гв-7 | 58,21 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0015 | Пластмасса |
| ВК-30 | ВК-31 | 100,02 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0184 | 0,07 | 0 | 0 | 0,001 | Пластмасса |
| ВК-31 | ВК-32 | 67,37 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0008 | Пластмасса |
| ВК-34 | Гв-9 | 76,05 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2759 | 8,19 | 0,013 | 0,17 | 0,1288 | Пластмасса |
| ВК-33 | ВК-34 | 84,46 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,279 | 8,2 | 0,015 | 0,17 | 0,129 | Пластмасса |
| ВК-36 | Гв-12 | 49,94 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,9039 | 6,85 | 0,007 | 0,13 | 0,1078 | Пластмасса |
| Гв-17 | ВК-43 | 35,88 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,1919 | 7,89 | 0,006 | 0,16 | 0,1241 | Пластмасса |
| Гв-18 | ВК-44 | 52,64 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2077 | 7,95 | 0,009 | 0,16 | 0,125 | Пластмасса |
| ВК-49 | Гв-23 | 38,61 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0407 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0023 | Пластмасса |
| ВК-51 | ВК-52 | 78,47 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0184 | 0,07 | 0 | 0 | 0,001 | Пластмасса |
| ВК-22 | ВК-23 | 69,42 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0447 | 0,16 | 0 | 0 | 0,0025 | Пластмасса |
| ВК-24 | Гв-8 | 85,88 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0219 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0012 | Пластмасса |
| ВК-11 | Гв-5 | 33,18 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 3,1338 | 11,28 | 0,011 | 0,3 | 0,1774 | Пластмасса |
| ВК-50 | Гв-24 | 26,89 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0297 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0017 | Пластмасса |
| Гв-5 | ВК-12 | 232,71 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 3,1306 | 11,27 | 0,071 | 0,3 | 0,1772 | Пластмасса |
| Гв-4 | ВК-10 | 29,13 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0039 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0002 | Пластмасса |
| Гв-3 | ВК-9 | 123 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0085 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0005 | Пластмасса |
| ВК-5 | Гв-2 | 38,65 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,0147 | 14,45 | 0,02 | 0,47 | 0,2273 | Пластмасса |
| ВК-2 | Гв-1 | 94,71 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,2259 | 26,01 | 0,134 | 1,37 | 0,409 | Пластмасса |
| ВК-21 | Гв-27 | 58,05 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 7,0617 | 25,42 | 0,08 | 1,31 | 0,3997 | Пластмасса |
| Гв-27 | Д/сад | 27,85 | 0,05 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,019 | 0,07 | 0,001 | 0,02 | 0,0098 | Сталь |
| Гв-6 | ВК-22 | 30,49 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0491 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0028 | Пластмасса |
| Гв-7 | ВК-24 | 46,15 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0258 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0015 | Пластмасса |
| Гв-8 | ВК-25 | 24,99 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0166 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0009 | Пластмасса |
| Гв-9 | ВК-34 | 32,24 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2744 | 8,19 | 0,006 | 0,17 | 0,1287 | Пластмасса |
| Гв-10 | Гв-11 | 41,34 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2465 | 8,09 | 0,007 | 0,17 | 0,1272 | Пластмасса |
| Гв-11 | ВК-45 | 73,99 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,242 | 8,07 | 0,013 | 0,17 | 0,1269 | Пластмасса |
| Гв-12 | Гв-13 | 42,39 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,9014 | 6,84 | 0,006 | 0,12 | 0,1076 | Пластмасса |
| Гв-15 | ВК-42 | 50,52 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,8795 | 6,77 | 0,006 | 0,12 | 0,1064 | Пластмасса |
| Гв-16 | ВК-43 | 44,95 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 4,6422 | 16,71 | 0,029 | 0,61 | 0,2628 | Пластмасса |
| ВК-44 | Гв-17 | 58,96 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,1931 | 7,9 | 0,01 | 0,16 | 0,1241 | Пластмасса |
| ВК-45 | Гв-18 | 28,65 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 2,2201 | 7,99 | 0,005 | 0,16 | 0,1257 | Пластмасса |
| Гв-21 | Гв-22 | 34,11 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0488 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0028 | Пластмасса |
| Гв-22 | ВК-49 | 27,36 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,045 | 0,16 | 0 | 0 | 0,0025 | Пластмасса |
| Гв-23 | ВК-50 | 37,89 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0376 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0021 | Пластмасса |
| Гв-24 | ВК-51 | 45,83 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0249 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0014 | Пластмасса |
| Гв-13 | ВК-37 | 32,96 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,9001 | 6,84 | 0,004 | 0,12 | 0,1076 | Пластмасса |
| Гв-14 | Гв-15 | 50,41 | 0,15 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 1,8851 | 6,79 | 0,006 | 0,12 | 0,1067 | Пластмасса |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«База данных водопроводных колонок,

пожарных гидрантов, источника»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. НИЖНИЙ СУЭТУК

ДО 2027 ГОДА

Таблица 2

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 296 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 308,352 | 12,352 | 23,49 | 467,62 |
| КВ-10 | 291 | 0,00394 | 0,004 | 10 | 307,821 | 16,821 | 61,23 | 1070,41 |
| КВ-11 | 292 | 0,00375 | 0,004 | 10 | 307,858 | 15,858 | 1704,59 | 1175,06 |
| КВ-12 | 299 | 0,00375 | 0,004 | 10 | 307,858 | 8,858 | 6841,75 | 1361,06 |
| КВ-13 | 291 | 0,00375 | 0,004 | 10 | 307,858 | 16,858 | 2710,5 | 1249,4 |
| КВ-14 | 289 | 0,001912 | 0,002 | 10 | 307,135 | 18,135 | 660,88 | 1725,31 |
| КВ-15 | 290 | 0,001912 | 0,002 | 10 | 307,135 | 17,135 | 1118,49 | 1794,73 |
| КВ-16 | 290 | 0,001912 | 0,002 | 10 | 307,135 | 17,135 | 2279,67 | 1899,09 |
| КВ-17 | 291 | 0,001912 | 0,002 | 10 | 307,135 | 16,135 | 3876,09 | 2009,96 |
| КВ-18 | 290 | 0,0009 | 0,001 | 10 | 307,135 | 17,135 | 6113,45 | 1918,77 |
| КВ-19 | 286 | 0,00306 | 0,003 | 10 | 306,908 | 20,908 | 1719,25 | 1997,45 |
| КВ-2 | 294 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 308,219 | 14,219 | 27,34 | 562 |
| КВ-20 | 285 | 0,00306 | 0,003 | 10 | 306,908 | 21,908 | 3321,52 | 2097,47 |
| КВ-21 | 287 | 0,00306 | 0,003 | 10 | 306,903 | 19,903 | 103,45 | 1882,04 |
| КВ-22 | 288 | 0,00306 | 0,003 | 10 | 306,888 | 18,888 | 114,36 | 1966,5 |
| КВ-23 | 289 | 0,00306 | 0,003 | 10 | 306,869 | 17,869 | 7514,38 | 2151,55 |
| КВ-24 | 289 | 0,001912 | 0,002 | 10 | 306,851 | 17,851 | 143.41 | 2176.11 |
| КВ-25 | 287 | 0,00405 | 0,004 | 10 | 306,893 | 19,893 | 122,76 | 1996,21 |
| КВ-26 | 286 | 0,00144 | 0,001 | 10 | 306,877 | 20,877 | 2462,08 | 2214,54 |
| КВ-27 | 285 | 0,00144 | 0,001 | 10 | 306,877 | 21,877 | 4823,55 | 2297,87 |
| КВ-28 | 285 | 0,00144 | 0,001 | 10 | 306,877 | 21,877 | 7185,98 | 2369,68 |
| КВ-29 | 285 | 0,00144 | 0,001 | 10 | 306,877 | 21,877 | 14512,99 | 2492,61 |
| КВ-3 | 293 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 308,028 | 15,028 | 30,31 | 695,4 |
| КВ-30 | 286 | 0,00144 | 0,001 | 10 | 306,796 | 20,796 | 125,7 | 2123,34 |
| КВ-31 | 285 | 0,00105 | 0,001 | 10 | 306,858 | 21,858 | 1759,82 | 2316,47 |
| КВ-32 | 285 | 0,00105 | 0,001 | 10 | 306,858 | 21,858 | 2336,17 | 2392,97 |
| КВ-33 | 285 | 0,00105 | 0,001 | 10 | 306,858 | 21,858 | 4403,6 | 2544,16 |
| КВ-4 | 292 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 307,912 | 15,912 | 33,64 | 777,17 |
| КВ-5 | 291 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 307,838 | 16,838 | 44,93 | 931,32 |
| КВ-6 | 290 | 0,00465 | 0,005 | 10 | 307,787 | 17,787 | 52,43 | 1033,54 |
| КВ-7 | 294 | 0,00394 | 0,004 | 10 | 307,858 | 13,858 | 52,86 | 950,14 |
| КВ-8 | 296 | 0,00394 | 0,004 | 10 | 307,858 | 11,858 | 6185,27 | 1131,77 |
| КВ-9 | 297 | 0,00394 | 0,004 | 10 | 307,858 | 10,858 | 14835,99 | 1261,6 |
| ПГ-14 | 286 | 7,72 | 6,824 | 10 | 293,814 | 7,814 | 119,12 | 2123,34 |

Таблица 3

| Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота воды в источнике, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 2 | 302 | 7,0 | 0,150 | 309,011 | 17,011 | 7,237 | 26,053 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«Пьезометрические графики сети водоснабжения»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. НИЖНИЙ СУЭТУК

ДО 2027 ГОДА