ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Поверочный расчет»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. САЛБА

ДО 2027 ГОДА

Таблица 1

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | ВК-1 | 7,69 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 24,3393 | 87,62 | 0,354 | 33,05 | 1,984 | Пластмасса |
| ВК-2 | ВК-3 | 95,19 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9508 | 25,02 | 0,305 | 3,12 | 0,5666 | Пластмасса |
| ВК-3 | Гв-1 | 47,31 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9489 | 25,02 | 0,156 | 3,12 | 0,5664 | Пластмасса |
| ВК-4 | ВК-5 | 43,17 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9422 | 24,99 | 0,143 | 3,11 | 0,5659 | Пластмасса |
| ВК-6 | ВК-7 | 93,94 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9157 | 24,9 | 0,299 | 3,09 | 0,5637 | Пластмасса |
| ВК-7 | Гв-2 | 144,81 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9122 | 24,88 | 0,455 | 3,09 | 0,5634 | Пластмасса |
| ВК-2 | ВК-18 | 113,75 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0267 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0022 | Пластмасса |
| ВК-18 | ВК-19 | 97,21 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0184 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0015 | Пластмасса |
| ВК-19 | ВК-20 | 171,8 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0083 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0007 | Пластмасса |
| ВК-8 | ВК-9 | 72,42 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,011 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0009 | Пластмасса |
| ВК-9 | ВК-10 | 114,88 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0055 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0004 | Пластмасса |
| ВК-8 | Гв-3 | 132,09 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,8947 | 24,82 | 0,414 | 3,07 | 0,562 | Пластмасса |
| ВК-11 | ВК-12 | 50,16 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,8854 | 24,79 | 0,162 | 3,07 | 0,5613 | Пластмасса |
| ВК-12 | ВК-13 | 81,97 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,8854 | 24,79 | 0,259 | 3,07 | 0,5613 | Пластмасса |
| ВК-13 | ВК-14 | 180,24 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,8761 | 24,75 | 0,559 | 3,06 | 0,5605 | Пластмасса |
| ВК-14 | ВК-15 | 66,05 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0125 | 0,05 | 0 | 0 | 0,001 | Пластмасса |
| ВК-16 | ВК-17 | 182,09 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0093 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0008 | Пластмасса |
| ВК-5 | ВК-6 | 78,33 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9353 | 24,97 | 0,252 | 3,11 | 0,5653 | Пластмасса |
| ВК-5 | Школа | 49,85 | 0,0408 | 0,5 | 10-1 | 0 | 0,1 | 0,0032 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,0024 | Пластмасса |
| ВК-15 | ВК-16 | 101,12 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 0,0093 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0008 | Пластмасса |
| ВК-1 | ВК-2 | 71,42 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9801 | 25,13 | 0,233 | 3,15 | 0,569 | Пластмасса |
| Скважина | ВК-1 | 13,8 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 31,3194 | 112,75 | 0,907 | 53,7 | 2,553 | Пластмасса |
| Гв-1 | ВК-4 | 53,73 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,947 | 25,01 | 0,176 | 3,12 | 0,5663 | Пластмасса |
| Гв-2 | ВК-8 | 147,71 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,9113 | 24,88 | 0,464 | 3,09 | 0,5634 | Пластмасса |
| Гв-3 | ВК-11 | 166,39 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,01 | 6,8909 | 24,81 | 0,519 | 3,07 | 0,5617 | Пластмасса |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«База данных водопроводных колонок,

пожарных гидрантов, источника»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. САЛБА

ДО 2027 ГОДА

Таблица 2

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 321 | 0,00825 | 0,008 | 10 | 340,121 | 19,121 | 875,05 | 199,97 |
| КВ-10 | 317 | 0,0093 | 0,009 | 10 | 335,958 | 18,958 | 7348,02 | 1750,52 |
| КВ-11 | 321 | 0,00825 | 0,008 | 10 | 340,121 | 19,121 | 6211,23 | 468,98 |
| КВ-2 | 321 | 0,00825 | 0,008 | 10 | 340,121 | 19,121 | 1953,49 | 297,18 |
| КВ-3 | 321 | 0,0117 | 0,012 | 10 | 339,09 | 18,09 | 12,35 | 403,95 |
| КВ-4 | 316 | 0,00551 | 0,006 | 10 | 337,872 | 21,872 | 24,69 | 790,41 |
| КВ-5 | 316 | 0,00551 | 0,006 | 10 | 337,872 | 21,872 | 1368,34 | 862,83 |
| КВ-6 | 316 | 0,00551 | 0,006 | 10 | 337,872 | 21,872 | 5631,22 | 977,71 |
| КВ-7 | 314 | 0,00551 | 0,006 | 10 | 336,939 | 22,939 | 33,54 | 1088,89 |
| КВ-8 | 315 | 0,0093 | 0,009 | 10 | 336,517 | 21,517 | 36,76 | 1221,02 |
| КВ-9 | 315 | 0,0093 | 0,009 | 10 | 335,958 | 20,958 | 42,12 | 1401,26 |
| ПГ-6 | 315 | 7,73 | 6,854 | 10 | 322,863 | 7,863 | 41,11 | 1401,26 |

Таблица 3

| Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота воды в источнике, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 2 | 325 | 15,0 | 0,125 | 340 | 15 | 24.339 | 87.622 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«Пьезометрические графики сети водоснабжения»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. САЛБА

ДО 2027 ГОДА