ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Поверочный расчет»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. СЕМЕННИКОВО

ДО 2027 ГОДА

Таблица 1

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-10 | ВК-11 | 50,67 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0554 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0068 | Чугун |
| ВК-12 | ВК-12/1 | 80,93 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0747 | 0,27 | 0 | 0 | 0,0061 | Сталь |
| ВК-12/1 | Гв-32 | 24,23 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0228 | 0,08 | 0 | 0,01 | 0,006 | Сталь |
| ВК-12/1 | Гв-36 | 81,42 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0518 | 0,19 | 0 | 0 | 0,0042 | Сталь |
| ВК-12 | Гв-6 | 58,26 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1351 | 0,49 | 0 | 0,01 | 0,0167 | Чугун |
| ВК-18 | ВК-19 | 170,61 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1522 | 0,55 | 0,002 | 0,01 | 0,0188 | Чугун |
| ВК-19 | ВК-19/1 | 80,58 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,068 | 0,24 | 0,002 | 0,02 | 0,0178 | Сталь |
| ВК-10 | Школа | 80,74 | 0,0271 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0027 | 0,01 | 0,003 | 0,03 | 0,0047 | Сталь |
| ВК-10 | ВК-9 | 73,07 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0528 | 0,19 | 0,001 | 0,01 | 0,0138 | Сталь |
| ВК-8 | Гв-4 | 33,95 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0452 | 0,16 | 0 | 0,01 | 0,0118 | Сталь |
| ВК-7 | Гв-2 | 40,01 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0216 | 0,08 | 0 | 0,01 | 0,0056 | Сталь |
| ВК-6 | ВК-5 | 55,62 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0197 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,0051 | Сталь |
| ВК-5 | Гв-1 | 127,07 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0167 | 0,06 | 0,001 | 0 | 0,0044 | Сталь |
| ВК-4 | ВК-3 | 99,12 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0128 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0033 | Сталь |
| ВК-3 | ВК-2 | 65,95 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0066 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0017 | Сталь |
| ВК-2 | ВК-1 | 39,3 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| Гв-3 | ВК-7 | 119,92 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0246 | 0,09 | 0,001 | 0,01 | 0,0064 | Сталь |
| Гв-3 | Гв-5 | 15,19 | 0,04 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0197 | 0,07 | 0,001 | 0,05 | 0,0158 | Сталь |
| ВК-20/7 | ВК-20/9 | 311,88 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-19 | ВК-20 | 171,69 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,2253 | 0,81 | 0,002 | 0,01 | 0,0278 | Чугун |
| ВК-20 | Гв-25 | 37,27 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0903 | 0,33 | 0,001 | 0,02 | 0,0236 | Сталь |
| ВК-20/6 | ВК-20/7 | 41,37 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-21 | ВК-20 | 174,24 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,3157 | 1,14 | 0,005 | 0,03 | 0,0389 | Чугун |
| ВК-21 | Гв-8 | 137,05 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1723 | 0,62 | 0,007 | 0,05 | 0,045 | Сталь |
| ВК-25 | Гв-17 | 27,78 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0158 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0041 | Сталь |
| ВК-22 | ВК-23 | 98,02 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1382 | 0,5 | 0,004 | 0,04 | 0,0361 | Сталь |
| ВК-23 | Гв-12 | 45,36 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1006 | 0,36 | 0,001 | 0,03 | 0,0263 | Сталь |
| Гв-24 | ВК-23 | 196,81 | 0,05 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,75 | 0,1 | 0,0318 | 0,11 | 0,007 | 0,03 | 0,0164 | Сталь |
| ВК-27 | Гв-23 | 45,11 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0072 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0019 | Сталь |
| ВК-27 | В.башня№1 | 84,55 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-23 | ВК-23/1 | 48,76 | 0,07 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-20/6 | ВК-20/8 | 104,53 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-20/8 | ДК | 7,78 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-11 | ВК-12 | 51,28 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,0592 | 0,21 | 0 | 0 | 0,0073 | Чугун |
| ВК-9 | ВК-8 | 46,95 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0495 | 0,18 | 0,001 | 0,01 | 0,0129 | Сталь |
| ВК-1 | Скважина | 129,48 | 0,07 | 0,1 | 11-1 | 0,27 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| ВК-19/4 | ВК-19/5 | 150,98 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0033 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0009 | Сталь |
| ВК-15 | Гв-7 | 39,43 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1362 | 0,49 | 0 | 0,01 | 0,0168 | Чугун |
| ВК-15 | ВК-19/4 | 179,59 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0182 | 0,07 | 0,001 | 0,01 | 0,0048 | Сталь |
| В.башня№2 | ВК-21 | 10,11 | 0,0271 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4879 | 1,76 | 0,479 | 47,42 | 0,8586 | Сталь |
| ВК-26 | Гв-22 | 59,6 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0021 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0006 | Сталь |
| ВК-24 | Гв-15 | 66,6 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0677 | 0,24 | 0,001 | 0,02 | 0,0177 | Сталь |
| ВК-20/1 | Гв-26 | 54,26 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0726 | 0,26 | 0,001 | 0,02 | 0,019 | Сталь |
| ВК-20/4 | Гв-28 | 70,63 | 0,07 | 0,1 | 11-1 | 0,27 | 0,1 | 0,0232 | 0,08 | 0 | 0,01 | 0,0061 | Сталь |
| ВК-20/2 | Гв-27 | 33,82 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0581 | 0,21 | 0,001 | 0,02 | 0,0152 | Сталь |
| ВК-20/3 | Гв-49 | 42,98 | 0,07 | 0,1 | 11-1 | 0,27 | 0,1 | 0,0443 | 0,16 | 0,001 | 0,01 | 0,0116 | Сталь |
| ВК-20/5 | Гв-29 | 94,17 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0065 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0017 | Сталь |
| ВК-19/1 | ВК-19/2 | 80,07 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0521 | 0,19 | 0,001 | 0,01 | 0,0136 | Сталь |
| ВК-19/2 | ВК-19/3 | 93,7 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,039 | 0,14 | 0,001 | 0,01 | 0,0102 | Сталь |
| ВК-19/3 | Гв-30 | 56,84 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0306 | 0,11 | 0 | 0,01 | 0,008 | Сталь |
| Гв-22 | Гв-21 | 39,35 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0181 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0047 | Сталь |
| Гв-20 | ВК-25 | 130,17 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0337 | 0,12 | 0,001 | 0,01 | 0,0088 | Сталь |
| Гв-23 | ВК-26 | 41,94 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0042 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0011 | Сталь |
| Гв-24 | ВК-27 | 73,83 | 0,05 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0163 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0084 | Сталь |
| Гв-17 | Гв-18 | 41,91 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0129 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0034 | Сталь |
| Гв-18 | Гв-19 | 39,15 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0101 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0026 | Сталь |
| Гв-19 | Д.сад | 45,19 | 0,07 | 0,1 | 10-1/11-1 | 0,77 | 0,1 | 0,0073 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0019 | Сталь |
| Гв-21 | Гв-20 | 20,57 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0218 | 0,08 | 0 | 0,01 | 0,0057 | Сталь |
| Гв-16 | ВК-25 | 27,73 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0495 | 0,18 | 0 | 0,01 | 0,0129 | Сталь |
| Гв-15 | Гв-16 | 51,14 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0587 | 0,21 | 0,001 | 0,02 | 0,0153 | Сталь |
| Гв-14 | ВК-24 | 36,13 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0731 | 0,26 | 0,001 | 0,02 | 0,0191 | Сталь |
| Гв-13 | Гв-14 | 42,86 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0807 | 0,29 | 0,001 | 0,02 | 0,0211 | Сталь |
| Гв-12 | Гв-13 | 43,86 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0914 | 0,33 | 0,001 | 0,03 | 0,0239 | Сталь |
| Гв-10 | Гв-11 | 35,4 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1534 | 0,55 | 0,002 | 0,04 | 0,0401 | Сталь |
| Гв-9 | Гв-10 | 57,17 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1595 | 0,57 | 0,003 | 0,04 | 0,0417 | Сталь |
| Гв-8 | Гв-9 | 44,65 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1688 | 0,61 | 0,002 | 0,05 | 0,0441 | Сталь |
| Гв-11 | ВК-22 | 66,92 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,1516 | 0,55 | 0,003 | 0,04 | 0,0396 | Сталь |
| ВК-17 | ВК-18 | 153,11 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1522 | 0,55 | 0,001 | 0,01 | 0,0188 | Чугун |
| ВК-16 | ВК-17 | 158,17 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1442 | 0,52 | 0,001 | 0,01 | 0,0178 | Чугун |
| ВК-14 | ВК-15 | 126,01 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1537 | 0,55 | 0,001 | 0,01 | 0,019 | Чугун |
| ВК-13 | ВК-14 | 164,75 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1476 | 0,53 | 0,001 | 0,01 | 0,0182 | Чугун |
| ВК-12/4 | Гв-45 | 71,76 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0098 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0008 | Сталь |
| ВК-12/3 | Гв-41 | 43,29 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0248 | 0,09 | 0 | 0 | 0,002 | Сталь |
| Гв-29 | ВК-20/6 | 46,99 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| Гв-28 | ВК-20/5 | 58,59 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0207 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,0054 | Сталь |
| ВК-20/4 | Гв-31 | 23,77 | 0,0271 | 0,1 | 11-1 | 0,25 | 0,1 | 0,0071 | 0,03 | 0,002 | 0,09 | 0,0124 | Сталь |
| Гв-27 | ВК-20/3 | 51,08 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,054 | 0,19 | 0,001 | 0,01 | 0,0141 | Сталь |
| Гв-26 | ВК-20/2 | 29,49 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0681 | 0,25 | 0,001 | 0,02 | 0,0178 | Сталь |
| Гв-25 | ВК-20/1 | 52,77 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0871 | 0,31 | 0,001 | 0,02 | 0,0228 | Сталь |
| Гв-49 | ВК-20/4 | 69,21 | 0,07 | 0,1 | 11-1 | 0,27 | 0,1 | 0,0387 | 0,14 | 0,001 | 0,01 | 0,0101 | Сталь |
| Гв-33 | Гв-34 | 62,36 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0135 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0035 | Сталь |
| Гв-34 | Гв-35 | 57,44 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0085 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0022 | Сталь |
| Гв-38 | Гв-39 | 49,96 | 0,125 | 0,1 | 11-1 | 0,32 | 0,1 | 0,038 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0031 | Сталь |
| Гв-39 | Гв-40 | 45,85 | 0,125 | 0,1 | 11-1 | 0,32 | 0,1 | 0,0348 | 0,13 | 0 | 0 | 0,0028 | Сталь |
| Гв-40 | ВК-12/3 | 35,49 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0303 | 0,11 | 0 | 0 | 0,0025 | Сталь |
| Гв-41 | Гв-42 | 36,97 | 0,0271 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0235 | 0,08 | 0,011 | 0,29 | 0,0414 | Сталь |
| Гв-44 | ВК-12/4 | 47,74 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0159 | 0,06 | 0 | 0 | 0,0013 | Сталь |
| Гв-46 | Гв-47 | 67,03 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0085 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0007 | Сталь |
| Гв-47 | Гв-48 | 120,85 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0053 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0004 | Сталь |
| Гв-48 | ВК-12/5 | 67,61 | 0,125 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сталь |
| Гв-37 | Гв-38 | 47,84 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0424 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0035 | Сталь |
| Гв-32 | Гв-33 | 40,98 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0199 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,0052 | Сталь |
| Гв-42 | Гв-43 | 57,99 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0229 | 0,08 | 0 | 0 | 0,0019 | Сталь |
| Гв-43 | Гв-44 | 53,7 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0204 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0017 | Сталь |
| Гв-45 | Гв-46 | 48,6 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0091 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0007 | Сталь |
| Гв-30 | ВК-19/4 | 44,07 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0248 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0,0065 | Сталь |
| Гв-1 | ВК-4 | 73,64 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0147 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0038 | Сталь |
| Гв-2 | ВК-6 | 79,77 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0197 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,0051 | Сталь |
| Гв-4 | Гв-3 | 42,84 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0443 | 0,16 | 0,001 | 0,01 | 0,0116 | Сталь |
| Гв-6 | ВК-13 | 84,91 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,139 | 0,5 | 0,001 | 0,01 | 0,0171 | Чугун |
| Гв-7 | ВК-16 | 67,59 | 0,103 | 0,6 | 10-1 | 0,5 | 0,7 | 0,1374 | 0,49 | 0,001 | 0,01 | 0,017 | Чугун |
| Гв-36 | Гв-37 | 58,97 | 0,125 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0499 | 0,18 | 0 | 0 | 0,0041 | Сталь |
| Гв-35 | ВК-12/2 | 62,04 | 0,07 | 0,1 | 10-1 | 0,5 | 0,1 | 0,0028 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0007 | Сталь |
| Гв-5 | Котельная | 140,46 | 0,04 | 0,1 | 11-2/10-1 | 1 | 0,1 | 0,0159 | 0,06 | 0,006 | 0,04 | 0,0128 | Сталь |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«База данных водопроводных колонок,

пожарных гидрантов, источника»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. СЕМЕННИКОВО

ДО 2027 ГОДА

Таблица 2

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-10 | 345 | 0,00045 | 0,006 | 10 | 347,493 | 2,493 | 560,57 | 720,96 |
| КВ-12 | 330 | 0,00558 | 0,006 | 10 | 347,514 | 17,514 | 141,42 | 275,39 |
| КВ-15 | 329 | 0,00558 | 0,006 | 10 | 347,51 | 18,51 | 490,13 | 556,23 |
| КВ-13 | 330 | 0,00558 | 0,006 | 10 | 347,512 | 17,512 | 216,71 | 359,14 |
| КВ-14 | 329 | 0,00558 | 0,006 | 10 | 347,511 | 18,511 | 314,17 | 444,04 |
| КВ-16 | 327 | 0,00558 | 0,006 | 10 | 347,509 | 20,509 | 864,63 | 685,45 |
| КВ-9 | 324 | 0,0033 | 0,003 | 10 | 347,514 | 23,514 | 180,61 | 357,04 |
| КВ-20 | 321 | 0,0033 | 0,003 | 10 | 347,509 | 26,509 | 739,34 | 712,3 |
| КВ-21 | 321 | 0,0033 | 0,003 | 10 | 347,509 | 26,509 | 3657,08 | 863,28 |
| КВ-18 | 323 | 0,0033 | 0,003 | 10 | 347,511 | 24,511 | 354,2 | 517,69 |
| КВ-19 | 323 | 0,0033 | 0,003 | 10 | 347,51 | 24,51 | 507,55 | 611,39 |
| КВ-5 | 313 | 0,00608 | 0,006 | 10 | 347,506 | 34,506 | 982,13 | 1236,71 |
| КВ-6 | 314 | 0,00608 | 0,006 | 10 | 347,507 | 33,507 | 831,33 | 1071,96 |
| КВ-7 | 315 | 0,00608 | 0,006 | 10 | 347,509 | 32,509 | 614,99 | 838,93 |
| КВ-8 | 318 | 0,00608 | 0,006 | 10 | 347,511 | 29,511 | 466,75 | 680,76 |
| КВ-23 | 313 | 0,00427 | 0,004 | 10 | 347,504 | 34,504 | 2910,33 | 1780,34 |
| КВ-24 | 315 | 0,00427 | 0,004 | 10 | 347,493 | 32,493 | 4948,3 | 2020,03 |
| КВ-1 | 314 | 0,00303 | 0,003 | 10 | 347,498 | 33,498 | 3791,35 | 2273,79 |
| КВ-2 | 313 | 0,00303 | 0,003 | 10 | 347,5 | 34,5 | 2491,49 | 1973,96 |
| КВ-3 | 312 | 0,00303 | 0,003 | 10 | 347,501 | 35,501 | 1934,41 | 1798,56 |
| КВ-4 | 312 | 0,00303 | 0,003 | 10 | 347,502 | 35,502 | 1513,87 | 1601,85 |
| ПГ-1 | 312 | 7,72 | 7,72 | 10 | 347,504 | 35,504 | 1238.46 | 1430.16 |

Таблица 3

| Наименование источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота воды в источнике, м | Диаметр входного отверстия, м | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | 2 | 340 | 8,0 | 0,114 | 359,324 | 19,324 | 0,211 | 0,761 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«Пьезометрические графики сети водоснабжения»

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. СЕМЕННИКОВО

ДО 2027 ГОДА