УТВЕРЖДАЮ:_______________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С. СЕМЕННИКОВО ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДО 2027 г.

2016

Содержание

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................3

1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…….……….…………………….………………………………………..5

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения	7

  - Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды….	8

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения…..………………..…...….11

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………...13

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………...14

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения...16

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения……………………..……………………………….…..….19

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение№4

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Заказчиком;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения"

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в с. Семенниково.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной

инфраструктуры в системе водоснабжения – водозабор (подземный), водонапорные башни, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств инвесторов,	 путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Целями разработки схемы водоснабжения являются:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц с. Семенниково;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем	 внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения новых объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры с. Семенниково.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории поселка.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Семенниково.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Семенниково являются подземные воды голоценового аллювиального водоносного горизонта.

Система водоснабжения с. Семенниково состоит из:

- 1 скважины;

- двух водонапорных башен;

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 192 м3/сут., фактическая – 39,5 м3/сут.

Скважина водозабора расположены в наземном павильоне, оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-140.

Дебит скважины 10 м3/час (2,78л/с);

Протяженность водопроводных сетей с. Семенниково составляет 7,47 км в т.ч. стальные – 6,02, чугунные – 1,45. На сетях водоснабжения имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 26 и 13 шт., соответственно.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории с. Семенниково осуществляет ООО «Квант».

    - Территории с. Семенниково, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время на территории с. Семенниково имеются потребители не подключенные к централизованной системе водоснабжения.

1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории с. Семенниково находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети и оборудование которой, эксплуатируются коммунальной организацией ООО «Квант».

1.1.4Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В с. Семенниково при обеспечении водоснабжением посредством подземного источника, качество воды соответствует установленным требованиям. Очистные сооружения отсутствуют.

Разводящие сети находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения потребителей, и как следствие возникла необходимость их перекладки. Качество воды, подаваемое потребителям, контролируется по показателям и отвечает требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Водопроводные сети эксплуатируются свыше 30 лет. Примерный износ составляет около 60 %. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Семенниково | 7470,9 | 60 |

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

С. Семенниково не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды в системе водоснабжения.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Оборудование и сети водоснабжения эксплуатируются коммунальной организацией ООО «Квант». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территории водопотребления жилой застройкой, за счет подключения новых потребителей к существующей водопроводной сети.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года.

Прирост абонентов на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Населенный пункт | Количество абонентов на 2016г. | Планируемое количество абонентов на 2027г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Семенниково | 188 шт. | 194 шт. |

На 2027 год предусмотрено подключенных абонентов в количестве 194 шт. Предполагается перспективное подключение новых объектов недвижимости: проектируемой школы, на 180 учеников, и жилых домов, на выделенных и находящихся в резерве, земельных участках, к сетям водопровода. Суточный расход составит Qсут. = 47,0 м3/сут. В том числе 38,6 м3/сут. – расход на хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, 8,4 м3/сут - расход воды на пожаротушение.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды.

За 2015 г. подано воды в сеть водопровода 14,4 тыс.м3. Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке за 2015 г. составили 0,5 тыс.м3.

Объем расчетного водопотребления по состоянию на 2015 г. абонентам составляет 13,9 тыс.м3 из них (м3):

- населению – 13,079 тыс.м3;

- бюджетофинансируемым организациям – 0,821 тыс.м3;

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 103,3 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

На 2027г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 1,96 м3/час. В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа при условии хранения пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расхода в резервуарах чистой воды. Общий пожарный расход составит 7,73л/сек (1 пожар по 7,73л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 83,48м3.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Семенниково.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 3

| Показатели | 2015 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 192 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 38,1 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 153,9 м3/сут. |

Прогнозные балансы потребления воды до 2027 г. с. Семенниково.

Таблица 4

| Показатели | 2027 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 1920 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 47,0 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 1873,0 м3/сут. |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

Таблица 5

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы | 38,6 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 8,4 |
| Всего |  | 47,0 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ транспортировке.

Таблица 6

|  |  | 2015 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годовые, м3 |  | Суточные, м3 |  |  | Годовые, м3 |  |  | Суточные, м3 |
| Фактические потери воды, м3 | 498,2 |  |  |  | 1,3 | 605,8 |  |  | 1,65 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений.

Таблица 7

| 2015 г. |  |  | 2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год | Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год |
| 14423,1 | 13924,9 | 498,2 | 17760,8 | 17155,0 | 605,8 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ООО «Квант».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

- 2016-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

Технические обоснования основных мероприятий.

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных

сетей:

  - в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для	повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

    - Сведения	о	вновь	строящихся,	реконструируемых	и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в с. Семенниково осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Предлагаются мероприятия:

- строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

- капитальный ремонт водонапорной башни

- Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Семенниково;

- Строительство разводящих сетей водопровода;

- Устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях и медицинских учреждениях;

- Внедрение	измерительных	приборов,	приборов	контроля	на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

# Управляемость системой водоснабжения осуществляется по факту поступления информации в диспетчерскую службу ООО «Квант» по каналам связи. По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств, для устранения аварийной ситуации.

1.4.4Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории с. Семенниково.

Схема водоснабжения с. Семенниково прилагается (Прил.№4).

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируемые зоны размещения объектов, с централизованной системой холодного водоснабжения, расположены в границах улиц Горная, Трактовая.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит 	предусматривать емкость 	с нейтрализационным	 раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского

изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Капитальные вложения в реконструкцию и развитие системы водоснабжения является необходимым фактором для выполнения основных функциональных задач - для надежного и качественного водоснабжения всех групп потребителей поселения.

Капитальные вложения в реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения в долгосрочной перспективе (до 2027г.), ориентировочно составят – 10048,5 тыс. рублей (расчет выполнен на основании укрупненных сметный нормативов), из них:

2568,8 тыс. руб. – капитальный ремонт водонапорных башен

1404,9 тыс. руб. - строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

6074,8 тыс. руб. – реконструкция трубопроводов системы водоснабжения в т.ч.

| Ду трубопровода, мм | Длинна, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 100 | 942,01 | 1999,9 |
| 125 | 588,91 | 1281,5 |
| 150 | 131,41 | 298,6 |
| 200 | 1027,95 | 2494,8 |

Таблица 8 Затраты на реконструкцию трубопроводов системы водоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина участков в зависимости от диаметра труб, м | Диаметр трубы, м | Стоимость замены участка водопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гв-19 | Д.сад | 45,19 | 942,01 | 0,1 | 1999,9 |
| Гв-18 | Гв-19 | 39,15 |  |  |  |
| Гв-5 | Котельная | 140,46 |  |  |  |
| Гв-3 | Гв-5 | 15,19 |  |  |  |
| Гв-24 | ВК-23 | 196,81 |  |  |  |
| Гв-24 | ВК-27 | 73,83 |  |  |  |
| Гв-23 | ВК-26 | 41,94 |  |  |  |
| Гв-20 | ВК-25 | 130,17 |  |  |  |
| ВК-27 | В.башня№1 | 84,55 |  |  |  |
| Гв-17 | Гв-18 | 41,91 |  |  |  |
| ВК-27 | Гв-23 | 45,11 |  |  |  |
| Гв-22 | Гв-21 | 39,35 |  |  |  |
| Гв-21 | Гв-20 | 20,57 |  |  |  |
| ВК-25 | Гв-17 | 27,78 |  |  |  |
| ВК-18 | ВК-19 | 170,61 | 588,91 | 0,125 | 1281,5 |
| ВК-16 | ВК-17 | 158,17 |  |  |  |
| Гв-7 | ВК-16 | 67,59 |  |  |  |
| ВК-15 | Гв-7 | 39,43 |  |  |  |
| ВК-17 | ВК-18 | 153,11 |  |  |  |
| ВК-10 | ВК-11 | 50,67 | 131,41 | 0,15 | 298,6 |
| ВК-10 | Школа | 80,74 |  |  |  |
| ВК-9 | ВК-8 | 46,95 | 1027,95 | 0,2 | 2494,8 |
| ВК-21 | ВК-20 | 174,24 |  |  |  |
| ВК-19 | ВК-20 | 171,69 |  |  |  |
| ВК-14 | ВК-15 | 126,01 |  |  |  |
| ВК-13 | ВК-14 | 164,75 |  |  |  |
| ВК-12 | Гв-6 | 58,26 |  |  |  |
| ВК-11 | ВК-12 | 51,28 |  |  |  |
| Гв-4 | Гв-3 | 42,84 |  |  |  |
| ВК-10 | ВК-9 | 73,07 |  |  |  |
| Гв-6 | ВК-13 | 84,91 |  |  |  |
| ВК-8 | Гв-4 | 33,95 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 6074,8 |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды. Данные по исследованию состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить

100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях, доводится до руководства предприятия в целях принятия оперативного решения по локализации и нейтрализации аварийных ситуаций. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится в нормативные сроки.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

      - диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

      - аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

      - качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За	время	эксплуатации	(свыше 30 лет) водопроводные сети сильно

износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 60%. Участились разрушения стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб требует замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

- На реконструкцию и капитальный ремонт системы водоснабжения, в связи с высокой степенью износа существующих систем водопровода и для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям необходимо 10,049 млн. рублей.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В с. Семенниково бесхозные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.