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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

	Наименование объекта
	Площадь отапливаемых объектов, кв. м.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40
	568,40

	Общественные здания
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00
	8698,00

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Школа №2»

	Многоквартирные дома
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89
	1503,89

	Индивидуальные жилые дома
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60
	171,60

	Общественные здания
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00
	4454,00

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Дом детства»

	Многоквартирные дома
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64
	22053,64

	Индивидуальные жилые дома
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92
	6169,92

	Общественные здания
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60
	22672,60

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Центральная»

	Многоквартирные дома
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61
	13793,61

	Индивидуальные жилые дома
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37
	2784,37

	Общественные здания
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30
	16405,30

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Ивановка

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55
	2026,55

	Общественные здания
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55
	2769,55

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Ойский

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33
	3068,33

	Общественные здания
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83
	7101,83

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Семенниково

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51
	460,51

	Общественные здания
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36
	6496,36

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72
	4867,72

	Общественные здания
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40
	5171,40

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Жеблахты

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24
	3039,24

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Мигна

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49
	4021,49

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Григорьевка

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63
	5126,63

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Разъезжее

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Салба

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83
	2730,83

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05
	4268,05

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Арадан

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2
	998,2

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Верхнеусинское

	Многоквартирные дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12
	5838,12

	Производственные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0






Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	с. Ермаковское
	Отопление
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290
	12,1290

	с. Ивановка
	Отопление
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710

	п. Ойский
	Отопление
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860

	с. Семенниково
	Отопление
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620

	с. Нижний Суэтук
	Отопление
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900

	с. Жеблахты
	Отопление
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080

	c. Мигна
	Отопление
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520

	с. Григорьевка
	Отопление
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930

	с. Разъезжее
	Отопление
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560

	с. Салба
	Отопление
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	ООО «Квант-2»

	п. Танзыбей
	Отопление
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411

	п. Арадан
	Отопление
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455

	с. Верхнеусинское
	Отопление
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198

	Всего по МО:
	19,0084
	19,0084
	19,0084
	19,0084
	19,0084
	19,0084
	19,0084
	19,0084




Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.
Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc226645654]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения муниципального округа
Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Населенный пункт
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	ООО «Тепловик-2»

	с. Ермаковское
	12,129
	99275,33
	0,00012

	с. Ивановка
	0,571
	4796,1
	0,00012

	п. Ойский
	0,786
	10170,16
	0,00008

	с. Семенниково
	0,62
	6956,87
	0,00009

	с. Нижний Суэтук
	3,19
	10039,12
	0,00032

	с. Жеблахты
	0,208
	3039,24
	0,00007

	с. Мигна
	0,252
	4021,49
	0,00006

	с. Григорьевка
	0,293
	5126,63
	0,00006

	с. Разъезжее
	0,156
	2500
	0,00006

	с. Салба
	0,155
	2730,83
	0,00006

	Итого:
	18,3600
	148655,7700
	0,00103

	ООО «Квант-2»

	п. Танзыбей
	0,3411
	4268,05
	0,00008

	п. Арадан
	0,0455
	998,2
	0,00005

	с. Верхнеусинское
	0,4198
	5838,12
	0,00007

	Итого:
	0,8064
	11104,37
	0,00020

	Итого по МО:
	19,1664
	159760,14
	0,00123


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	с. Ермаковское
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012

	с. Ивановка
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012

	п. Ойский
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008

	с. Семенниково
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	с. Нижний Суэтук
	0,00032
	0,00032
	0,00032
	0,00032
	0,00032
	0,00032
	0,00032

	с. Жеблахты
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	с. Мигна
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006

	с. Григорьевка
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006

	с. Разъезжее
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006

	с. Салба
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006

	Итого:
	0,00103
	0,00103
	0,00103
	0,00103
	0,00103
	0,00103
	0,00103

	ООО «Квант-2»

	п. Танзыбей
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008

	п. Арадан
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	с. Верхнеусинское
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Итого:
	0,00020
	0,00020
	0,00020
	0,00020
	0,00020
	0,00020
	0,00020

	Итого по МО:
	0,00123
	0,00123
	0,00123
	0,00123
	0,00123
	0,00123
	0,00123



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.
Увеличение зоны действия индивидуального теплоснабжение возможно за счет строительства индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения.
На территории муниципального округа централизованное теплоснабжения отсутствует в населенных пунктах, которые перечислены ниже:
1) поселок Большая Речка
2) деревня Верхний Кебеж
3) деревня Вознесенка
4) поселок Маралсовхоз
5) поселок Маральский
6) село Нижнеусинское
7) деревня Николаевка
8) поселок Новоозерный
9) село Новополтавка
10) поселок Песочный
11) деревня Покровка
12) деревня Усть-Золотая
13) поселок Червизюль
14) деревня Черная Речка


Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,9977
	1,9977
	1,9977
	1,9977
	1,9977
	1,9977
	1,9977
	1,9977

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380
	0,6380

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0483
	0,0483
	0,0483
	0,0483
	0,0483
	0,0483
	0,0483
	0,0483

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,3114
	1,3114
	1,3114
	1,3114
	1,3114
	1,3114
	1,3114
	1,3114

	
	
	%
	65,5718
	65,5718
	65,5718
	65,5718
	65,5718
	65,5718
	65,5718
	65,5718

	Котельная «Школа №2»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,5000
	0,5000
	0,5000
	0,5000
	0,5000
	0,5000
	0,5000
	0,5000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4980
	0,4980
	0,4980
	0,4980
	0,4980
	0,4980
	0,4980
	0,4980

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900
	0,4900

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119
	-0,0119

	
	
	%
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896
	-2,3896

	Котельная «Дом детства»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	9,9100
	9,9100
	9,9100
	9,9100
	9,9100
	9,9100
	9,9100
	9,9100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	6,3100
	6,3100
	6,3100
	6,3100
	6,3100
	6,3100
	6,3100
	6,3100

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,5165
	0,5165
	0,5165
	0,5165
	0,5165
	0,5165
	0,5165
	0,5165

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	3,0835
	3,0835
	3,0835
	3,0835
	3,0835
	3,0835
	3,0835
	3,0835

	
	
	%
	30,8351
	30,8351
	30,8351
	30,8351
	30,8351
	30,8351
	30,8351
	30,8351

	Котельная «Центральная»
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000
	10,4000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	10,3100
	10,3100
	10,3100
	10,3100
	10,3100
	10,3100
	10,3100
	10,3100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	4,6910
	4,6910
	4,6910
	4,6910
	4,6910
	4,6910
	4,6910
	4,6910

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,2020
	0,2020
	0,2020
	0,2020
	0,2020
	0,2020
	0,2020
	0,2020

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	5,4170
	5,4170
	5,4170
	5,4170
	5,4170
	5,4170
	5,4170
	5,4170

	
	
	%
	52,0865
	52,0865
	52,0865
	52,0865
	52,0865
	52,0865
	52,0865
	52,0865

	Котельная с. Ивановка
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710
	0,5710

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1678
	0,1678
	0,1678
	0,1678
	0,1678
	0,1678
	0,1678
	0,1678

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7312
	0,7312
	0,7312
	0,7312
	0,7312
	0,7312
	0,7312
	0,7312

	
	
	%
	46,8703
	46,8703
	46,8703
	46,8703
	46,8703
	46,8703
	46,8703
	46,8703

	Котельная п. Ойский
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000
	3,2000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,1100
	3,1100
	3,1100
	3,1100
	3,1100
	3,1100
	3,1100
	3,1100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860
	0,7860

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158
	0,1158

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	2,2082
	2,2082
	2,2082
	2,2082
	2,2082
	2,2082
	2,2082
	2,2082

	
	
	%
	69,0063
	69,0063
	69,0063
	69,0063
	69,0063
	69,0063
	69,0063
	69,0063

	Котельная с. Семенниково
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600
	1,5600

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700
	1,4700

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620
	0,4620

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0786
	0,0786
	0,0786
	0,0786
	0,0786
	0,0786
	0,0786
	0,0786

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,9294
	0,9294
	0,9294
	0,9294
	0,9294
	0,9294
	0,9294
	0,9294

	
	
	%
	59,5742
	59,5742
	59,5742
	59,5742
	59,5742
	59,5742
	59,5742
	59,5742

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000
	3,5000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,4100
	3,4100
	3,4100
	3,4100
	3,4100
	3,4100
	3,4100
	3,4100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900
	3,1900

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,3896
	0,3896
	0,3896
	0,3896
	0,3896
	0,3896
	0,3896
	0,3896

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696
	-0,1696

	
	
	%
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457
	-4,8457

	Котельная с. Жеблахты
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400
	1,0400

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,9500
	0,9500
	0,9500
	0,9500
	0,9500
	0,9500
	0,9500
	0,9500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080
	0,2080

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7360
	0,7360
	0,7360
	0,7360
	0,7360
	0,7360
	0,7360
	0,7360

	
	
	%
	70,7692
	70,7692
	70,7692
	70,7692
	70,7692
	70,7692
	70,7692
	70,7692

	Котельная с. Мигна
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520
	0,2520

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0064
	0,0064
	0,0064
	0,0064
	0,0064
	0,0064
	0,0064
	0,0064

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4516
	0,4516
	0,4516
	0,4516
	0,4516
	0,4516
	0,4516
	0,4516

	
	
	%
	56,4500
	56,4500
	56,4500
	56,4500
	56,4500
	56,4500
	56,4500
	56,4500

	Котельная с. Григорьевка
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100
	0,7100

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930
	0,2930

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4130
	0,4130
	0,4130
	0,4130
	0,4130
	0,4130
	0,4130
	0,4130

	
	
	%
	51,6311
	51,6311
	51,6311
	51,6311
	51,6311
	51,6311
	51,6311
	51,6311

	Котельная с. Разъезжее
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900
	0,3900

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560
	0,1560

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,1381
	0,1381
	0,1381
	0,1381
	0,1381
	0,1381
	0,1381
	0,1381

	
	
	%
	35,4103
	35,4103
	35,4103
	35,4103
	35,4103
	35,4103
	35,4103
	35,4103

	Котельная с. Салба
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,4000
	1,4000
	1,4000
	1,4000
	1,4000
	1,4000
	1,4000
	1,4000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2419
	1,2419
	1,2419
	1,2419
	1,2419
	1,2419
	1,2419
	1,2419

	
	
	%
	83,3490
	83,3490
	83,3490
	83,3490
	83,3490
	83,3490
	83,3490
	83,3490

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411
	0,3411

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171
	0,0171

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,5018
	0,5018
	0,5018
	0,5018
	0,5018
	0,5018
	0,5018
	0,5018

	
	
	%
	58,3477
	58,3477
	58,3477
	58,3477
	58,3477
	58,3477
	58,3477
	58,3477

	Котельная п. Арадан
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455
	0,0455

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022
	0,0022

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,3823
	0,3823
	0,3823
	0,3823
	0,3823
	0,3823
	0,3823
	0,3823

	
	
	%
	88,9163
	88,9163
	88,9163
	88,9163
	88,9163
	88,9163
	88,9163
	88,9163

	Котельная с. Верхнеусинское
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200
	1,7200

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198
	0,4198

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0188
	0,0188
	0,0188
	0,0188
	0,0188
	0,0188
	0,0188
	0,0188

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2814
	1,2814
	1,2814
	1,2814
	1,2814
	1,2814
	1,2814
	1,2814

	
	
	%
	74,5000
	74,5000
	74,5000
	74,5000
	74,5000
	74,5000
	74,5000
	74,5000




[bookmark: _Toc30146956][bookmark: _Toc35951416][bookmark: _Toc226645659]Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Ермаковского муниципального округа отсутствует.

[bookmark: _Toc226645660]Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует. 
За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.
В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения. 
В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk226119215]Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная я, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2026 г.
	2030 г.
	2036 г.

	Котельная Детский сад №2 с. Ермаковское, ул. Карла Маркса №64А
	3,0
	0,638
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Котельная Школа №2 с. Ермаковское, ул. Октябрьская №53В
	1,56
	0,49
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Котельная Дом Детства с. Ермаковское, ул. Курнатовского №196
	10
	6,31
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Котельная Центральная с. Ермаковское, ул. Курнатовского 28А
	10,4
	4,691
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Котельная с. Ивановка
	1,56
	0,571
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная с. Семенниково
	1,56
	0,462
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5
	3,19
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная п. Ойский
	3,2
	0,786
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная с. Жеблахты
	1,04
	0,2080
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная с. Мигна
	0,8
	0,252
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная с. Григорьевка
	0,8
	0,293
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная с. Разъезжее
	0,39
	0,156
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная с. Салба
	1,49
	0,155
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная п. Арадан
	0,43
	0,0455
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Котельная п. Танзыбей
	0,86
	0,3411
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Котельная с. Верхнеусинскоек
	1,72
	0,4198
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3



Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423]2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425]2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426]2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.
[bookmark: _Hlk63447532]Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	Потери на сетях
	Гкал
	267,5200
	267,5200
	267,5200
	267,5200
	267,5200
	267,5200
	267,5200

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200

	Котельная «Школа №2»
	Потери на сетях
	Гкал
	115,9700
	115,9700
	115,9700
	115,9700
	115,9700
	115,9700
	115,9700

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700

	Котельная «Дом детства»
	Потери на сетях
	Гкал
	3012,1600
	3012,1600
	3012,1600
	3012,1600
	3012,1600
	3012,1600
	3012,1600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000

	Котельная «Центральная»
	Потери на сетях
	Гкал
	1178,4000
	1178,4000
	1178,4000
	1178,4000
	1178,4000
	1178,4000
	1178,4000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000

	Котельная с. Ивановка
	Потери на сетях
	Гкал
	978,7500
	978,7500
	978,7500
	978,7500
	978,7500
	978,7500
	978,7500

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000

	Котельная п. Ойский
	Потери на сетях
	Гкал
	675,6600
	675,6600
	675,6600
	675,6600
	675,6600
	675,6600
	675,6600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000

	Котельная с. Семенниково
	Потери на сетях
	Гкал
	458,6400
	458,6400
	458,6400
	458,6400
	458,6400
	458,6400
	458,6400

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Потери на сетях
	Гкал
	2272,4600
	2272,4600
	2272,4600
	2272,4600
	2272,4600
	2272,4600
	2272,4600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000

	Котельная с. Жеблахты
	Потери на сетях
	Гкал
	36,5000
	36,5000
	36,5000
	36,5000
	36,5000
	36,5000
	36,5000

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	Котельная с. Мигна
	Потери на сетях
	Гкал
	37,7700
	37,7700
	37,7700
	37,7700
	37,7700
	37,7700
	37,7700

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	Котельная с. Григорьевка
	Потери на сетях
	Гкал
	23,0400
	23,0400
	23,0400
	23,0400
	23,0400
	23,0400
	23,0400

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000

	Котельная с. Разъезжее
	Потери на сетях
	Гкал
	34,4300
	34,4300
	34,4300
	34,4300
	34,4300
	34,4300
	34,4300

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	Котельная с. Салба
	Потери на сетях
	Гкал
	18,2600
	18,2600
	18,2600
	18,2600
	18,2600
	18,2600
	18,2600

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	Потери на сетях
	Гкал
	92,3322
	92,3322
	92,3322
	92,3322
	92,3322
	92,3322
	92,3322

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520

	Котельная п. Арадан
	Потери на сетях
	Гкал
	11,4605
	11,4605
	11,4605
	11,4605
	11,4605
	11,4605
	11,4605

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010

	Котельная с. Верхнеусинское
	Потери на сетях
	Гкал
	101,2700
	101,2700
	101,2700
	101,2700
	101,2700
	101,2700
	101,2700

	
	Потери теплоносителя
	м3/год
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600




[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427]2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428]2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429]2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».


РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	670,0200
	670,0200
	670,0200
	670,0200
	670,0200
	670,0200
	670,0200
	670,0200

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200
	-670,0200

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Школа №2»
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	446,0000
	446,0000
	446,0000
	446,0000
	446,0000
	446,0000
	446,0000
	446,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000
	-446,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Дом детства»
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000
	-2816,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Центральная»
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000
	-1374,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Ивановка
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000
	-519,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Ойский
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000
	-428,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Семенниково
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000
	-348,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000
	-1316,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Жеблахты
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000
	-20,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Мигна
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000
	-22,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Григорьевка
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000
	-13,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Разъезжее
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000
	-10,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Салба
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000
	-15,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520
	-77,3520

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Арадан
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010
	-6,2010

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	м3/год
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	м3/год
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600
	-64,5600

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc226645664]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 свод правил «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.
Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.


Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	Нормативный расход
	м3/год
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200
	238,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/час
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/час
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400

	Котельная «Школа №2»
	Нормативный расход
	м3/год
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700
	55,9700

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/час
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/час
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000
	0,3000

	Котельная «Дом детства»
	Нормативный расход
	м3/год
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000
	2816,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Центральная»
	Нормативный расход
	м3/год
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000
	1374,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Ивановка
	Нормативный расход
	м3/год
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000
	519,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Ойский
	Нормативный расход
	м3/год
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000
	428,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Семенниково
	Нормативный расход
	м3/год
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000
	348,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Нормативный расход
	м3/год
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000
	1316,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Жеблахты
	Нормативный расход
	м3/год
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Мигна
	Нормативный расход
	м3/год
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Григорьевка
	Нормативный расход
	м3/год
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000
	13,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Разъезжее
	Нормативный расход
	м3/год
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Салба
	Нормативный расход
	м3/год
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	Нормативный расход
	м3/год
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520
	77,3520

	Котельная п. Арадан
	Нормативный расход
	м3/год
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010
	6,2010

	Котельная с. Верхнеусинское
	Нормативный расход
	м3/год
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	м3/год
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/год
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600
	64,5600




[bookmark: _Hlk63459407]РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Ермаковский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.
Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

С учетом предложений от заинтересованных сторон и перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:
Вариант 1 (инерционный сценарий) предполагает сохранение существующего положения — поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.
Вариант 2 предполагает реконструкцию и модернизацию существующих тепловых сетей, замену котельного оборудования и строительство нескольких новых источников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение абонентов на новые котельные.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Ермаковский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.
В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:
- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;
- при реализации Варианта увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде, а также улучшается качество теплоснабжения.
С учетом:
- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;
- повышения надежности теплоснабжения;
- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов
	Наименование сравниваемых показателей
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные вложения
	минимальные
	увеличенные

	Технологические потери
	сохраняются на текущем уровне
	снижение

	Эксплуатационные расходы
	рост вследствие износа
	снижение в долгосрочном периоде

	Надежность теплоснабжения
	снижение с течением времени
	повышение

	Долгосрочные затраты системы
	увеличение
	стабилизация / снижение



В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.
Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.


[bookmark: _Toc226645668]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc30146976][bookmark: _Toc35951440][bookmark: _Toc226645669]Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.
Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников
	№
	Наименование источника
	Адрес источника
	Установленная мощность, Гкал/ч

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Модульная котельная с. Мигна
	с. Мигна 
	-

	2
	Модульная котельная п. Ойский
	п. Ойский 
	-

	3
	Модульная котельная с. Жеблахты
	с. Жеблахты 
	-

	4
	Модульная котельная с. Ивановка
	с. Ивановка 
	-

	5
	Модульная котельная с. Нижний Суэтук
	с. Нижний Суэтук 
	-

	6
	Модульная котельная с. Салба
	с. Салба 
	-

	7
	Модульная котельная с. Семенниково
	с. Семенниково 
	-

	ООО «Квант-2»

	1
	Модульная котельная с котельным оборудованием п. Арадан
	п. Арадан
	-



[bookmark: _Toc30146977][bookmark: _Toc35951441][bookmark: _Toc226645670]Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.


[bookmark: _Toc226645671]Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименования мероприятия

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	К-80-50-200
	Замена циркуляционного насоса К-80-50-200

	
	
	К-80-50-200
	Замена циркуляционного насоса К-80-50-200

	
	
	КВр
	Замена котла КВр-1,74

	2
	Котельная «Школа №2»
	КМ80-65-160С
	Замена насоса подпитки

	
	
	КВр-0,63
	Замена котла КВр-0,63

	
	
	КВр-0,63
	Замена котла КВр-0,63

	3
	Котельная «Дом детства»
	-
	Замена насоса подпитки

	
	
	-
	Замена насоса подпитки

	
	
	-
	Замена дымососа ДН-12,5

	4
	Котельная «Центральная»
	-
	Замена дымососа ДН-9

	
	
	-
	Замена дымососа ДН-9

	
	
	КВ-3-ФС
	Заменка котла КВм- 3,0 КБ

	6
	Котельная  п. Ойский
	-
	Замена циркуляционного насоса

	
	
	-
	Замена циркуляционного насоса

	
	
	-
	Замена дымососа ДН-9

	7
	Котельная  с. Семенниково
	-
	Замена насоса подпитки

	
	
	КВр-0,63
	Замена котла КВр-0,63

	8
	Котельная  с. Нижний Суэтук
	-
	Замена дымососа ДН-9

	
	
	-
	Замена дымовой трубы Ду 630 мм

	9
	Котельная  с. Жеблахты
	КВС-0,52
	Замена котла КВС-0,52

	
	
	КВС-0,52
	Замена котла КВС-0,52

	10
	Котельная  с. Мигна
	-
	Замена циркуляционного насоcа Grundfos

	13
	Котельная  с. Салба
	-
	Замена циркуляционного насоса Grundfos

	
	
	КВр-0,8
	Замена котла КВр-0,8

	
	
	КВр-0,8
	Замена котла КВр-0,8

	ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	UPF 50-160-280
	Замена насосов UPF 50-160-280 (2шт.)

	
	
	-
	Устройство бетонных дорожек

	2
	Котельная  п. Арадан
	-
	Реконструкция устройства закрытого зольника

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	КМ 80-50-160
	Замена насоса КМ 80-50-160

	
	
	-
	Устройство бетонного основания в угольнике



[bookmark: _Toc30146979][bookmark: _Toc35951443][bookmark: _Toc226645672]Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc30146980][bookmark: _Toc35951444][bookmark: _Toc226645673]Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

[bookmark: _Toc30146981][bookmark: _Toc35951445][bookmark: _Toc226645674]Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.


[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc226645675][bookmark: OLE_LINK160]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

[bookmark: OLE_LINK166]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Ермаковский муниципальный округ отсутствуют. 

[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc226645676]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная «Детский сад №2»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Детский сад №2» 80/70 °С.

5.8.2. Котельная «Школа №2»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Школа №2» 80/70 °С.

5.8.3. Котельная «Дом детства»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Дом детства» 80/70 °С.

5.8.4. Котельная «Центральная»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Центральная» 80/70 °С.

5.8.5. Котельная с. Ивановка

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Ивановка 80/70 °С.

5.8.6. Котельная п. Ойский

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Ойский 80/70 °С.

5.8.7. Котельная с. Семенниково

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Семенниково 80/70 °С.

5.8.8. Котельная с. Нижний Суэтук

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Нижний Суэтук 80/70 °С.

5.8.9. Котельная с. Жеблахты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Жеблахты 80/70 °С.

5.8.10. Котельная с. Мигна

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Мигна 80/70 °С.

5.8.11. Котельная с. Григорьевка

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Григорьевка 80/70 °С.

5.8.12. Котельная с. Разъезжее

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Разъезжее 80/70 °С.

5.8.13. Котельная с. Салба

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Салба 80/70 °С.

5.8.14. Котельная п. Танзыбей

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Танзыбей 40/70 °С.

5.8.15. Котельная п. Арадан

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Арадан 40/70 °С.

5.8.16. Котельная с. Верхнеусинское

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Верхнеусинское 40/70 °С.

[bookmark: _Toc226645677]Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

[bookmark: _Toc30146985][bookmark: _Toc35951452][bookmark: _Toc226645678]Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc226645679]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Ермаковского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.


Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

[bookmark: _Hlk117519215]Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc226645683]Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации объектов на тепловых сетях, представленных в таблице ниже.
Таблица 6.4.1 - Мероприятия по строительству объектов на тепловых сетях
	№
	Наименование объекта на тепловых сетях

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Дом детства»

	1
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1

	2
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК26

	3
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК26

	4
	Замена задвижек d 70 mm - 2 шт. ТК26

	5
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК28 ж.д. №1 ул. Степная

	6
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК70

	7
	Замена задвижек d 63 mm - 2 шт. ТК33

	8
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК29

	9
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК30 ж.д. №1 ул. Крупской

	10
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК32 ж.д. №2 ул. Крупской

	11
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК36

	12
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК42

	13
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК49

	14
	Замена задвижек d 80 mm - 4 шт. ТК49

	15
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК18 больничный городок (Хирургия)

	16
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК41 больничный городок

	17
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК2 больничный городок (Терапия)

	18
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК7 больничный городок

	19
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК11 больничный городок

	20
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК19 ж.д. № 118 ул. Октябрьская

	21
	Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская

	22
	Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. ТК20 ж.д. № 1 пер. Октябрьский

	23
	Замена тепловой камеры ТК72

	24
	Замена тепловой камеры ТК33

	25
	Замена тепловой камеры ТК30

	26
	Замена тепловой камеры ТК39 ж.д. № 133 ул. Карла Маркса

	27
	Замена тепловой камеры ТК36

	28
	Замена тепловой камеры ТК41

	29
	Замена тепловой камеры ТК50

	30
	Ремонт тепловой камеры ТК68а

	31
	Ремонт тепловой камеры ТК43 ул. Строителей

	32
	Ремонт тепловой камеры ТК44 ул. Строителей

	33
	Ремонт тепловой камеры ТК45 ул. Строителей

	34
	Замена тепловой камеры ТК6 больничный городок (бухгалтерия)

	35
	Замена тепловой камеры ТК7 больничный городок

	36
	Замена тепловой камеры ТК11 больничный городок

	37
	Замена колодца УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская

	Котельная «Центральная»

	1
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. (пер. Солнечный) ТК31

	2
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. (Связь) ТК31

	3
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. (Почта) ТК31

	4
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1

	5
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК5

	6
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК17

	7
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК 35

	8
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК27

	9
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК27

	10
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК23

	11
	Замена тепловой камеры ТК1

	12
	Замена тепловой камеры ТК27

	13
	Замена тепловой камеры ТК35

	Котельная  п. Ойский

	1
	Установка задвижек d 100 mm - 2шт. ТК15 ул. Кравченко (Школа)

	Котельная  с. Нижний Суэтук

	1
	Замена задвижек d 125 mm - 4 шт. котельная (насосы)

	2
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК19

	3
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК3 ул. Советская

	4
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК16

	5
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская

	6
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская

	7
	Замена задвижек d 133 mm - 2 шт. ТК6 ул. Советская

	8
	Замена тепловой камеры ТК7 ул. Советская

	9
	Монтаж тепловой камеры УП6 ул. Советская



Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене представлены в таблице 8.7.1.
Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Наименование мероприятия

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	1
	Замена участка, участок тк1-фап - тк1-фап, D=57 мм, L=60,50 м

	2
	Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной до ТК1

	3
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до детского сада

	4
	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до ФАП

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до сада 245 м в двухтрубном выражении диаметром 76 мм.

	2
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2 до административного здания и школы диаметром 133 мм протяженностью 77 м в двухтрубном выражении

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Первомайская УП18 - ТК6, ТК6 - ТК9, ТК6 – ТК13, ТК13 – ТК15, ТК13 – ТК18, ТК18 – ТК20, ТК18 – ТК24

	2
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Пролетарская ТК49 – ТК57, ТК57 – ТК58, ТК58 – ТК59, ТК59 – ТК60

	3
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК41 – ТК17, ТК17 – УП1, УП1 – УП2, УП2 – ТК19, ТК19 – УП3

	4
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Щетинкина ТК27 – ТК29, ТК29 – ж.д. №13, №21, ул. Курнатовского ТК30 – ж.д. №46

	5
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, УП23 – ж.д. №7, ул. Курнатовского ТК24 – ж.д. №38, УП22 – ж.д. №36А, ул. Карла Маркса ТК13 – ж.д. №35 ул. Ленина ТК21 – ж.д. №81, ТК22 – ж.д. №83

	6
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК1- ТК4, ТК4 – УП14, УП14 – УП15, УП15 – УП16, УП16 – УП17, УП17 – ж.д. №127

	7
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК17 – УП1, ТК13 – ж.д. №3, №4, ТК14 – ж.д. №1. (Ртс)

	8
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Степная УТК28 – ж.д. №1, ул. Карла Маркса ТК35 – ж.д. №137, ТК36 – ж.д. №135, ТК51 – ж.д. №116. (Ртс)

	9
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Крупская ТК30 – ТК31, ТК31 – ТК32, ТК32 – ТК33, ТК33 – УП27. (Ртс)

	10
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Курнатовского ТК27 – УП7, УП7 – УП8, УП8 – ТК23. (Ртс)

	11
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса ТК30 – ТК35, ТК29 – УП25, УП25 – ТК70, ТК38 – ТК39, ТК51 – ТК52. (Ртс)

	12
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК31 – ж.д. №6, ТК32 – ж.д. №2. (Ртс)

	13
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Лепешинских ТК37 – УП28, УП28 – ж.д. №5. (Ртс)

	14
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ УП13 – ж.д. №2А, ТК15 – ж.д.2-2. (Ртс)

	15
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Октябрьская ТК1 – УП1, УП1 – ж.д. №53А. (Ртс)

	16
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Пл. Победы ТК2 – УП4, ТК4 – ТК7. (Ртс)

	17
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Пролетарская ТК57 – ж.д. №75А, ТК58 – ж.д. №77, ТК59 – ж.д №79, ТК60 – ж.д. №81, ТК61 – ж.д. №83, ТК62 – ж.д. №85, УП39 – ж.д №89. (Ртс)

	18
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. 40 лет Победы ТК2 – ТК12. (Ртс)

	19
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Заречная ТК3 – ТК4, ул. Советская ТК7 – Спорткомплекс, ТК8 – ТК10. (Ртс)

	20
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК14 – ж.д. №31, №33, №35, №39. (Ртс)

	21
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК16 – ТК20, ул. 60 лет Октября ТК16 – ТК17, УП2 – ж.д. №7 (Ртс)

	22
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Советская Котельная – ТК1, ТК1 – ТК2, ТК2 – ТК5. (Ртс)

	23
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Советская ТК5 – ТК7, ТК7 – Школа, ТК10 – Дом культуры. (Ртс)

	24
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Верхнеусинское, ТК1 – Детский сад. (Ртс)

	25
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Верхнеусинское, ТК2 – ТК3, ТК№ - Школа, Котельная – ТК1. (Ртс)



Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	1
	Участок теплосети
	159
	384,0000

	2
	Участок теплосети
	133
	284,0000

	3
	Участок теплосети
	89
	348,0000

	4
	Участок теплосети
	57
	56,0000

	5
	Участок теплосети
	57
	115,2000

	Котельная «Школа №2»

	1
	Участок теплосети
	76
	156,0000

	2
	Участок теплосети
	57
	140,0000

	3
	Участок теплосети
	32
	56,0000

	Котельная «Дом детства»

	1
	Участок теплосети
	219
	907,0000

	2
	Участок теплосети
	219
	1040,0000

	3
	Участок теплосети
	219
	1120,0000

	4
	Участок теплосети
	219
	82,0000

	5
	Участок теплосети
	159
	356,0000

	6
	Участок теплосети
	159
	896,0000

	7
	Участок теплосети
	159
	240,0000

	8
	Участок теплосети
	108
	2334,0000

	9
	Участок теплосети
	108
	962,0000

	10
	Участок теплосети
	108
	574,0000

	11
	Участок теплосети
	108
	260,0000

	12
	Участок теплосети
	89
	682,0000

	13
	Участок теплосети
	89
	568,0000

	14
	Участок теплосети
	89
	232,0000

	15
	Участок теплосети
	57
	2022,0000

	16
	Участок теплосети
	57
	446,0000

	17
	Участок теплосети
	48
	718,0000

	18
	Участок теплосети
	48
	262,0000

	19
	Участок теплосети
	32
	636,0000

	20
	Участок теплосети
	32
	812,0000

	21
	Участок теплосети
	25
	136,0000

	Котельная «Центральная»

	1
	Участок теплосети
	325
	22,0000

	2
	Участок теплосети
	219
	224,0000

	3
	Участок теплосети
	219
	88,0000

	4
	Участок теплосети
	159
	142,0000

	5
	Участок теплосети
	159
	617,0000

	6
	Участок теплосети
	159
	840,0000

	7
	Участок теплосети
	133
	184,0000

	8
	Участок теплосети
	133
	48,0000

	9
	Участок теплосети
	108
	488,0000

	10
	Участок теплосети
	108
	154,0000

	11
	Участок теплосети
	108
	516,0000

	12
	Участок теплосети
	89
	97,0000

	13
	Участок теплосети
	89
	86,8000

	14
	Участок теплосети
	89
	62,0000

	15
	Участок теплосети
	76
	200,0000

	16
	Участок теплосети
	76
	20,0000

	17
	Участок теплосети
	57
	116,0000

	18
	Участок теплосети
	57
	20,0000

	19
	Участок теплосети
	57
	136,0000

	20
	Участок теплосети
	57
	48,0000

	21
	Участок теплосети
	57
	34,0000

	22
	Участок теплосети
	57
	34,0000

	23
	Участок теплосети
	57
	328,0000

	24
	Участок теплосети
	57
	36,0000

	25
	Участок теплосети
	57
	262,0000

	26
	Участок теплосети
	40
	182,0000

	Котельная с. Ивановка

	1
	Участок теплосети
	108
	50,0000

	2
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	3
	Участок теплосети
	108
	32,0000

	4
	Участок теплосети
	108
	34,0000

	5
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	6
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	7
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	8
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	9
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	10
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	11
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	12
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	13
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	14
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	15
	Участок теплосети
	108
	24,0000

	16
	Участок теплосети
	108
	40,0000

	17
	Участок теплосети
	108
	30,0000

	18
	Участок теплосети
	86
	24,0000

	19
	Участок теплосети
	108
	450,0000

	20
	Участок теплосети
	108
	50,0000

	21
	Участок теплосети
	57
	30,0000

	22
	Участок теплосети
	86
	52,0000

	Котельная п. Ойский

	1
	Участок теплосети
	40
	56,0000

	2
	Участок теплосети
	40
	28,0000

	3
	Участок теплосети
	57
	280,0000

	4
	Участок теплосети
	40
	96,0000

	5
	Участок теплосети
	57
	90,0000

	6
	Участок теплосети
	32
	10,4000

	7
	Участок теплосети
	57
	184,0000

	8
	Участок теплосети
	76
	80,0000

	9
	Участок теплосети
	32
	10,6000

	10
	Участок теплосети
	32
	14,6000

	11
	Участок теплосети
	89
	40,0000

	12
	Участок теплосети
	89
	66,0000

	13
	Участок теплосети
	89
	76,0000

	14
	Участок теплосети
	89
	74,0000

	15
	Участок теплосети
	89
	102,0000

	16
	Участок теплосети
	89
	90,0000

	17
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	18
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	19
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	20
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	21
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	22
	Участок теплосети
	40
	18,0000

	Котельная с. Семенниково

	1
	Участок теплосети
	219
	90,0000

	2
	Участок теплосети
	219
	188,0000

	3
	Участок теплосети
	57
	260,0000

	4
	Участок теплосети
	57
	24,0000

	5
	Участок теплосети
	219
	228,0000

	6
	Участок теплосети
	57
	252,0000

	7
	Участок теплосети
	57
	30,0000

	8
	Участок теплосети
	57
	8,0000

	9
	Участок теплосети
	108
	228,0000

	10
	Участок теплосети
	108
	148,0000

	11
	Участок теплосети
	108
	50,0000

	12
	Участок теплосети
	57
	12,0000

	13
	Участок теплосети
	108
	82,0000

	14
	Участок теплосети
	57
	12,0000

	15
	Участок теплосети
	108
	74,0000

	16
	Участок теплосети
	108
	84,0000

	17
	Участок теплосети
	108
	12,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	1
	Участок теплосети
	219
	300,0000

	2
	Участок теплосети
	219
	360,0000

	3
	Участок теплосети
	45
	46,0000

	4
	Участок теплосети
	45
	44,0000

	5
	Участок теплосети
	219
	218,0000

	6
	Участок теплосети
	32
	26,0000

	7
	Участок теплосети
	133
	310,0000

	8
	Участок теплосети
	32
	68,0000

	9
	Участок теплосети
	32
	32,0000

	10
	Участок теплосети
	32
	32,0000

	11
	Участок теплосети
	32
	68,0000

	12
	Участок теплосети
	108
	346,0000

	13
	Участок теплосети
	108
	434,0000

	14
	Участок теплосети
	108
	174,0000

	15
	Участок теплосети
	57
	204,0000

	16
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	17
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	18
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	19
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	20
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	21
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	22
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	23
	Участок теплосети
	32
	16,0000

	24
	Участок теплосети
	32
	52,0000

	25
	Участок теплосети
	57
	80,0000

	26
	Участок теплосети
	57
	20,0000

	27
	Участок теплосети
	89
	56,0000

	28
	Участок теплосети
	89
	60,0000

	29
	Участок теплосети
	89
	50,0000

	30
	Участок теплосети
	89
	40,0000

	31
	Участок теплосети
	89
	110,0000

	32
	Участок теплосети
	108
	336,0000

	33
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	34
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	35
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	36
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	37
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	38
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	39
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	40
	Участок теплосети
	159
	910,0000

	41
	Участок теплосети
	32
	40,0000

	42
	Участок теплосети
	32
	40,0000

	43
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	44
	Участок теплосети
	32
	12,0000

	45
	Участок теплосети
	32
	40,0000

	46
	Участок теплосети
	76
	192,0000

	47
	Участок теплосети
	45
	198,0000

	48
	Участок теплосети
	32
	8,0000

	49
	Участок теплосети
	133
	250,0000

	50
	Участок теплосети
	32
	160,0000

	51
	Участок теплосети
	133
	400,0000

	52
	Участок теплосети
	76
	84,0000

	53
	Участок теплосети
	76
	96,0000

	54
	Участок теплосети
	108
	174,0000

	55
	Участок теплосети
	45
	30,0000

	56
	Участок теплосети
	89
	426,0000

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	1
	тк1-д.сад
	57
	412,0000

	2
	тк1-школа
	133
	30,0000

	3
	склад-тк1
	159
	140,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	ТК2-СОШ
	108
	36,0000





РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

[bookmark: _Hlk207637246]На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.


[bookmark: _Toc30146992][bookmark: _Toc35951459][bookmark: _Toc226645688]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc226645689]Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

[bookmark: _Hlk226468937]Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса 
	[bookmark: _Hlk226634443]№
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57
	1366,57

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	150,6692
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220
	190,8220

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	205,9000
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717
	260,7717

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	470,5000
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200
	385,9200

	Котельная «Школа №2»

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69
	1132,69

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	242,9419
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996
	214,7996

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	275,1779
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014
	243,3014

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	407,2400
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655
	360,0655

	Котельная «Дом детства»

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64
	14350,64

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,2300
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363
	194,8363

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	3074,338
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025
	2796,025

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	4549,760
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881
	4137,881

	Котельная «Центральная»

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72
	10323,72

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,23
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323
	194,2323

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	2211,6505
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199
	2005,199

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	3273,0558
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255
	2967,5255

	Котельная с. Ивановка

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69
	2131,69

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	456,672
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360
	415,360

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	675,836
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697
	614,697

	Котельная п. Ойский

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65
	2711,65

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	580,917
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365
	528,365

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	859,708
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936
	781,936

	Котельная с. Семенниково

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98
	1227,98

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	263,070
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272
	239,272

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	389,322
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102
	354,102

	Котельная с. Нижний Суэтук

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53
	4883,53

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	1046,199
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556
	951,556

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	1548,286
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222
	1408,222

	Котельная с. Жеблахты

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91
	563,91

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	120,806
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878
	109,878

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	178,783
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610
	162,610

	Котельная с. Мигна

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45
	654,45

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	140,203
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520
	127,520

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	207,488
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718
	188,718

	Котельная с. Григорьевка

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84
	719,84

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	154,211
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261
	140,261

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	228,220
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574
	207,574

	Котельная с. Разъезжее

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09
	458,09

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	98,137
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259
	89,259

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	145,234
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096
	132,096

	Котельная с. Салба

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84
	386,84

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	214,230
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850
	194,850

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	82,873
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376
	75,376

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	122,645
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550
	111,550

	 
	Всего выработано ТЭ
	Гкал
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6

	 
	из них Уголь
	Гкал
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6
	40911,6

	 
	Всего расход топлива
	т.у.т.
	8710,1534
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429

	 
	из них Уголь
	т.у.т.
	8710,1534
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429
	7982,1429

	 
	Всего расход топлива
	тонн
	13056,0760
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970

	 
	из них Уголь
	тонн
	13056,0760
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970
	11812,8970

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435
	324,435

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	246,57
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111
	246,3111

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	362,6
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195
	364,5195

	Котельная п. Арадан

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331
	257,331

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88
	1206,88

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926
	246,926

	3
	Расход топлива:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	условного
	т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Уголь
	т.у.т.
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01
	298,01

	3.2
	натурального
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Уголь
	тонн
	362,6
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024
	442,9024

	 
	Всего выработано ТЭ
	Гкал
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411

	 
	из них Уголь
	Гкал
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411
	2223,411

	 
	Всего расход топлива
	т.у.т.
	544,58
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211

	 
	из них Уголь
	т.у.т.
	544,58
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211
	544,3211

	 
	Всего расход топлива
	тонн
	725,2
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219

	 
	из них Уголь
	тонн
	725,2
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219
	807,4219


Таблица 8.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Показатель
	Вид топлива
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0928
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761
	0,0761

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Школа №2»

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0803
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710
	0,0710

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Дом детства»

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,8972
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159
	0,8159

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Центральная»

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,6454
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852
	0,5852

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Ивановка

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,1333
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212
	0,1212

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Ойский

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,1695
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542
	0,1542

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Семенниково

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0768
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698
	0,0698

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,3053
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777
	0,2777

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Жеблахты

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0353
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321
	0,0321

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Мигна

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0409
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372
	0,0372

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Григорьевка

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0450
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409
	0,0409

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Разъезжее

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0286
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260
	0,0260

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Салба

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0242
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Всего максимальный часовой расход топлива
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в зимний период
	Уголь
	тонн
	2,5745
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294
	2,3294

	в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650
	0,0650

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Арадан

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Всего максимальный часовой расход топлива
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в зимний период
	Уголь
	тонн
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750
	0,1750

	в летний период
	Уголь
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000


Таблица 8.1.3 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Категория топлива
	Вид топлива
	Тип запаса
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	
	
	НЗВТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000

	
	
	ОНЗТ
	
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000

	Котельная «Школа №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000

	
	
	НЗВТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000
	108,0000

	
	
	ОНЗТ
	
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000
	126,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194
	12,9194

	
	
	НЗВТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309
	79,1309

	
	
	ОНЗТ
	
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503
	92,0503

	Котельная п. Арадан

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466
	3,4466

	
	
	НЗВТ
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318
	21,1318

	
	
	ОНЗТ
	
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784
	24,5784



[bookmark: _Toc35951467][bookmark: _Toc166073476][bookmark: _Toc226645690]Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Уголь;
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

[bookmark: _Toc166073477][bookmark: _Toc226645691]Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом  "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	2
	Котельная «Школа №2»
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	3
	Котельная «Дом детства»
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	4
	Котельная «Центральная»
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	5
	Котельная с. Ивановка
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	6
	Котельная п. Ойский
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	7
	Котельная с. Семенниково
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	9
	Котельная с. Жеблахты
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	10
	Котельная с. Мигна
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	11
	Котельная с. Григорьевка
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	12
	Котельная с. Разъезжее
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	13
	Котельная с. Салба
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	14
	Котельная п. Танзыбей
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4730

	15
	Котельная п. Арадан
	Уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4500

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	Уголь
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	4710




[bookmark: _Toc166073478][bookmark: _Toc35951479][bookmark: _Toc226645692]Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающий вид топлива в топливном балансе муниципального образования является уголь.

[bookmark: _Toc35951480][bookmark: _Toc166073479][bookmark: _Toc226645693]Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc30146999][bookmark: _Toc35951482][bookmark: _Toc226645695]Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc226645696]Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.2.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.


Таблица 9.1.1 - Оценка инвестиций для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Модульная котельная с. Мигна

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная п. Ойский

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная с. Жеблахты

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	10350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная с. Ивановка

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Моудльная котельная с. Нижний Суэтук

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная с. Салба

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Модульная котельная с. Семенниково

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Детский сад №2»

	1
	Замена котла КВр-1,74
	БС
	0,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена циркуляционного насоса К-80-50-200
	БС
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена циркуляционного насоса К-80-50-200
	БС
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Школа №2»

	1
	Замена котла КВр-0,63
	БС
	1300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена котла КВр-0,63
	БС
	1300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Центральная»

	1
	Заменка котла КВм- 3,0 КБ
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена дымососа ДН-9
	БС
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена дымососа ДН-9
	БС
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Ивановка

	1
	Замена насоса подпитки
	БС
	0,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена циркуляционного насоса
	БС
	369,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена циркуляционного насоса
	БС
	0,00
	369,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Ойский

	1
	Замена циркуляционного насоса
	БС
	0,00
	0,00
	396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена дымовой трубы Ду 630 мм
	БС
	6430,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Семенниково

	1
	Замена котла КВр-0,63
	БС
	628,00
	628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Нижний Суэтук

	1
	Замена дымовой трубы Ду 630 мм
	БС
	0,00
	0,00
	7060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Жеблахты

	1
	Замена котла КВС-0,52
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Замена котла КВС-0,52
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Мигна

	1
	Замена циркуляционного насоcа Grundfos
	БС
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Салба

	1
	Замена циркуляционного насоса Grundfos
	БС
	0,00
	0,00
	110,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	11040,00
	15427,00
	7566,00
	0,00
	130850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Квант-2»

	Модульная котельная с котельным оборудованием п. Арадан

	1
	Строительство нового источника
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Танзыбей

	1
	Замена насосов UPF 50-160-280 (2шт.)
	ИС
	120,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Устройство бетонных дорожек
	ИС
	0,00
	32,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Арадан

	1
	Реконструкция устройства закрытого зольника
	ИС
	92,50
	92,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	Замена насоса КМ 80-50-160
	ИС
	67,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Устройство бетонного основания в угольнике
	ИС
	0,00
	62,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	279,88
	187,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	11319,88
	15614,14
	7566,00
	0,00
	130850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 9.2.1 – Оценка инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Пл. Победы ТК2 – УП4, ТК4 – ТК7. (Ртс)
	БС
	2214,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	2914,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9743,22
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Школа №2»

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	4327,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная «Дом детства»

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Первомайская УП18 - ТК6, ТК6 - ТК9, ТК6 – ТК13, ТК13 – ТК15, ТК13 – ТК18, ТК18 – ТК20, ТК18 – ТК24 (Ртс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Пролетарская ТК49 – ТК57, ТК57 – ТК58, ТК58 – ТК59, ТК59 – ТК60 (Ртс)
	БС
	3723,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК41 – ТК17, ТК17 – УП1, УП1 – УП2, УП2 – ТК19, ТК19 – УП3 (Ртс)
	БС
	0,00
	3072,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК17 – УП1, ТК13 – ж.д. №3, №4, ТК14 – ж.д. №1 (Ртс)
	БС
	0,00
	1363,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК1- ТК4, ТК4 – УП14, УП14 – УП15, УП15 – УП16, УП16 – УП17, УП17 – ж.д. №127 (Ртс)
	БС
	0,00
	2297,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Степная УТК28 – ж.д. №1, ул. Карла Маркса ТК35 – ж.д. №137, ТК36 – ж.д. №135, ТК51 – ж.д. №116 (Ртс)
	БС
	0,00
	610,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Крупская ТК30 – ТК31, ТК31 – ТК32, ТК32 – ТК33, ТК33 – УП27 (Ртс)
	БС
	0,00
	1964,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса ТК30 – ТК35, ТК29 – УП25, УП25 – ТК70, ТК38 – ТК39, ТК51 – ТК52 (Ртс)
	БС
	0,00
	1836,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК31 – ж.д. №6, ТК32 – ж.д. №2 (Ртс)
	БС
	0,00
	183,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Лепешинских ТК37 – УП28, УП28 – ж.д. №5 (Ртс)
	БС
	0,00
	450,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ УП13 – ж.д. №2А, ТК15 – ж.д.2-2 (Ртс)
	БС
	0,00
	836,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Октябрьская ТК1 – УП1, УП1 – ж.д. №53А (Ртс)
	БС
	1200,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Пролетарская ТК57 – ж.д. №75А, ТК58 – ж.д. №77, ТК59 – ж.д №79, ТК60 – ж.д. №81, ТК61 – ж.д. №83, ТК62 – ж.д. №85, УП39 – ж.д №89 (Ртс)
	БС
	941,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Замена тепловой сети от котельной до ТИРА школа №2 (Ртс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Замена тепловой сети от котельной до ж.д. № 53 А ул. Октябрьская (Ртс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Замена задвижек d 70 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК28 ж.д. №1 ул. Степная (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК70 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Замена задвижек d 63 mm - 2 шт. ТК33 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК29 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК30 ж.д. №1 ул. Крупской (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК32 ж.д. №2 ул. Крупской (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК36 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК42 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК49 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Замена задвижек d 80 mm - 4 шт. ТК49 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК18 больничный городок (Хирургия) (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК41 больничный городок (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК2 больничный городок (Терапия) (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК7 больничный городок (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК11 больничный городок (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК19 ж.д. № 118 ул. Октябрьская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. ТК20 ж.д. № 1 пер. Октябрьский (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Замена тепловой камеры ТК72 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Замена тепловой камеры ТК33 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Замена тепловой камеры ТК30 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Замена тепловой камеры ТК39 ж.д. № 133 ул. Карла Маркса (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Замена тепловой камеры ТК36 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	Замена тепловой камеры ТК41 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	Замена тепловой камеры ТК50 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Ремонт тепловой камеры ТК68а (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Ремонт тепловой камеры ТК43 ул. Строителей (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Ремонт тепловой камеры ТК44 ул. Строителей (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	Ремонт тепловой камеры ТК45 ул. Строителей (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Замена тепловой камеры ТК6 больничный городок (бухгалтерия) (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	Замена тепловой камеры ТК7 больничный городок (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	Замена тепловой камеры ТК11 больничный городок (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	Замена колодца УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	15718,18
	0,00
	124755,98
	0,00
	19348,77
	17373,15
	0,00
	0,00
	16731,88
	23746,32

	Котельная «Центральная»

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Щетинкина ТК27 – ТК29, ТК29 – ж.д. №13, №21, ул. Курнатовского ТК30 – ж.д. №46 (Ртс)
	БС
	1567,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, УП23 – ж.д. №7, ул. Курнатовского ТК24 – ж.д. №38, УП22 – ж.д. №36А, ул. Карла Маркса ТК13 – ж.д. №35 ул. Ленина ТК21 – ж.д. №81, ТК22 – ж.д. №83 (Ртс)
	БС
	2020,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Курнатовского ТК27 – УП7, УП7 – УП8, УП8 – ТК23 (Ртс)
	БС
	3921,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Замена тепловой сети ж.д. №4 - №2 пер. Солнечный (Ртс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. (пер. Солнечный) ТК31 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. (Связь) ТК31 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. (Почта) ТК31 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК5 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК17 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК 35 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК27 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК27 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК23 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Замена тепловой камеры ТК1 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Замена тепловой камеры ТК27 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Замена тепловой камеры ТК35 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	6292,91
	0,00
	11422,48
	19176,49
	1283,99
	0,00
	7909,84
	2299,59

	Котельная с. Ивановка

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	18030,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Ойский

	1
	Установка задвижек d 100 mm - 2шт. ТК15 ул. Кравченко (Школа) (Ссс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	7873,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Семенниково

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	14906,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3041,57

	Котельная с. Нижний Суэтук

	1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. 40 лет Победы ТК2 – ТК12 (Ртс)
	БС
	0,00
	3829,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Заречная ТК3 – ТК4, ул. Советская ТК7 – Спорткомплекс, ТК8 – ТК10 (Ртс)
	БС
	3640,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК14 – ж.д. №31, №33, №35, №39 (Ртс)
	БС
	0,00
	1056,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК16 – ТК20, ул. 60 лет Октября ТК16 – ТК17, УП2 – ж.д. №7 (Ртс)
	БС
	0,00
	3671,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Замена задвижек d 125 mm - 4 шт. котельная (насосы) (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК19 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК3 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК16 (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена задвижек d 133 mm - 2 шт. ТК6 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Замена тепловой камеры ТК7 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Монтаж тепловой камеры УП6 ул. Советская (Рсс)
	БС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	63056,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	19230,60
	52008,72
	95994,28
	131048,89
	0,00
	30771,25
	36549,64
	11027,21
	0,00
	24641,72
	29087,48

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	1
	Замена участка, участок тк1-фап - тк1-фап, D=57 мм, L=60,50 м (Ртс)
	ИС
	0,00
	359,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной до ТК1 (Ртс)
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до детского сада (Ртс)
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до ФАП (Ртс)
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6095,91

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до сада 245 м в двухтрубном выражении диаметром 76 мм. (Ртс)
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2 до административного здания и школы диаметром 133 мм протяженностью 77 м в двухтрубном выражении (Ртс)
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	566,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	5,00
	359,62
	566,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6095,91

	Всего по МО
	19235,60
	52368,34
	96561,15
	131048,89
	0,00
	30771,25
	36549,64
	11027,21
	0,00
	24641,72
	35183,39



Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

[bookmark: _Hlk226119694]На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc226645699]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Hlk105596411]
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

[bookmark: _Toc35951490][bookmark: _Toc226645700]Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

За базовый период произошла реконструкция котельной с. Верхнеусинское с заменой котлов и капитальным ремонтом тепловых сетей и монтаж котельной п. Танзыбей с котловыми агрегатами. 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Ермаковского муниципального округа схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):
1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
Согласно постановлению администрации, Ермаковского района от 24/08/2022 № 562-п статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования присвоен:
 - ООО «Тепловик-2».
Единая теплоснабжающая организация, определенная по критериям:
 - ООО «Квант-2»

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.


Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	2
	Котельная «Школа №2»
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	3
	Котельная «Дом детства»
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	4
	Котельная «Центральная»
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	5
	Котельная с. Ивановка
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	6
	Котельная п. Ойский
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	7
	Котельная с. Семенниково
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	9
	Котельная с. Жеблахты
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	10
	Котельная с. Мигна
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	11
	Котельная с. Григорьевка
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	12
	Котельная с. Разъезжее
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	13
	Котельная с. Салба
	ООО «Тепловик-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ООО «Тепловик-2»
	Постановление

	14
	Котельная п. Танзыбей
	ООО «Квант-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	ООО «Квант-2»
	По критериям

	15
	Котельная п. Арадан
	ООО «Квант-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	ООО «Квант-2»
	По критериям

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО «Квант-2»
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	ООО «Квант-2»
	По критериям



Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.


Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	2,0000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	17,6216
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная «Школа №2»
	0,5000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	3,4241
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	219,0922
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	106,8613
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	40,6311
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	33,0094
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	27,3805
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	100,5095
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	1,4380
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	1,8065
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	1,0571
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	1,5794
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	ООО «Тепловик-2»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	0,6892
	не подавалась
	1
	ООО «Тепловик-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	14
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	ООО «Квант-2»
	10000,00
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	5,8350
	не подавалась
	2
	ООО «Квант-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	15
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	ООО «Квант-2»
	
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	0,4806
	не подавалась
	2
	ООО «Квант-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	ООО «Квант-2»
	
	источник, тепловые сети, абоненты
	Концессия / Концессия
	4,4326
	не подавалась
	2
	ООО «Квант-2»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ.
Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	2
	Котельная «Школа №2»
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	3
	Котельная «Дом детства»
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	4
	Котельная «Центральная»
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	5
	Котельная с. Ивановка
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	6
	Котельная п. Ойский
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	7
	Котельная с. Семенниково
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	9
	Котельная с. Жеблахты
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	10
	Котельная с. Мигна
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	11
	Котельная с. Григорьевка
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	12
	Котельная с. Разъезжее
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	13
	Котельная с. Салба
	ООО «Тепловик-2»
	производство / передача

	14
	Котельная п. Танзыбей
	ООО «Квант-2»
	производство / передача

	15
	Котельная п. Арадан
	ООО «Квант-2»
	производство / передача

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО «Квант-2»
	производство / передача



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Ермаковское от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc226645709]РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется.

[bookmark: _Toc30147016][bookmark: _Toc35951501][bookmark: _Toc226645711]Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.


Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	

[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Выбор основного топлива источников теплоснабжения Ермаковского муниципального округа остается неизменным.

[bookmark: _Toc226645713]Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермаковского муниципального округа, не намечается.

[bookmark: _Toc30147019][bookmark: _Toc35951504][bookmark: _Toc215494124][bookmark: _Toc226645714]Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермаковского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.


Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.


[bookmark: _Toc226645717]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.
Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk226122439]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ООО «Тепловик-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО «Квант-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ООО «Тепловик-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ООО «Квант-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	153,8496
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	2
	Котельная «Школа №2»
	132,0616
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	3
	Котельная «Дом детства»
	214,2451
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	4
	Котельная «Центральная»
	214,9113
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	5
	Котельная с. Ивановка
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	6
	Котельная п. Ойский
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	7
	Котельная с. Семенниково
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	9
	Котельная с. Жеблахты
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	10
	Котельная с. Мигна
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	11
	Котельная с. Григорьевка
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	12
	Котельная с. Разъезжее
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	13
	Котельная с. Салба
	214,2300
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	Итого по: ООО «Тепловик-2»
	203,3183
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500
	197,8500

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761
	324,7761

	15
	Котельная п. Арадан
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260
	246,9260

	Итого по: ООО «Квант-2»
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673
	190,5673

	Итого по муниципальному образованию
	200,9275
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086
	194,2086

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047
	1,4047

	2
	Котельная «Школа №2»
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834
	2,2834

	3
	Котельная «Дом детства»
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196
	1,5196

	4
	Котельная «Центральная»
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568
	1,1568

	5
	Котельная с. Ивановка
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299
	2,0299

	6
	Котельная п. Ойский
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832
	1,7832

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815
	1,9815

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979
	2,2979

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769
	1,7769

	10
	Котельная с. Мигна
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882
	1,5882

	11
	Котельная с. Григорьевка
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228
	1,5228

	12
	Котельная с. Разъезжее
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230
	1,5230

	13
	Котельная с. Салба
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807
	1,5807

	Итого по: ООО «Тепловик-2»
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486
	22,4486

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676
	1,2676

	15
	Котельная п. Арадан
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226
	1,4226

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840
	1,7840

	Итого по: ООО «Квант-2»
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742
	4,4742

	Итого по муниципальному образованию
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228
	26,9228

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521
	22,9521

	2
	Котельная «Школа №2»
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172
	32,8172

	3
	Котельная «Дом детства»
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649
	69,1649

	4
	Котельная «Центральная»
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135
	47,9135

	5
	Котельная с. Ивановка
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297
	53,1297

	6
	Котельная п. Ойский
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938
	30,9938

	7
	Котельная с. Семенниково
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258
	40,4258

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457
	104,8457

	9
	Котельная с. Жеблахты
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308
	29,2308

	10
	Котельная с. Мигна
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500
	43,5500

	11
	Котельная с. Григорьевка
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689
	48,3689

	12
	Котельная с. Разъезжее
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897
	64,5897

	13
	Котельная с. Салба
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510
	16,6510

	Итого по: ООО «Тепловик-2»
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102
	46,5102

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523
	41,6523

	15
	Котельная п. Арадан
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837
	11,0837

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000
	25,5000

	Итого по: ООО «Квант-2»
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787
	26,0787

	Итого по муниципальному образованию
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793
	42,6793

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991
	298,4991

	2
	Котельная «Школа №2»
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514
	103,6514

	3
	Котельная «Дом детства»
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428
	314,1428

	4
	Котельная «Центральная»
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625
	217,1625

	5
	Котельная с. Ивановка
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098
	844,4098

	6
	Котельная п. Ойский
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601
	482,0601

	7
	Котельная с. Семенниково
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000
	501,0000

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094
	310,0094

	9
	Котельная с. Жеблахты
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548
	98,7548

	10
	Котельная с. Мигна
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730
	94,3730

	11
	Котельная с. Григорьевка
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382
	51,6382

	12
	Котельная с. Разъезжее
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103
	144,9103

	13
	Котельная с. Салба
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290
	74,5290

	Итого по: ООО «Тепловик-2»
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339
	271,9339

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386
	213,5386

	15
	Котельная п. Арадан
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549
	177,0549

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215
	135,2215

	Итого по: ООО «Квант-2»
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717
	175,2717

	Итого по муниципальному образованию
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097
	253,8097

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399
	5,0399

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	22,6
	23,6
	24,6
	25,6
	26,6
	27,6
	28,6
	29,6
	30,6
	31,6
	32,6
	33,6

	2
	Котельная «Школа №2»
	32,7
	33,7
	34,7
	35,7
	36,7
	37,7
	38,7
	39,7
	40,7
	41,7
	42,7
	43,7

	3
	Котельная «Дом детства»
	22,3
	23,3
	24,3
	25,3
	26,3
	27,3
	28,3
	29,3
	30,3
	31,3
	32,3
	33,3

	4
	Котельная «Центральная»
	16,8
	17,8
	18,8
	19,8
	20,8
	21,8
	22,8
	23,8
	24,8
	25,8
	26,8
	27,8

	5
	Котельная с. Ивановка
	20,7
	21,7
	22,7
	23,7
	24,7
	25,7
	26,7
	27,7
	28,7
	29,7
	30,7
	31,7

	6
	Котельная п. Ойский
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0

	7
	Котельная с. Семенниково
	31,4
	32,4
	33,4
	34,4
	35,4
	36,4
	37,4
	38,4
	39,4
	40,4
	41,4
	42,4

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	28,6
	29,6
	30,6
	31,6
	32,6
	33,6
	34,6
	35,6
	36,6
	37,6
	38,6
	39,6

	9
	Котельная с. Жеблахты
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0

	10
	Котельная с. Мигна
	4,7
	5,7
	6,7
	7,7
	8,7
	9,7
	10,7
	11,7
	12,7
	13,7
	14,7
	15,7

	11
	Котельная с. Григорьевка
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0

	12
	Котельная с. Разъезжее
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0

	13
	Котельная с. Салба
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	11,6
	12,6
	13,6
	14,6
	15,6
	16,6
	17,6
	18,6
	19,6
	20,6
	21,6
	22,6

	15
	Котельная п. Арадан
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0
	21,0
	22,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная «Школа №2»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная «Дом детства»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная с. Ивановка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная п. Ойский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная с. Семенниково
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная с. Жеблахты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная с. Мигна
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная с. Григорьевка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная с. Разъезжее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная с. Салба
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО «Тепловик-2»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная п. Арадан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: ООО «Квант-2»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.


Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления организации ООО «Тепловик-2»
	Наименования показателей
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование
	тыс. руб
	1386
	1441
	1499
	1559
	1621
	1686
	1753
	1824
	1897
	1973
	2052

	- концессионная плата
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- арендная плата
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- отчисления на социальные нужды
	тыс. руб
	10418
	10835
	11268
	11718
	12188
	12675
	13182
	13709
	14258
	14828
	15421

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб
	8500
	8840
	9193
	9561
	9943
	10741
	10755
	11185
	11632
	12097
	12581

	- налог на прибыль
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	тыс. руб
	1239
	1289
	1340
	1393
	1449
	1507
	1568
	1630
	1696
	1764
	1834

	3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- расходы на топливо 
	тыс. руб
	44081
	45844
	47678
	49585
	51568
	53631
	55776
	58007
	60327
	62741
	65250

	Объем
	тыс. тонн
	13880
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000
	14000

	-расходы на теплоноситель
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем
	тыс. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-расходы на электрическую энергию
	тыс. руб
	20647
	21472
	22331
	23225
	24154
	25120
	26125
	27170
	28256
	29387
	30562

	Объем
	тыс. кВт.ч
	1925
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	-расходы на тепловую энергию
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-расходы на холодную воду
	тыс. руб
	1293
	1344
	1398
	1454
	1512
	1573
	1636
	1702
	1769
	1840
	1913

	Объем
	тыс. м3
	8770
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000

	4.Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб
	107244
	111533
	115995
	120635
	125460
	130478
	135978
	141125
	146770
	152641
	158747

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	112280
	116771
	121442
	126299
	131351
	136605
	142070
	147752
	153662
	159809
	166201

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	32345
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тариф
	Руб/Гкал
	С января по сентябрь 3199,23, с октября по декабрь 3519,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления организации ООО «Квант-2»
	Наименования показателей
	Ед.изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	14521,70
	15102,56
	15706,67
	16334,93
	16988,33
	17667,86
	18374,58
	19109,56
	19873,94
	20668,90
	21495,66

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35
	2018,35

	Тариф 1 пол
	Руб/Гкал
	7053,76
	7335,91
	7629,35
	7934,52
	8251,90
	8581,98
	8925,26
	9282,27
	9653,56
	10039,70
	10441,29

	Тариф 2 пол
	Руб/Гкал
	7335,91
	7629,35
	7934,52
	8251,90
	8581,98
	8925,26
	9282,27
	9653,56
	10039,70
	10441,29
	10858,94




