УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ермаковского муниципального округа

на период 2027 – 2036 года

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	6

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	6

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	9

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения муниципального округа	12

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	13

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	13

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	15

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа	23

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	23

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	25

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	30

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	35

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	35

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	35

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	37

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	37

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	39

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	40

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	40

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	41

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	42

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	42

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	42

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	42

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	43

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	43

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	45

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	52

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	52

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	52

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	53

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	53

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	59

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	59

Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	61

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	61

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	61

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	61

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	61

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	70

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	70

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	70

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	70

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	70

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	70

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	71

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации	73

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	77

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	77

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	78

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	78

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	78

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	78

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	78

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	79

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	79

Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	79

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	79

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	80

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	81

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	87

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	87

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	87

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	87

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 | 568,40 |
| Общественные здания | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 | 8698,00 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 | 1503,89 |
| Индивидуальные жилые дома | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 171,60 |
| Общественные здания | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 | 4454,00 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 | 22053,64 |
| Индивидуальные жилые дома | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 | 6169,92 |
| Общественные здания | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 | 22672,60 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 | 13793,61 |
| Индивидуальные жилые дома | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 | 2784,37 |
| Общественные здания | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 | 16405,30 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 | 2026,55 |
| Общественные здания | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 | 2769,55 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 | 3068,33 |
| Общественные здания | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 | 7101,83 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 | 460,51 |
| Общественные здания | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 | 6496,36 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 | 4867,72 |
| Общественные здания | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 | 5171,40 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 | 3039,24 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 | 4021,49 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 | 5126,63 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 | 2730,83 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 | 4268,05 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 | 5838,12 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031-2035 |  | 2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ермаковское | Отопление | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  | 12,1290 |  |
| с. Ивановка | Отопление | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  | 0,5710 |  |
| п. Ойский | Отопление | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  | 0,7860 |  |
| с. Семенниково | Отопление | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  | 0,4620 |  |
| с. Нижний Суэтук | Отопление | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  | 3,1900 |  |
| с. Жеблахты | Отопление | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  | 0,2080 |  |
| c. Мигна | Отопление | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  | 0,2520 |  |
| с. Григорьевка | Отопление | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  | 0,2930 |  |
| с. Разъезжее | Отопление | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  | 0,1560 |  |
| с. Салба | Отопление | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  | 0,1550 |  |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Танзыбей | Отопление | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  | 0,3411 |  |
| п. Арадан | Отопление | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  | 0,0455 |  |
| с. Верхнеусинское | Отопление | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  |
|  | ГВС | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Пар | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  | Итого | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  | 0,4198 |  |
| Всего по МО: |  |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |  | 19,0084 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения муниципального округа

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Населенный пункт | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| с. Ермаковское | 12,129 | 99275,33 | 0,00012 |
| с. Ивановка | 0,571 | 4796,1 | 0,00012 |
| п. Ойский | 0,786 | 10170,16 | 0,00008 |
| с. Семенниково | 0,62 | 6956,87 | 0,00009 |
| с. Нижний Суэтук | 3,19 | 10039,12 | 0,00032 |
| с. Жеблахты | 0,208 | 3039,24 | 0,00007 |
| с. Мигна | 0,252 | 4021,49 | 0,00006 |
| с. Григорьевка | 0,293 | 5126,63 | 0,00006 |
| с. Разъезжее | 0,156 | 2500 | 0,00006 |
| с. Салба | 0,155 | 2730,83 | 0,00006 |
| Итого: | 18,3600 | 148655,7700 | 0,00103 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |
| п. Танзыбей | 0,3411 | 4268,05 | 0,00008 |
| п. Арадан | 0,0455 | 998,2 | 0,00005 |
| с. Верхнеусинское | 0,4198 | 5838,12 | 0,00007 |
| Итого: | 0,8064 | 11104,37 | 0,00020 |
| Итого по МО: | 19,1664 | 159760,14 | 0,00123 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ермаковское | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| с. Ивановка | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| п. Ойский | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| с. Семенниково | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| с. Нижний Суэтук | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 |
| с. Жеблахты | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| с. Мигна | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| с. Григорьевка | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| с. Разъезжее | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| с. Салба | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| Итого: | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Танзыбей | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| п. Арадан | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| с. Верхнеусинское | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Итого: | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| Итого по МО: | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Увеличение зоны действия индивидуального теплоснабжение возможно за счет строительства индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения.

На территории муниципального округа централизованное теплоснабжения отсутствует в населенных пунктах, которые перечислены ниже:

1) поселок Большая Речка

2) деревня Верхний Кебеж

3) деревня Вознесенка

4) поселок Маралсовхоз

5) поселок Маральский

6) село Нижнеусинское

7) деревня Николаевка

8) поселок Новоозерный

9) село Новополтавка

10) поселок Песочный

11) деревня Покровка

12) деревня Усть-Золотая

13) поселок Червизюль

14) деревня Черная Речка

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 | 1,9977 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 | 1,3114 |
|  |  | % | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 | 65,5718 |
| Котельная «Школа №2» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 | -0,0119 |
|  |  | % | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 | -2,3896 |
| Котельная «Дом детства» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 | 9,9100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 | 6,3100 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 | 0,5165 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 | 3,0835 |
|  |  | % | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 | 30,8351 |
| Котельная «Центральная» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 | 10,3100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 | 4,6910 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 | 5,4170 |
|  |  | % | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 | 52,0865 |
| Котельная с. Ивановка | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 | 0,1678 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 | 0,7312 |
|  |  | % | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 | 46,8703 |
| Котельная п. Ойский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 | 2,2082 |
|  |  | % | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 | 69,0063 |
| Котельная с. Семенниково | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 | 0,9294 |
|  |  | % | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 | 59,5742 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 | 3,4100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 | 0,3896 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 | -0,1696 |
|  |  | % | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 | -4,8457 |
| Котельная с. Жеблахты | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 | 0,7360 |
|  |  | % | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 | 70,7692 |
| Котельная с. Мигна | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 | 0,4516 |
|  |  | % | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 | 56,4500 |
| Котельная с. Григорьевка | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 | 0,4130 |
|  |  | % | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 | 51,6311 |
| Котельная с. Разъезжее | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 |
|  |  | % | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 | 35,4103 |
| Котельная с. Салба | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 | 1,2419 |
|  |  | % | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 | 83,3490 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 |
|  |  | % | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 | 58,3477 |
| Котельная п. Арадан | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 | 0,0455 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 |
|  |  | % | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 | 88,9163 |
| Котельная с. Верхнеусинское | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 | 0,4198 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 | 0,0188 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 | 1,2814 |
|  |  | % | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 | 74,5000 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Ермаковского муниципального округа отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная я, Гкал/ч | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2030 г. | 2036 г. |
| Котельная Детский сад №2 с. Ермаковское, ул. Карла Маркса №64А | 3,0 | 0,638 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная Школа №2 с. Ермаковское, ул. Октябрьская №53В | 1,56 | 0,49 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная Дом Детства с. Ермаковское, ул. Курнатовского №196 | 10 | 6,31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная Центральная с. Ермаковское, ул. Курнатовского 28А | 10,4 | 4,691 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная с. Ивановка | 1,56 | 0,571 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Семенниково | 1,56 | 0,462 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5 | 3,19 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная п. Ойский | 3,2 | 0,786 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Жеблахты | 1,04 | 0,2080 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Мигна | 0,8 | 0,252 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Григорьевка | 0,8 | 0,293 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная с. Разъезжее | 0,39 | 0,156 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная с. Салба | 1,49 | 0,155 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная п. Арадан | 0,43 | 0,0455 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная п. Танзыбей | 0,86 | 0,3411 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная с. Верхнеусинскоек | 1,72 | 0,4198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | Потери на сетях | Гкал | 267,5200 | 267,5200 | 267,5200 | 267,5200 | 267,5200 | 267,5200 | 267,5200 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 |
| Котельная «Школа №2» | Потери на сетях | Гкал | 115,9700 | 115,9700 | 115,9700 | 115,9700 | 115,9700 | 115,9700 | 115,9700 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 |
| Котельная «Дом детства» | Потери на сетях | Гкал | 3012,1600 | 3012,1600 | 3012,1600 | 3012,1600 | 3012,1600 | 3012,1600 | 3012,1600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 |
| Котельная «Центральная» | Потери на сетях | Гкал | 1178,4000 | 1178,4000 | 1178,4000 | 1178,4000 | 1178,4000 | 1178,4000 | 1178,4000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 |
| Котельная с. Ивановка | Потери на сетях | Гкал | 978,7500 | 978,7500 | 978,7500 | 978,7500 | 978,7500 | 978,7500 | 978,7500 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 |
| Котельная п. Ойский | Потери на сетях | Гкал | 675,6600 | 675,6600 | 675,6600 | 675,6600 | 675,6600 | 675,6600 | 675,6600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 |
| Котельная с. Семенниково | Потери на сетях | Гкал | 458,6400 | 458,6400 | 458,6400 | 458,6400 | 458,6400 | 458,6400 | 458,6400 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | Потери на сетях | Гкал | 2272,4600 | 2272,4600 | 2272,4600 | 2272,4600 | 2272,4600 | 2272,4600 | 2272,4600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 |
| Котельная с. Жеблахты | Потери на сетях | Гкал | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Котельная с. Мигна | Потери на сетях | Гкал | 37,7700 | 37,7700 | 37,7700 | 37,7700 | 37,7700 | 37,7700 | 37,7700 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
| Котельная с. Григорьевка | Потери на сетях | Гкал | 23,0400 | 23,0400 | 23,0400 | 23,0400 | 23,0400 | 23,0400 | 23,0400 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 |
| Котельная с. Разъезжее | Потери на сетях | Гкал | 34,4300 | 34,4300 | 34,4300 | 34,4300 | 34,4300 | 34,4300 | 34,4300 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Котельная с. Салба | Потери на сетях | Гкал | 18,2600 | 18,2600 | 18,2600 | 18,2600 | 18,2600 | 18,2600 | 18,2600 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | Потери на сетях | Гкал | 92,3322 | 92,3322 | 92,3322 | 92,3322 | 92,3322 | 92,3322 | 92,3322 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 |
| Котельная п. Арадан | Потери на сетях | Гкал | 11,4605 | 11,4605 | 11,4605 | 11,4605 | 11,4605 | 11,4605 | 11,4605 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 |
| Котельная с. Верхнеусинское | Потери на сетях | Гкал | 101,2700 | 101,2700 | 101,2700 | 101,2700 | 101,2700 | 101,2700 | 101,2700 |
|  | Потери теплоносителя | м3/год | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 | 670,0200 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 | -670,0200 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школа №2» | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 | 446,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 | -446,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Дом детства» | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 | -2816,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная» | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 | -1374,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Ивановка | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 | -519,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Ойский | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 | -428,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Семенниково | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 | -348,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 | -1316,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Жеблахты | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 | -20,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Мигна | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 | -22,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Григорьевка | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 | -13,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Разъезжее | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 | -10,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Салба | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 | -15,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 | -77,3520 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Арадан | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 | -6,2010 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское | Производительность ВПУ | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети | м3/год | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/год | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 | -64,5600 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 свод правил «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | Нормативный расход | м3/год | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 | 238,0200 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Котельная «Школа №2» | Нормативный расход | м3/год | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 | 55,9700 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Котельная «Дом детства» | Нормативный расход | м3/год | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 | 2816,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная» | Нормативный расход | м3/год | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Ивановка | Нормативный расход | м3/год | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 | 519,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Ойский | Нормативный расход | м3/год | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 | 428,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Семенниково | Нормативный расход | м3/год | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | Нормативный расход | м3/год | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 | 1316,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Жеблахты | Нормативный расход | м3/год | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Мигна | Нормативный расход | м3/год | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Григорьевка | Нормативный расход | м3/год | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Разъезжее | Нормативный расход | м3/год | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Салба | Нормативный расход | м3/год | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | Нормативный расход | м3/год | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 | 77,3520 |
| Котельная п. Арадан | Нормативный расход | м3/год | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 | 6,2010 |
| Котельная с. Верхнеусинское | Нормативный расход | м3/год | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/год | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/год | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 | 64,5600 |

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Ермаковский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

С учетом предложений от заинтересованных сторон и перспективных приростов потребителей к централизованным системам теплоснабжения, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:

Вариант 1 (инерционный сценарий) предполагает сохранение существующего положения — поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Вариант 2 предполагает реконструкцию и модернизацию существующих тепловых сетей, замену котельного оборудования и строительство нескольких новых источников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение абонентов на новые котельные.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Ермаковский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде, а также улучшается качество теплоснабжения.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников

| № | Наименование источника | Адрес источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| 1 | Модульная котельная с. Мигна | с. Мигна | - |
| 2 | Модульная котельная п. Ойский | п. Ойский | - |
| 3 | Модульная котельная с. Жеблахты | с. Жеблахты | - |
| 4 | Модульная котельная с. Ивановка | с. Ивановка | - |
| 5 | Модульная котельная с. Нижний Суэтук | с. Нижний Суэтук | - |
| 6 | Модульная котельная с. Салба | с. Салба | - |
| 7 | Модульная котельная с. Семенниково | с. Семенниково | - |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |
| 1 | Модульная котельная с котельным оборудованием п. Арадан | п. Арадан | - |

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | К-80-50-200 | Замена циркуляционного насоса К-80-50-200 |
|  |  | К-80-50-200 | Замена циркуляционного насоса К-80-50-200 |
|  |  | КВр | Замена котла КВр-1,74 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | КМ80-65-160С | Замена насоса подпитки |
|  |  | КВр-0,63 | Замена котла КВр-0,63 |
|  |  | КВр-0,63 | Замена котла КВр-0,63 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | - | Замена насоса подпитки |
|  |  | - | Замена насоса подпитки |
|  |  | - | Замена дымососа ДН-12,5 |
| 4 | Котельная «Центральная» | - | Замена дымососа ДН-9 |
|  |  | - | Замена дымососа ДН-9 |
|  |  | КВ-3-ФС | Заменка котла КВм- 3,0 КБ |
| 6 | Котельная п. Ойский | - | Замена циркуляционного насоса |
|  |  | - | Замена циркуляционного насоса |
|  |  | - | Замена дымососа ДН-9 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | - | Замена насоса подпитки |
|  |  | КВр-0,63 | Замена котла КВр-0,63 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | - | Замена дымососа ДН-9 |
|  |  | - | Замена дымовой трубы Ду 630 мм |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | КВС-0,52 | Замена котла КВС-0,52 |
|  |  | КВС-0,52 | Замена котла КВС-0,52 |
| 10 | Котельная с. Мигна | - | Замена циркуляционного насоcа Grundfos |
| 13 | Котельная с. Салба | - | Замена циркуляционного насоса Grundfos |
|  |  | КВр-0,8 | Замена котла КВр-0,8 |
|  |  | КВр-0,8 | Замена котла КВр-0,8 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | UPF 50-160-280 | Замена насосов UPF 50-160-280 (2шт.) |
|  |  | - | Устройство бетонных дорожек |
| 2 | Котельная п. Арадан | - | Реконструкция устройства закрытого зольника |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | КМ 80-50-160 | Замена насоса КМ 80-50-160 |
|  |  | - | Устройство бетонного основания в угольнике |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Ермаковский муниципальный округ отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная «Детский сад №2»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Детский сад №2» 80/70 °С.

5.8.2. Котельная «Школа №2»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Школа №2» 80/70 °С.

5.8.3. Котельная «Дом детства»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Дом детства» 80/70 °С.

5.8.4. Котельная «Центральная»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная «Центральная» 80/70 °С.

5.8.5. Котельная с. Ивановка

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Ивановка 80/70 °С.

5.8.6. Котельная п. Ойский

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Ойский 80/70 °С.

5.8.7. Котельная с. Семенниково

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Семенниково 80/70 °С.

5.8.8. Котельная с. Нижний Суэтук

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Нижний Суэтук 80/70 °С.

5.8.9. Котельная с. Жеблахты

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Жеблахты 80/70 °С.

5.8.10. Котельная с. Мигна

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Мигна 80/70 °С.

5.8.11. Котельная с. Григорьевка

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Григорьевка 80/70 °С.

5.8.12. Котельная с. Разъезжее

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Разъезжее 80/70 °С.

5.8.13. Котельная с. Салба

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Салба 80/70 °С.

5.8.14. Котельная п. Танзыбей

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Танзыбей 40/70 °С.

5.8.15. Котельная п. Арадан

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Арадан 40/70 °С.

5.8.16. Котельная с. Верхнеусинское

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная с. Верхнеусинское 40/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Ермаковского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации объектов на тепловых сетях, представленных в таблице ниже.

Таблица 6.4.1 - Мероприятия по строительству объектов на тепловых сетях

| № | Наименование объекта на тепловых сетях |
| --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |
| Котельная «Дом детства» |  |
| 1 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 |
| 2 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК26 |
| 3 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК26 |
| 4 | Замена задвижек d 70 mm - 2 шт. ТК26 |
| 5 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК28 ж.д. №1 ул. Степная |
| 6 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК70 |
| 7 | Замена задвижек d 63 mm - 2 шт. ТК33 |
| 8 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК29 |
| 9 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК30 ж.д. №1 ул. Крупской |
| 10 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК32 ж.д. №2 ул. Крупской |
| 11 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК36 |
| 12 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК42 |
| 13 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК49 |
| 14 | Замена задвижек d 80 mm - 4 шт. ТК49 |
| 15 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК18 больничный городок (Хирургия) |
| 16 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК41 больничный городок |
| 17 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК2 больничный городок (Терапия) |
| 18 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК7 больничный городок |
| 19 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК11 больничный городок |
| 20 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК19 ж.д. № 118 ул. Октябрьская |
| 21 | Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская |
| 22 | Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. ТК20 ж.д. № 1 пер. Октябрьский |
| 23 | Замена тепловой камеры ТК72 |
| 24 | Замена тепловой камеры ТК33 |
| 25 | Замена тепловой камеры ТК30 |
| 26 | Замена тепловой камеры ТК39 ж.д. № 133 ул. Карла Маркса |
| 27 | Замена тепловой камеры ТК36 |
| 28 | Замена тепловой камеры ТК41 |
| 29 | Замена тепловой камеры ТК50 |
| 30 | Ремонт тепловой камеры ТК68а |
| 31 | Ремонт тепловой камеры ТК43 ул. Строителей |
| 32 | Ремонт тепловой камеры ТК44 ул. Строителей |
| 33 | Ремонт тепловой камеры ТК45 ул. Строителей |
| 34 | Замена тепловой камеры ТК6 больничный городок (бухгалтерия) |
| 35 | Замена тепловой камеры ТК7 больничный городок |
| 36 | Замена тепловой камеры ТК11 больничный городок |
| 37 | Замена колодца УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская |
| Котельная «Центральная» |  |
| 1 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. (пер. Солнечный) ТК31 |
| 2 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. (Связь) ТК31 |
| 3 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. (Почта) ТК31 |
| 4 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 |
| 5 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК5 |
| 6 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК17 |
| 7 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК 35 |
| 8 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК27 |
| 9 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК27 |
| 10 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК23 |
| 11 | Замена тепловой камеры ТК1 |
| 12 | Замена тепловой камеры ТК27 |
| 13 | Замена тепловой камеры ТК35 |
| Котельная п. Ойский |  |
| 1 | Установка задвижек d 100 mm - 2шт. ТК15 ул. Кравченко (Школа) |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |
| 1 | Замена задвижек d 125 mm - 4 шт. котельная (насосы) |
| 2 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК19 |
| 3 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК3 ул. Советская |
| 4 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК16 |
| 5 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская |
| 6 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская |
| 7 | Замена задвижек d 133 mm - 2 шт. ТК6 ул. Советская |
| 8 | Замена тепловой камеры ТК7 ул. Советская |
| 9 | Монтаж тепловой камеры УП6 ул. Советская |

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене представлены в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| ООО «Квант-2» |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |
| 1 | Замена участка, участок тк1-фап - тк1-фап, D=57 мм, L=60,50 м |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной до ТК1 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до детского сада |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до ФАП |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до сада 245 м в двухтрубном выражении диаметром 76 мм. |
| 2 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2 до административного здания и школы диаметром 133 мм протяженностью 77 м в двухтрубном выражении |
| ООО «Тепловик-2» |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Первомайская УП18 - ТК6, ТК6 - ТК9, ТК6 – ТК13, ТК13 – ТК15, ТК13 – ТК18, ТК18 – ТК20, ТК18 – ТК24 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Пролетарская ТК49 – ТК57, ТК57 – ТК58, ТК58 – ТК59, ТК59 – ТК60 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК41 – ТК17, ТК17 – УП1, УП1 – УП2, УП2 – ТК19, ТК19 – УП3 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Щетинкина ТК27 – ТК29, ТК29 – ж.д. №13, №21, ул. Курнатовского ТК30 – ж.д. №46 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, УП23 – ж.д. №7, ул. Курнатовского ТК24 – ж.д. №38, УП22 – ж.д. №36А, ул. Карла Маркса ТК13 – ж.д. №35 ул. Ленина ТК21 – ж.д. №81, ТК22 – ж.д. №83 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК1- ТК4, ТК4 – УП14, УП14 – УП15, УП15 – УП16, УП16 – УП17, УП17 – ж.д. №127 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК17 – УП1, ТК13 – ж.д. №3, №4, ТК14 – ж.д. №1. (Ртс) |
| 8 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Степная УТК28 – ж.д. №1, ул. Карла Маркса ТК35 – ж.д. №137, ТК36 – ж.д. №135, ТК51 – ж.д. №116. (Ртс) |
| 9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Крупская ТК30 – ТК31, ТК31 – ТК32, ТК32 – ТК33, ТК33 – УП27. (Ртс) |
| 10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Курнатовского ТК27 – УП7, УП7 – УП8, УП8 – ТК23. (Ртс) |
| 11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса ТК30 – ТК35, ТК29 – УП25, УП25 – ТК70, ТК38 – ТК39, ТК51 – ТК52. (Ртс) |
| 12 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК31 – ж.д. №6, ТК32 – ж.д. №2. (Ртс) |
| 13 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Лепешинских ТК37 – УП28, УП28 – ж.д. №5. (Ртс) |
| 14 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ УП13 – ж.д. №2А, ТК15 – ж.д.2-2. (Ртс) |
| 15 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Октябрьская ТК1 – УП1, УП1 – ж.д. №53А. (Ртс) |
| 16 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Пл. Победы ТК2 – УП4, ТК4 – ТК7. (Ртс) |
| 17 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Пролетарская ТК57 – ж.д. №75А, ТК58 – ж.д. №77, ТК59 – ж.д №79, ТК60 – ж.д. №81, ТК61 – ж.д. №83, ТК62 – ж.д. №85, УП39 – ж.д №89. (Ртс) |
| 18 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. 40 лет Победы ТК2 – ТК12. (Ртс) |
| 19 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Заречная ТК3 – ТК4, ул. Советская ТК7 – Спорткомплекс, ТК8 – ТК10. (Ртс) |
| 20 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК14 – ж.д. №31, №33, №35, №39. (Ртс) |
| 21 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК16 – ТК20, ул. 60 лет Октября ТК16 – ТК17, УП2 – ж.д. №7 (Ртс) |
| 22 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Советская Котельная – ТК1, ТК1 – ТК2, ТК2 – ТК5. (Ртс) |
| 23 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Советская ТК5 – ТК7, ТК7 – Школа, ТК10 – Дом культуры. (Ртс) |
| 24 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Верхнеусинское, ТК1 – Детский сад. (Ртс) |
| 25 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Верхнеусинское, ТК2 – ТК3, ТК№ - Школа, Котельная – ТК1. (Ртс) |

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 159 | 384,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 133 | 284,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 89 | 348,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 56,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 115,2000 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 76 | 156,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 57 | 140,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 32 | 56,0000 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 907,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 219 | 1040,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 219 | 1120,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 219 | 82,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 159 | 356,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 159 | 896,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 159 | 240,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 108 | 2334,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 108 | 962,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 108 | 574,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 260,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 89 | 682,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 89 | 568,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 89 | 232,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 57 | 2022,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 57 | 446,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 48 | 718,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 48 | 262,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 32 | 636,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 32 | 812,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 25 | 136,0000 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 325 | 22,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 219 | 224,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 219 | 88,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 159 | 142,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 159 | 617,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 159 | 840,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 133 | 184,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 133 | 48,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 108 | 488,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 108 | 154,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 516,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 89 | 97,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 89 | 86,8000 |
| 14 | Участок теплосети | 89 | 62,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 76 | 200,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 76 | 20,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 57 | 116,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 57 | 20,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 57 | 136,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 57 | 48,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 57 | 34,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 57 | 34,0000 |
| 23 | Участок теплосети | 57 | 328,0000 |
| 24 | Участок теплосети | 57 | 36,0000 |
| 25 | Участок теплосети | 57 | 262,0000 |
| 26 | Участок теплосети | 40 | 182,0000 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 108 | 50,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 108 | 32,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 108 | 34,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 108 | 24,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 108 | 40,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 108 | 30,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 86 | 24,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 108 | 450,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 108 | 50,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 57 | 30,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 86 | 52,0000 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 40 | 56,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 40 | 28,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 280,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 40 | 96,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 57 | 90,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 32 | 10,4000 |
| 7 | Участок теплосети | 57 | 184,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 76 | 80,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 32 | 10,6000 |
| 10 | Участок теплосети | 32 | 14,6000 |
| 11 | Участок теплосети | 89 | 40,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 89 | 66,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 89 | 76,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 89 | 74,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 89 | 102,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 89 | 90,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 40 | 18,0000 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 90,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 219 | 188,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 57 | 260,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 57 | 24,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 219 | 228,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 57 | 252,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 57 | 30,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 57 | 8,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 108 | 228,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 108 | 148,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 108 | 50,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 57 | 12,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 108 | 82,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 57 | 12,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 108 | 74,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 108 | 84,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 108 | 12,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети | 219 | 300,0000 |
| 2 | Участок теплосети | 219 | 360,0000 |
| 3 | Участок теплосети | 45 | 46,0000 |
| 4 | Участок теплосети | 45 | 44,0000 |
| 5 | Участок теплосети | 219 | 218,0000 |
| 6 | Участок теплосети | 32 | 26,0000 |
| 7 | Участок теплосети | 133 | 310,0000 |
| 8 | Участок теплосети | 32 | 68,0000 |
| 9 | Участок теплосети | 32 | 32,0000 |
| 10 | Участок теплосети | 32 | 32,0000 |
| 11 | Участок теплосети | 32 | 68,0000 |
| 12 | Участок теплосети | 108 | 346,0000 |
| 13 | Участок теплосети | 108 | 434,0000 |
| 14 | Участок теплосети | 108 | 174,0000 |
| 15 | Участок теплосети | 57 | 204,0000 |
| 16 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 17 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 18 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 19 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 20 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 21 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 22 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 23 | Участок теплосети | 32 | 16,0000 |
| 24 | Участок теплосети | 32 | 52,0000 |
| 25 | Участок теплосети | 57 | 80,0000 |
| 26 | Участок теплосети | 57 | 20,0000 |
| 27 | Участок теплосети | 89 | 56,0000 |
| 28 | Участок теплосети | 89 | 60,0000 |
| 29 | Участок теплосети | 89 | 50,0000 |
| 30 | Участок теплосети | 89 | 40,0000 |
| 31 | Участок теплосети | 89 | 110,0000 |
| 32 | Участок теплосети | 108 | 336,0000 |
| 33 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 34 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 35 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 36 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 37 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 38 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 39 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 40 | Участок теплосети | 159 | 910,0000 |
| 41 | Участок теплосети | 32 | 40,0000 |
| 42 | Участок теплосети | 32 | 40,0000 |
| 43 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 44 | Участок теплосети | 32 | 12,0000 |
| 45 | Участок теплосети | 32 | 40,0000 |
| 46 | Участок теплосети | 76 | 192,0000 |
| 47 | Участок теплосети | 45 | 198,0000 |
| 48 | Участок теплосети | 32 | 8,0000 |
| 49 | Участок теплосети | 133 | 250,0000 |
| 50 | Участок теплосети | 32 | 160,0000 |
| 51 | Участок теплосети | 133 | 400,0000 |
| 52 | Участок теплосети | 76 | 84,0000 |
| 53 | Участок теплосети | 76 | 96,0000 |
| 54 | Участок теплосети | 108 | 174,0000 |
| 55 | Участок теплосети | 45 | 30,0000 |
| 56 | Участок теплосети | 89 | 426,0000 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |
| 1 | тк1-д.сад | 57 | 412,0000 |
| 2 | тк1-школа | 133 | 30,0000 |
| 3 | склад-тк1 | 159 | 140,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |
| 1 | ТК2-СОШ | 108 | 36,0000 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса

| № | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 | 1366,57 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 150,6692 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 | 190,8220 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 205,9000 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 | 260,7717 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 470,5000 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 | 385,9200 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 | 1132,69 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 242,9419 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 | 214,7996 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 275,1779 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 | 243,3014 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 407,2400 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 | 360,0655 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 | 14350,64 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,2300 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 | 194,8363 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 3074,338 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 | 2796,025 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 4549,760 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 | 4137,881 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 | 10323,72 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,23 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 | 194,2323 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 2211,6505 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 | 2005,199 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 3273,0558 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 | 2967,5255 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 | 2131,69 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 456,672 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 | 415,360 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 675,836 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 | 614,697 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 | 2711,65 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 580,917 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 | 528,365 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 859,708 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 | 781,936 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 | 1227,98 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 263,070 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 | 239,272 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 389,322 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 | 354,102 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 | 4883,53 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 1046,199 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 | 951,556 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 1548,286 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 | 1408,222 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 | 563,91 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 120,806 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 | 109,878 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 178,783 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 | 654,45 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 140,203 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 | 127,520 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 207,488 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 | 188,718 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 | 719,84 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 154,211 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 | 140,261 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 228,220 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 | 207,574 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 | 458,09 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 98,137 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 | 89,259 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 145,234 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 | 132,096 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 | 386,84 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 214,230 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 | 194,850 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 82,873 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 | 75,376 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 122,645 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 | 111,550 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 |
|  | из них Уголь | Гкал | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 | 40911,6 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 8710,1534 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 8710,1534 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 | 7982,1429 |
|  | Всего расход топлива | тонн | 13056,0760 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 |
|  | из них Уголь | тонн | 13056,0760 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 | 11812,8970 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 | 759,2 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 | 324,435 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 246,57 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 | 246,3111 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 362,6 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 | 364,5195 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 | 257,331 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 | 1206,88 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 | 246,926 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уголь | т.у.т. | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уголь | тонн | 362,6 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 | 442,9024 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 |
|  | из них Уголь | Гкал | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 | 2223,411 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 544,58 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 544,58 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 | 544,3211 |
|  | Всего расход топлива | тонн | 725,2 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 |
|  | из них Уголь | тонн | 725,2 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 | 807,4219 |

Таблица 8.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0928 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0803 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,8972 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 | 0,8159 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,6454 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 | 0,5852 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1333 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 | 0,1212 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1695 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0768 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,3053 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 | 0,2777 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0353 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0409 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0450 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0286 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0242 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | тонн | 2,5745 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 | 2,3294 |
| в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | тонн | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | тонн | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 |
| в летний период | Уголь | тонн | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 8.1.3 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 |
|  |  | ОНЗТ |  | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 |
|  |  | ОНЗТ |  | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 | 12,9194 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 | 79,1309 |
|  |  | ОНЗТ |  | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 | 92,0503 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 | 3,4466 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 | 21,1318 |
|  |  | ОНЗТ |  | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 | 24,5784 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 6 | Котельная п. Ойский | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 10 | Котельная с. Мигна | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 13 | Котельная с. Салба | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4730 |
| 15 | Котельная п. Арадан | Уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | Уголь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4710 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в топливном балансе муниципального образования является уголь.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.2.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Оценка инвестиций для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модульная котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модульная котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 10350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модульная котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Моудльная котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модульная котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модульная котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,74 | БС | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена циркуляционного насоса К-80-50-200 | БС | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена циркуляционного насоса К-80-50-200 | БС | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,63 | БС | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена котла КВр-0,63 | БС | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заменка котла КВм- 3,0 КБ | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена дымососа ДН-9 | БС | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена дымососа ДН-9 | БС | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса подпитки | БС | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена циркуляционного насоса | БС | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена циркуляционного насоса | БС | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоса | БС | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена дымовой трубы Ду 630 мм | БС | 6430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,63 | БС | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дымовой трубы Ду 630 мм | БС | 0,00 | 0,00 | 7060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС-0,52 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена котла КВС-0,52 | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоcа Grundfos | БС | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоса Grundfos | БС | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 11040,00 | 15427,00 | 7566,00 | 0,00 | 130850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная котельная с котельным оборудованием п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насосов UPF 50-160-280 (2шт.) | ИС | 120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Устройство бетонных дорожек | ИС | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция устройства закрытого зольника | ИС | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса КМ 80-50-160 | ИС | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Устройство бетонного основания в угольнике | ИС | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 279,88 | 187,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 11319,88 | 15614,14 | 7566,00 | 0,00 | 130850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.2.1 – Оценка инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Пл. Победы ТК2 – УП4, ТК4 – ТК7. (Ртс) | БС | 2214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 2914,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9743,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 4327,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Первомайская УП18 - ТК6, ТК6 - ТК9, ТК6 – ТК13, ТК13 – ТК15, ТК13 – ТК18, ТК18 – ТК20, ТК18 – ТК24 (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Пролетарская ТК49 – ТК57, ТК57 – ТК58, ТК58 – ТК59, ТК59 – ТК60 (Ртс) | БС | 3723,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК41 – ТК17, ТК17 – УП1, УП1 – УП2, УП2 – ТК19, ТК19 – УП3 (Ртс) | БС | 0,00 | 3072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Больничный городок ТК17 – УП1, ТК13 – ж.д. №3, №4, ТК14 – ж.д. №1 (Ртс) | БС | 0,00 | 1363,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК1- ТК4, ТК4 – УП14, УП14 – УП15, УП15 – УП16, УП16 – УП17, УП17 – ж.д. №127 (Ртс) | БС | 0,00 | 2297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Степная УТК28 – ж.д. №1, ул. Карла Маркса ТК35 – ж.д. №137, ТК36 – ж.д. №135, ТК51 – ж.д. №116 (Ртс) | БС | 0,00 | 610,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Крупская ТК30 – ТК31, ТК31 – ТК32, ТК32 – ТК33, ТК33 – УП27 (Ртс) | БС | 0,00 | 1964,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса ТК30 – ТК35, ТК29 – УП25, УП25 – ТК70, ТК38 – ТК39, ТК51 – ТК52 (Ртс) | БС | 0,00 | 1836,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Курнатовского ТК31 – ж.д. №6, ТК32 – ж.д. №2 (Ртс) | БС | 0,00 | 183,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Лепешинских ТК37 – УП28, УП28 – ж.д. №5 (Ртс) | БС | 0,00 | 450,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ УП13 – ж.д. №2А, ТК15 – ж.д.2-2 (Ртс) | БС | 0,00 | 836,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Октябрьская ТК1 – УП1, УП1 – ж.д. №53А (Ртс) | БС | 1200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Пролетарская ТК57 – ж.д. №75А, ТК58 – ж.д. №77, ТК59 – ж.д №79, ТК60 – ж.д. №81, ТК61 – ж.д. №83, ТК62 – ж.д. №85, УП39 – ж.д №89 (Ртс) | БС | 941,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной до ТИРА школа №2 (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной до ж.д. № 53 А ул. Октябрьская (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Замена задвижек d 70 mm - 2 шт. ТК26 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК28 ж.д. №1 ул. Степная (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК70 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Замена задвижек d 63 mm - 2 шт. ТК33 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК29 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК30 ж.д. №1 ул. Крупской (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК32 ж.д. №2 ул. Крупской (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК36 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК42 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК49 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Замена задвижек d 80 mm - 4 шт. ТК49 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК18 больничный городок (Хирургия) (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК41 больничный городок (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК2 больничный городок (Терапия) (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК7 больничный городок (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК11 больничный городок (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК19 ж.д. № 118 ул. Октябрьская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Замена задвижек d 60 mm - 2 шт. ТК20 ж.д. № 1 пер. Октябрьский (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Замена тепловой камеры ТК72 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Замена тепловой камеры ТК33 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Замена тепловой камеры ТК30 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Замена тепловой камеры ТК39 ж.д. № 133 ул. Карла Маркса (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Замена тепловой камеры ТК36 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Замена тепловой камеры ТК41 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Замена тепловой камеры ТК50 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Ремонт тепловой камеры ТК68а (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Ремонт тепловой камеры ТК43 ул. Строителей (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Ремонт тепловой камеры ТК44 ул. Строителей (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Ремонт тепловой камеры ТК45 ул. Строителей (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Замена тепловой камеры ТК6 больничный городок (бухгалтерия) (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Замена тепловой камеры ТК7 больничный городок (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Замена тепловой камеры ТК11 больничный городок (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Замена колодца УП5 ж.д. № 120 ул. Октябрьская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 15718,18 | 0,00 | 124755,98 | 0,00 | 19348,77 | 17373,15 | 0,00 | 0,00 | 16731,88 | 23746,32 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Щетинкина ТК27 – ТК29, ТК29 – ж.д. №13, №21, ул. Курнатовского ТК30 – ж.д. №46 (Ртс) | БС | 1567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, УП23 – ж.д. №7, ул. Курнатовского ТК24 – ж.д. №38, УП22 – ж.д. №36А, ул. Карла Маркса ТК13 – ж.д. №35 ул. Ленина ТК21 – ж.д. №81, ТК22 – ж.д. №83 (Ртс) | БС | 2020,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Ермаковское, Ул. Курнатовского ТК27 – УП7, УП7 – УП8, УП8 – ТК23 (Ртс) | БС | 3921,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена тепловой сети ж.д. №4 - №2 пер. Солнечный (Ртс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. (пер. Солнечный) ТК31 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. (Связь) ТК31 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. (Почта) ТК31 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК1 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК5 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК17 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Замена задвижек d 50 mm - 2 шт. ТК 35 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК27 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК27 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК23 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Замена тепловой камеры ТК1 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Замена тепловой камеры ТК27 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Замена тепловой камеры ТК35 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6292,91 | 0,00 | 11422,48 | 19176,49 | 1283,99 | 0,00 | 7909,84 | 2299,59 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 18030,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка задвижек d 100 mm - 2шт. ТК15 ул. Кравченко (Школа) (Ссс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 7873,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 14906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3041,57 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. 40 лет Победы ТК2 – ТК12 (Ртс) | БС | 0,00 | 3829,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Заречная ТК3 – ТК4, ул. Советская ТК7 – Спорткомплекс, ТК8 – ТК10 (Ртс) | БС | 3640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК14 – ж.д. №31, №33, №35, №39 (Ртс) | БС | 0,00 | 1056,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, с. Нижний Суэтук, ул. Зелёная ТК16 – ТК20, ул. 60 лет Октября ТК16 – ТК17, УП2 – ж.д. №7 (Ртс) | БС | 0,00 | 3671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена задвижек d 125 mm - 4 шт. котельная (насосы) (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК19 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена задвижек d 80 mm - 2 шт. ТК3 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Замена задвижек d 100 mm - 2 шт. ТК16 (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена задвижек d 200 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена задвижек d 150 mm - 2 шт. ТК2 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Замена задвижек d 133 mm - 2 шт. ТК6 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Замена тепловой камеры ТК7 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Монтаж тепловой камеры УП6 ул. Советская (Рсс) | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 63056,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 19230,60 | 52008,72 | 95994,28 | 131048,89 | 0,00 | 30771,25 | 36549,64 | 11027,21 | 0,00 | 24641,72 | 29087,48 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка, участок тк1-фап - тк1-фап, D=57 мм, L=60,50 м (Ртс) | ИС | 0,00 | 359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной до ТК1 (Ртс) |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до детского сада (Ртс) |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | капитальный ремонт тепловых сетей от ТК до ФАП (Ртс) |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6095,91 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до сада 245 м в двухтрубном выражении диаметром 76 мм. (Ртс) |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2 до административного здания и школы диаметром 133 мм протяженностью 77 м в двухтрубном выражении (Ртс) |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 566,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 5,00 | 359,62 | 566,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6095,91 |
| Всего по МО |  |  | 19235,60 | 52368,34 | 96561,15 | 131048,89 | 0,00 | 30771,25 | 36549,64 | 11027,21 | 0,00 | 24641,72 | 35183,39 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Ермаковского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

За базовый период произошла реконструкция котельной с. Верхнеусинское с заменой котлов и капитальным ремонтом тепловых сетей и монтаж котельной п. Танзыбей с котловыми агрегатами.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Ермаковского муниципального округа схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Согласно постановлению администрации, Ермаковского района от 24/08/2022 № 562-п статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования присвоен:

- ООО «Тепловик-2».

Единая теплоснабжающая организация, определенная по критериям:

- ООО «Квант-2»

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 2 | Котельная «Школа №2» | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 3 | Котельная «Дом детства» | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 4 | Котельная «Центральная» | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 5 | Котельная с. Ивановка | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 6 | Котельная п. Ойский | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 7 | Котельная с. Семенниково | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 10 | Котельная с. Мигна | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 13 | Котельная с. Салба | ООО «Тепловик-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ООО «Тепловик-2» | Постановление |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | ООО «Квант-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО «Квант-2» | По критериям |
| 15 | Котельная п. Арадан | ООО «Квант-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО «Квант-2» | По критериям |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | ООО «Квант-2» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | ООО «Квант-2» | По критериям |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 2,0000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 17,6216 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 0,5000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 3,4241 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 10,0000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 219,0922 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,4000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 106,8613 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,5600 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 40,6311 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,2000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 33,0094 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,5600 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 27,3805 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 100,5095 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,0400 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 1,4380 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,8000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 1,8065 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,8000 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 1,0571 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3900 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 1,5794 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4900 | ООО «Тепловик-2» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 0,6892 | не подавалась | 1 | ООО «Тепловик-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | ООО «Квант-2» | 10000,00 | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 5,8350 | не подавалась | 2 | ООО «Квант-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | ООО «Квант-2» |  | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 0,4806 | не подавалась | 2 | ООО «Квант-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | ООО «Квант-2» |  | источник, тепловые сети, абоненты | Концессия / Концессия | 4,4326 | не подавалась | 2 | ООО «Квант-2» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 2 | Котельная «Школа №2» | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 3 | Котельная «Дом детства» | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 4 | Котельная «Центральная» | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 5 | Котельная с. Ивановка | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 6 | Котельная п. Ойский | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 7 | Котельная с. Семенниково | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 10 | Котельная с. Мигна | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 13 | Котельная с. Салба | ООО «Тепловик-2» | производство / передача |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | ООО «Квант-2» | производство / передача |
| 15 | Котельная п. Арадан | ООО «Квант-2» | производство / передача |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | ООО «Квант-2» | производство / передача |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям с. Ермаковское от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Ермаковского муниципального округа остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермаковского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ермаковского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепловик-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепловик-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 153,8496 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 132,0616 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 214,2451 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 214,9113 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| 13 | Котельная с. Салба | 214,2300 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| Итого по: ООО «Тепловик-2» |  | 203,3183 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 | 197,8500 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 | 324,7761 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 | 246,9260 |
| Итого по: ООО «Квант-2» |  | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 | 190,5673 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 200,9275 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 | 194,2086 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 | 1,4047 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 | 2,2834 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 | 1,5196 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 | 1,1568 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 | 2,0299 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 | 1,9815 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 | 2,2979 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 | 1,7769 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 | 1,5882 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 | 1,5228 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 | 1,5230 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 | 1,5807 |
| Итого по: ООО «Тепловик-2» |  | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 | 22,4486 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 | 1,2676 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 | 1,4226 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 | 1,7840 |
| Итого по: ООО «Квант-2» |  | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 | 4,4742 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 | 26,9228 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 | 22,9521 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 | 32,8172 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 | 69,1649 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 | 47,9135 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 | 53,1297 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 | 30,9938 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 | 40,4258 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 | 104,8457 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 | 29,2308 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 | 43,5500 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 | 48,3689 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 | 64,5897 |
| 13 | Котельная с. Салба | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 | 16,6510 |
| Итого по: ООО «Тепловик-2» |  | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 | 46,5102 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 | 41,6523 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 | 11,0837 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 |
| Итого по: ООО «Квант-2» |  | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 | 26,0787 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 | 42,6793 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 | 298,4991 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 | 103,6514 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 | 314,1428 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 | 217,1625 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 | 844,4098 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 | 482,0601 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 | 310,0094 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 | 98,7548 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 | 94,3730 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 | 51,6382 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 | 144,9103 |
| 13 | Котельная с. Салба | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 | 74,5290 |
| Итого по: ООО «Тепловик-2» |  | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 | 271,9339 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 | 213,5386 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 | 177,0549 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 | 135,2215 |
| Итого по: ООО «Квант-2» |  | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 | 175,2717 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 | 253,8097 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 | 5,0399 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| 13 | Котельная с. Салба | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная «Школа №2» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная «Дом детства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Центральная» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная с. Ивановка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Ойский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная с. Семенниково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная с. Мигна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная с. Салба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «Тепловик-2» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная п. Арадан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «Квант-2» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления организации ООО «Тепловик-2»

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб | 1386 | 1441 | 1499 | 1559 | 1621 | 1686 | 1753 | 1824 | 1897 | 1973 | 2052 |
| - концессионная плата | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отчисления на социальные нужды | тыс. руб | 10418 | 10835 | 11268 | 11718 | 12188 | 12675 | 13182 | 13709 | 14258 | 14828 | 15421 |
| - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | 8500 | 8840 | 9193 | 9561 | 9943 | 10741 | 10755 | 11185 | 11632 | 12097 | 12581 |
| - налог на прибыль | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб | 1239 | 1289 | 1340 | 1393 | 1449 | 1507 | 1568 | 1630 | 1696 | 1764 | 1834 |
| 3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на топливо | тыс. руб | 44081 | 45844 | 47678 | 49585 | 51568 | 53631 | 55776 | 58007 | 60327 | 62741 | 65250 |
| Объем | тыс. тонн | 13880 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| -расходы на теплоноситель | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на электрическую энергию | тыс. руб | 20647 | 21472 | 22331 | 23225 | 24154 | 25120 | 26125 | 27170 | 28256 | 29387 | 30562 |
| Объем | тыс. кВт.ч | 1925 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| -расходы на тепловую энергию | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб | 1293 | 1344 | 1398 | 1454 | 1512 | 1573 | 1636 | 1702 | 1769 | 1840 | 1913 |
| Объем | тыс. м3 | 8770 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 4.Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб | 107244 | 111533 | 115995 | 120635 | 125460 | 130478 | 135978 | 141125 | 146770 | 152641 | 158747 |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 112280 | 116771 | 121442 | 126299 | 131351 | 136605 | 142070 | 147752 | 153662 | 159809 | 166201 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 32345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф | Руб/Гкал | С января по сентябрь 3199,23, с октября по декабрь 3519,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления организации ООО «Квант-2»

| Наименования показателей | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 14521,70 | 15102,56 | 15706,67 | 16334,93 | 16988,33 | 17667,86 | 18374,58 | 19109,56 | 19873,94 | 20668,90 | 21495,66 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 | 2018,35 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 7053,76 | 7335,91 | 7629,35 | 7934,52 | 8251,90 | 8581,98 | 8925,26 | 9282,27 | 9653,56 | 10039,70 | 10441,29 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 7335,91 | 7629,35 | 7934,52 | 8251,90 | 8581,98 | 8925,26 | 9282,27 | 9653,56 | 10039,70 | 10441,29 | 10858,94 |