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На основании Закона Красноярского края от 15.05.2025 №9-3914 о территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае произошли следующие изменения: 
- муниципальное образование Ермаковский район в рамках муниципального устройства состоял из 14 муниципальных образований в соответствии с вышеуказанным законом, данное муниципальное образование, было преобразовано в Ермаковский муниципальный округ.
Населенные пункты входящие в состав Ермаковского муниципального округа:
1) поселок Арадан
2) поселок Большая Речка
3) село Верхнеусинское
4) деревня Верхний Кебеж
5) деревня Вознесенка
6) село Григорьевка
7) село Ермаковское
8) село Жеблахты
9) село Ивановка
10) поселок Маралсовхоз
11) поселок Маральский
12) село Мигна
13) село Нижнеусинское
14) село Нижний Суэтук
15) деревня Николаевка
16) поселок Новоозерный
17) село Новополтавка
18) поселок Ойский
19) поселок Песочный
20) деревня Покровка
21) село Разъезжее
22) село Салба
23) село Семенниково
24) поселок Танзыбей
25) деревня Усть-Золотая
26) поселок Червизюль
27) деревня Черная Речка

На момент разработки Схемы теплоснабжения Генеральный план на Ермаковского муниципальный округ отсутствует.
В связи с переходным периодом в статусе и составе муниципального образования разработчик оформил документ в следующим виде:
Базовым годом является 2025 с участием ресурсоснабжающих организаций и населенных пунктов в составе Ермаковского муниципального округа.


ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 16 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	производство / передача

	2
	Котельная «Школа №2»
	производство / передача

	3
	Котельная «Дом детства»
	производство / передача

	4
	Котельная «Центральная»
	производство / передача

	5
	Котельная с. Ивановка
	производство / передача

	6
	Котельная п. Ойский
	производство / передача

	7
	Котельная с. Семенниково
	производство / передача

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	производство / передача

	9
	Котельная с. Жеблахты
	производство / передача

	10
	Котельная с. Мигна
	производство / передача

	11
	Котельная с. Григорьевка
	производство / передача

	12
	Котельная с. Разъезжее
	производство / передача

	13
	Котельная с. Салба
	производство / передача

	ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	производство / передача

	2
	Котельная п. Арадан
	производство / передача

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	производство / передача



[bookmark: _Toc226643230]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.
Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
В Ермаковском муниципальном округе статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен двум организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	№ системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения 

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	2
	Котельная «Школа №2»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	3
	Котельная «Дом детства»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	4
	Котельная «Центральная»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	5
	Котельная с. Ивановка
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	6
	Котельная п. Ойский
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	7
	Котельная с. Семенниково
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	9
	Котельная с. Жеблахты
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	10
	Котельная с. Мигна
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	11
	Котельная с. Григорьевка
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	12
	Котельная с. Разъезжее
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	13
	Котельная с. Салба
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует

	15
	Котельная п. Арадан
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc226643231]1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc226643232]1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc226643233]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc226643234]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе (с. Новопалтавка, с. Нижнеусинское, п. Червизюль, п. Песочный, п. Новоозёрная, п. Маральский, п. Маралсовхоз, п. Большая Речка, п. Чёрная Речка, д. Покровка, д. Николаевка, д. Вознесенка, д. Верхний Кебеж).
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Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc226643236]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Ермаковский муниципальный округ приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Основное топливо - уголь

	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196

	1
	КВ(м)-5
	1
	2015
	5,0000
	10,0000
	190,4200
	80,0000
	190,4200
	04.04.2025

	2
	КВр-5,8
	1
	2018
	5,0000
	
	190,4200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а

	1
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	2,3000
	10,4000
	186,5800
	81,0000
	181,0560
	04.04.2025

	2
	КВ-3-ФС
	1
	2005
	3,0000
	
	170,0500
	88,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-1,6
	1
	2021
	1,4000
	
	182,7300
	83,0000
	
	04.04.2025

	4
	КВр-1,6
	1
	2023
	1,4000
	
	180,7300
	83,0000
	
	04.04.2025

	5
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	2,3000
	
	185,1900
	81,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8

	1
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	1,5600
	193,2500
	80,0000
	192,7733
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	193,2500
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2022
	0,5200
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а

	1
	КВм-1,86КБ
	1
	2024
	1,6000
	3,2000
	187,1400
	82,0000
	187,1400
	04.04.2025

	2
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	0,8000
	
	187,1400
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	0,8000
	
	187,1400
	82,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43

	1
	КВр-0,63
	1
	2021
	0,5200
	1,5600
	191,8200
	80,0000
	200,5067
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	204,8500
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	204,8500
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40

	1
	КВр-1,25
	1
	2024
	1,2500
	3,5000
	186,6800
	82,0000
	184,3767
	04.04.2025

	2
	КВр-1,25
	1
	2021
	1,2500
	
	186,6800
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-1,0
	1
	2017
	1,0000
	
	179,7700
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а

	1
	КВС-0,52
	1
	2009
	0,5200
	1,0400
	253,7600
	60,0000
	253,7600
	04.04.2025

	2
	КВС-0,52
	1
	2010
	0,5200
	
	253,7600
	60,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2

	1
	КВр-0,46
	1
	2025
	0,4000
	0,8000
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	КВр-0,46
	1
	2025
	0,4000
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4

	1
	КВр-0,46
	1
	2019
	0,4000
	0,8000
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	КВр-0,46
	1
	2019
	0,4000
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4

	1
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	0,3900
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10

	1
	КВр-0,8
	1
	2015
	0,8000
	1,4900
	188,5400
	80,0000
	188,5400
	04.04.2025

	2
	КВр-0,8
	1
	2015
	0,6900
	
	188,5400
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а

	1
	КВр
	1
	2020
	1,5000
	3,0000
	187,1400
	80,0000
	182,7850
	04.04.2025

	2
	КВр
	1
	2021
	1,5000
	
	178,4300
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в

	1
	КВр-0,63
	1
	2016
	0,5200
	1,5600
	193,2500
	82,0000
	192,7733
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2016
	0,5200
	
	193,2500
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2022
	0,5200
	
	191,8200
	82,0000
	
	04.04.2025

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	
	39,3000
	39,3000
	
	
	
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Основное топливо - уголь

	Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27

	1
	вскз 500
	2
	2023
	0,4300
	0,8600
	123,2800
	88,0000
	123,2800
	2025

	Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная

	1
	КВр 0,25
	2
	2019
	0,2150
	0,4300
	н/д
	81,0000
	0,0000
	2025

	Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а

	1
	ВСКЗ 1000
	2
	2024
	0,8600
	1,7200
	269,5400
	88,0000
	269,5400
	2025

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	1,5050
	3,0100
	
	
	
	



[bookmark: _Toc226643237]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а
	КВр
	1
	1,5000
	3,0000

	
	
	КВр
	1
	1,5000
	

	2
	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	3
	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	КВ(м)-5
	1
	5,0000
	10,0000

	
	
	КВр-5,8
	1
	5,0000
	

	4
	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а
	КВ(м)-2,5
	1
	2,3000
	10,4000

	
	
	КВ-3-ФС
	1
	3,0000
	

	
	
	КВр-1,6
	1
	1,4000
	

	
	
	КВр-1,6
	1
	1,4000
	

	
	
	КВ(м)-2,5
	1
	2,3000
	

	5
	Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	6
	Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а
	КВм-1,86КБ
	1
	1,6000
	3,2000

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	0,8000
	

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	0,8000
	

	7
	Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40
	КВр-1,25
	1
	1,2500
	3,5000

	
	
	КВр-1,25
	1
	1,2500
	

	
	
	КВр-1,0
	1
	1,0000
	

	9
	Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а
	КВС-0,52
	1
	0,5200
	1,0400

	
	
	КВС-0,52
	1
	0,5200
	

	10
	Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	0,8000

	
	
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	

	11
	Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	0,8000

	
	
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	

	12
	Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	0,3900

	
	
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	

	
	
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	

	13
	Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10
	КВр-0,8
	1
	0,8000
	1,4900

	
	
	КВр-0,8
	1
	0,6900
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	39,3000
	39,3000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27
	вскз 500
	2
	0,4300
	0,8600

	2
	Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная
	КВр 0,25
	2
	0,2150
	0,4300

	3
	Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а
	ВСКЗ 1000
	2
	0,8600
	1,7200

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	1,5050
	3,0100




[bookmark: _Toc226643238]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 
Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Ермаковского муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	№
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	1,0000
	2,0000
	0,0023
	1,9977

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	1,0600
	0,5000
	0,0020
	0,4980

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0900
	9,9100

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	0,0000
	10,4000
	0,0900
	10,3100

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	0,0000
	1,5600
	0,0900
	1,4700

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	0,0000
	3,2000
	0,0900
	3,1100

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	0,0000
	1,5600
	0,0900
	1,4700

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	0,0000
	3,5000
	0,0900
	3,4100

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	0,0000
	1,0400
	0,0900
	0,9500

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	0,0000
	0,8000
	0,0900
	0,7100

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	0,0000
	0,8000
	0,0900
	0,7100

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	0,0000
	0,3900
	0,0900
	0,3000

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	0,0000
	1,4900
	0,0900
	1,4000

	ИТОГО по ЕТО
	39,3000
	2,0600
	37,2400
	0,9942
	36,2458

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,0000
	0,8600
	0,0000
	0,8600

	2
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,0000
	0,4300
	0,0000
	0,4300

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	0,0000
	1,7200
	0,0000
	1,7200

	ИТОГО по ЕТО
	3,0100
	0,0000
	3,0100
	0,0000
	3,0100





[bookmark: _Toc226643239]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

[bookmark: _Hlk162958898]Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1366,5700
	28,2500
	1338,3200
	Уголь
	205,9000

	2
	Котельная «Школа №2»
	1132,6900
	-115,9700
	1248,6600
	Уголь
	164,9000

	3
	Котельная «Дом детства»
	14350,6400
	1,0100
	14349,6300
	Уголь
	3074,3376

	4
	Котельная «Центральная»
	10323,7200
	32,7300
	10290,9900
	Уголь
	2211,6505

	5
	Котельная с. Ивановка
	2131,6900
	0,0000
	2131,6900
	Уголь
	456,6719

	6
	Котельная п. Ойский
	2711,6500
	0,0000
	2711,6500
	Уголь
	580,9168

	7
	Котельная с. Семенниково
	1227,9800
	0,0000
	1227,9800
	Уголь
	263,0702

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	4883,5300
	0,0000
	4883,5300
	Уголь
	1046,1986

	9
	Котельная с. Жеблахты
	563,9100
	0,0000
	563,9100
	Уголь
	120,8064

	10
	Котельная с. Мигна
	654,4500
	0,0000
	654,4500
	Уголь
	140,2028

	11
	Котельная с. Григорьевка
	719,8400
	0,0000
	719,8400
	Уголь
	154,2113

	12
	Котельная с. Разъезжее
	458,0900
	0,0000
	458,0900
	Уголь
	98,1366

	13
	Котельная с. Салба
	386,8400
	0,0000
	386,8400
	Уголь
	82,8727

	ИТОГО по ЕТО
	40911,6000
	-53,9800
	40965,5800
	
	8599,8756

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	759,2000
	0,0000
	759,2000
	Уголь
	246,5700

	2
	Котельная п. Арадан
	257,3310
	0,0000
	257,3310
	Уголь
	0,0000

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1206,8800
	0,0000
	1206,8800
	Уголь
	298,0100

	ИТОГО по ЕТО
	2223,4110
	0,0000
	2223,4110
	
	544,5800


Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

[bookmark: _Toc226643240]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.
Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Год продления срока службы (ресурса)
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а
	КВр
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в
	КВр-0,63
	1
	2016
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2016
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2022
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	3
	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	КВ(м)-5
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-5,8
	1
	2018
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВ-3-ФС
	1
	2005
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,6
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,6
	1
	2023
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	5
	Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2022
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	6
	Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а
	КВм-1,86КБ
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	7
	Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43
	КВр-0,63
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40
	КВр-1,25
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,25
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,0
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	9
	Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а
	КВС-0,52
	1
	2009
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВС-0,52
	1
	2010
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	10
	Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2
	КВр-0,46
	1
	2025
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,46
	1
	2025
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	11
	Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4
	КВр-0,46
	1
	2019
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,46
	1
	2019
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	12
	Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	13
	Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10
	КВр-0,8
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,8
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	
	
	
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27
	вскз 500
	2
	2023
	2025
	2025
	срок эксплуатации не вышел

	2
	Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная
	КВр 0,25
	2
	2019
	2025
	1
	тех перевооружение

	3
	Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а
	ВСКЗ 1000
	2
	2024
	2025
	1
	срок эксплуатации не вышел

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	
	
	




[bookmark: _Toc226643241]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc226643242]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Ермаковского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7. 

[bookmark: _Toc226643243]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 г.

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	1366,5700
	455,5233

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	1132,6900
	726,0833

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	14350,6400
	1435,0640

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	10323,7200
	992,6654

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	2131,6900
	1366,4679

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	2711,6500
	847,3906

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	1227,9800
	787,1667

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	4883,5300
	1395,2943

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	563,9100
	542,2212

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	654,4500
	818,0625

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	719,8400
	899,8000

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	458,0900
	1174,5897

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	386,8400
	259,6242

	ИТОГО по ЕТО
	39,3000
	40911,6000
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	759,2000
	882,7907

	2
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	257,3310
	598,4442

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	1206,8800
	701,6744

	ИТОГО по ЕТО
	3,0100
	2223,4110
	



[bookmark: _Toc226643244]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Ермаковского муниципального округа осуществляется одним из двух способов: 
· - приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
· - расчетный (на основании расчетных показателей). 
На территории Ермаковского муниципального округа расчетный способ учета тепла.


[bookmark: _Toc226643245]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.10.1 отражены источники тепловой энергии на которых в ретроспективный период произошли технологических нарушений, аварий и инциденты.
На остальных 14 источниках тепловой энергии в период 2021-2025 гг. технологические нарушения, аварии и инциденты отсутствовали.
Таблица 1.2.10.1 - Динамика прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО (изменение кол-ва прекращений подачи тепловой энергии потребителям)
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед.

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	0
	0
	0,0000

	2022
	0
	0
	0,0000

	2023
	5
	5
	0,0000

	2024
	4
	4
	0,0000

	2025
	0
	0
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	0
	0
	0,0000

	2022
	0
	0
	0,0000

	2023
	5
	5
	0,0000

	2024
	4
	4
	0,0000

	2025
	0
	0
	0,0000



[bookmark: _Toc226643246]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ермаковского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc226643247]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Ермаковского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc226643248]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	Уголь
	3063,3369
	205,9000

	2
	Котельная «Школа №2»
	Уголь
	2834,4465
	164,9000

	3
	Котельная «Дом детства»
	Уголь
	3950,0000
	3074,3376

	4
	Котельная «Центральная»
	Уголь
	3950,0000
	2211,6505

	5
	Котельная с. Ивановка
	Уголь
	3950,0000
	456,6719

	6
	Котельная п. Ойский
	Уголь
	3950,0000
	580,9168

	7
	Котельная с. Семенниково
	Уголь
	3950,0000
	263,0702

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	Уголь
	3950,0000
	1046,1986

	9
	Котельная с. Жеблахты
	Уголь
	3950,0000
	120,8064

	10
	Котельная с. Мигна
	Уголь
	3950,0000
	140,2028

	11
	Котельная с. Григорьевка
	Уголь
	3950,0000
	154,2113

	12
	Котельная с. Разъезжее
	Уголь
	3950,0000
	98,1366

	13
	Котельная с. Салба
	Уголь
	3950,0000
	82,8727

	
	Всего Уголь
	
	
	8599,8756

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	8599,8756

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	Уголь
	4730,0000
	246,5700

	2
	Котельная п. Арадан
	Уголь
	4500,0000
	н/д

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	Уголь
	5753,0888
	298,0100

	
	Всего Уголь
	
	
	544,5800

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	544,5800



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Hlk163041955]г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc226643250]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ занимаются следующие организации:
	1. ООО «Тепловик-2»;
	2. ООО «Квант-2».
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характери-ка, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	923,1000
	-
	923,1000
	190,4424

	Котельная «Школа №2»
	338,3000
	-
	338,3000
	50,7892

	Котельная «Дом детства»
	9334,5000
	-
	9334,5000
	1982,2410

	Котельная «Центральная»
	4637,9000
	-
	4637,9000
	1018,7092

	Котельная с. Ивановка
	2259,0000
	-
	2259,0000
	482,1580

	Котельная п. Ойский
	2089,8000
	-
	2089,8000
	378,8992

	Котельная с. Семенниково
	1008,0000
	-
	1008,0000
	231,4620

	Котельная с. Нижний Суэтук
	4782,0000
	-
	4782,0000
	988,9300

	Котельная с. Жеблахты
	126,5000
	-
	126,5000
	20,5410

	Котельная с. Мигна
	124,0000
	-
	124,0000
	23,7820

	Котельная с. Григорьевка
	85,0000
	-
	85,0000
	15,1300

	Котельная с. Разъезжее
	127,0000
	-
	127,0000
	22,6060

	Котельная с. Салба
	76,0000
	-
	76,0000
	11,5520

	Итого
	25911,1000
	0,0000
	25911,1000
	5417,2420

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	447,0000
	-
	447,0000
	72,8380

	Котельная п. Арадан
	53,0000
	-
	53,0000
	8,0560

	Котельная с. Верхнеусинское
	351,0000
	-
	351,0000
	56,7660

	Итого
	851,0000
	0,0000
	851,0000
	137,6600



Зона деятельности ООО «Тепловик-2»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Тепловик-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная «Детский сад №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1846,200 м и материальной характеристикой 190,442 м2.

2.) Котельная «Школа №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 676,600 м и материальной характеристикой 50,789 м2.

3.) Котельная «Дом детства» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 18669,000 м и материальной характеристикой 1982,241 м2.

4.) Котельная «Центральная» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9275,800 м и материальной характеристикой 1018,709 м2.

5.) Котельная с. Ивановка с. Ивановка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4518,000 м и материальной характеристикой 482,158 м2.

6.) Котельная п. Ойский п. Ойский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4179,600 м и материальной характеристикой 378,899 м2.

7.) Котельная с. Семенниково с. Семенниково - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2016,000 м и материальной характеристикой 231,462 м2.

8.) Котельная с. Нижний Суэтук с. Нижний Суэтук - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9564,000 м и материальной характеристикой 988,930 м2.

9.) Котельная с. Жеблахты с. Жеблахты - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 253,000 м и материальной характеристикой 20,541 м2.

10.) Котельная с. Мигна с. Мигна - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 248,000 м и материальной характеристикой 23,782 м2.

11.) Котельная с. Григорьевка с. Григорьевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 170,000 м и материальной характеристикой 15,130 м2.

12.) Котельная с. Разъезжее с. Разъезжее - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 254,000 м и материальной характеристикой 22,606 м2.

13.) Котельная с. Салба с. Салба - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 152,000 м и материальной характеристикой 11,552 м2.

[bookmark: _Hlk143592995][bookmark: _Hlk143592957]Зона деятельности ООО «Квант-2»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Квант-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная п. Танзыбей п. Танзыбей - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 894,000 м и материальной характеристикой 72,838 м2.

2.) Котельная п. Арадан п. Арадан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 106,000 м и материальной характеристикой 8,056 м2.

3.) Котельная с. Верхнеусинское с. Верхнеусинское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 702,000 м и материальной характеристикой 56,766 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Зона деятельности ООО «Тепловик-2»
Таблица 1.3.1.2 - Котельная «Детский сад №2» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	159
	159
	192,00
	192,00
	384,00
	Подземная канальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	61,056

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	133
	133
	142,00
	142,00
	284,00
	Подземная бесканальная
	1979
	ППУ Скорлупы
	37,772

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	108
	108
	129,50
	129,50
	259,00
	Подземная канальная
	2014
	ППУ Скорлупы
	27,972

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	89
	89
	23,00
	23,00
	46,00
	Подземная бесканальная
	2008
	Маты м/ватные
	4,094

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	89
	89
	174,00
	174,00
	348,00
	Подземная бесканальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	30,972

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	59,00
	59,00
	118,00
	Подземная бесканальная
	2009
	ППУ Скорлупы
	6,726

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	3,192

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	78,00
	78,00
	156,00
	Подземная бесканальная
	2010
	ППУ Скорлупы
	8,892

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	57,60
	57,60
	115,20
	Подземная бесканальная
	1979
	ППУ Скорлупы
	6,566

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ Скорлупы
	3,200

	Итого
	923,10
	923,10
	1846,20
	
	
	
	190,442


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.3- Котельная «Школа №2» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ТС котельной Школа № 2
	Магистральные
	отопление
	-
	159
	159
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	4,134

	ТС котельной Школа № 2
	Магистральные
	отопление
	-
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	9,720

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	108
	108
	33,50
	33,50
	67,00
	Подземная канальная
	2018
	Маты минераловатные
	7,236

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	76
	76
	78,00
	78,00
	156,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные
	11,856

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные
	7,980

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	70,80
	70,80
	141,60
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	8,071

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	32
	32
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1968
	Маты минераловатные
	1,792

	Итого
	338,30
	338,30
	676,60
	
	
	
	50,789


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.4 - Котельная «Дом детства» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	453,50
	453,50
	907,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	198,633

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	520,00
	520,00
	1040,00
	Подземная бесканальная
	2002
	маты м/ватные
	227,760

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	560,00
	560,00
	1120,00
	Подземная бесканальная
	2003
	маты м/ватные
	245,280

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	17,958

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	178,00
	178,00
	356,00
	Подземная канальная
	1968
	маты м/ватные
	56,604

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	448,00
	448,00
	896,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	142,464

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная канальная
	2002
	маты м/ватные
	38,160

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	1167,00
	1167,00
	2334,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	252,072

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	481,00
	481,00
	962,00
	Подземная бесканальная
	2006
	маты м/ватные
	103,896

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	287,00
	287,00
	574,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	61,992

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	184,00
	184,00
	368,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	39,744

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	129,00
	129,00
	258,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	27,864

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2006
	маты м/ватные
	28,080

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	341,00
	341,00
	682,00
	Подземная канальная
	1968
	маты м/ватные
	60,698

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	284,00
	284,00
	568,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	50,552

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	116,00
	116,00
	232,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	20,648

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	54,00
	54,00
	108,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	9,612

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	117,00
	117,00
	234,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	17,784

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	220,00
	220,00
	440,00
	Подземная бесканальная
	2012
	Скорлупы ППУ
	33,440

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	132,00
	132,00
	264,00
	Подземная канальная
	2017
	Скорлупы ППУ
	20,064

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	1011,00
	1011,00
	2022,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	115,254

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	223,00
	223,00
	446,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	25,422

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	414,00
	414,00
	828,00
	Подземная бесканальная
	2009
	Скорлупы ППУ
	47,196

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	320,00
	320,00
	640,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	36,480

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	48
	48
	359,00
	359,00
	718,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	34,464

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	48
	48
	131,00
	131,00
	262,00
	Подземная бесканальная
	2003
	маты м/ватные
	12,576

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	318,00
	318,00
	636,00
	Подземная бесканальная
	1994
	маты м/ватные
	20,352

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	406,00
	406,00
	812,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	25,984

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	122,00
	122,00
	244,00
	Подземная бесканальная
	2013
	Скорлупы ППУ
	7,808

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	3,400

	Итого
	9334,50
	9334,50
	18669,00
	
	
	
	1982,241


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.5 - Котельная «Центральная» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	325
	325
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	7,150

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	112,00
	112,00
	224,00
	Подземная канальная
	2003
	скорлупа
	49,056

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	44,00
	44,00
	88,00
	Подземная бесканальная
	2006
	скорлупа
	19,272

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	2008
	скорлупа
	25,404

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная бесканальная
	2008
	скорлупа
	39,420

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	239,00
	239,00
	478,00
	Подземная бесканальная
	2011
	скорлупа
	76,002

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	71,00
	71,00
	142,00
	Подземная бесканальная
	1998
	изовер
	22,578

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	308,50
	308,50
	617,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	98,103

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	420,00
	420,00
	840,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	133,560

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	188,00
	188,00
	376,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	59,784

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	133
	133
	92,00
	92,00
	184,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	24,472

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	133
	133
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	6,384

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	244,00
	244,00
	488,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	52,704

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	77,00
	77,00
	154,00
	Подземная бесканальная
	2004
	изовер
	16,632

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	258,00
	258,00
	516,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	55,728

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	238,00
	238,00
	476,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	51,408

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	48,50
	48,50
	97,00
	Подземная канальная
	2002
	изовер
	8,633

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	43,40
	43,40
	86,80
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	7,725

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	31,00
	31,00
	62,00
	Подземная бесканальная
	2007
	изовер
	5,518

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	98,00
	98,00
	196,00
	Подземная канальная
	2008
	изовер
	17,444

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	220,00
	220,00
	440,00
	Подземная бесканальная
	2008
	изовер
	39,160

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2010
	изовер
	0,712

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	6,586

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная канальная
	2014
	изовер
	6,052

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	3,560

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	15,200

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	1,520

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	106,50
	106,50
	213,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	16,188

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	63
	63
	84,00
	84,00
	168,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	10,584

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	6,612

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	1998
	изовер
	1,140

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	2002
	изовер
	7,752

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	2,736

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2004
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	164,00
	164,00
	328,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	18,696

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	2007
	изовер
	2,052

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	131,00
	131,00
	262,00
	Подземная бесканальная
	2007
	изовер
	14,934

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная канальная
	2008
	изовер
	1,026

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	79,00
	79,00
	158,00
	Подземная бесканальная
	2008
	изовер
	9,006

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	2010
	изовер
	2,850

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	2011
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	11,400

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	104,00
	104,00
	208,00
	Подземная бесканальная
	2012
	изовер
	11,856

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	171,00
	171,00
	342,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	19,494

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2016
	изовер
	2,736

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	0,798

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная бесканальная
	2017
	изовер
	0,798

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	2017
	изовер
	9,120

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2020
	изовер
	3,520

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2016
	ППУ скорлупы
	0,750

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	1,500

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	2016
	ППУ скорлупы
	0,300

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	91,00
	91,00
	182,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	7,280

	Итого
	4637,90
	4637,90
	9275,80
	
	
	
	1018,709


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.6 - Котельная с. Ивановка сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	8,208

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	88,00
	88,00
	176,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	19,008

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	166,00
	166,00
	332,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	35,856

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	108,00
	108,00
	216,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	23,328

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	8,856

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	7,560

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	28,080

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	98,00
	98,00
	196,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	21,168

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	135,00
	135,00
	270,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	29,160

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,456

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,672

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	152,00
	152,00
	304,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	32,832

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	82,00
	82,00
	164,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	17,712

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	57,00
	57,00
	114,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	12,312

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	17,280

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	77,00
	77,00
	154,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	16,632

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	16,200

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,240

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	86
	86
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,064

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	225,00
	225,00
	450,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	48,600

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2010
	маты минеральные
	1,088

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	1,710

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты минеральные
	32,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты минеральные
	32,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	86
	86
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,472

	Итого
	2259,00
	2259,00
	4518,00
	
	
	
	482,158


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.7 - Котельная п. Ойский сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная канальная
	2012
	ППУ скорлупы
	28,620

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	67,00
	67,00
	134,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	21,306

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	13,356

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	66,00
	66,00
	132,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	20,988

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	32,00
	32,00
	64,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	10,176

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	108,00
	108,00
	216,00
	Подземная канальная
	2012
	ППУ скорлупы
	23,328

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	2,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,600

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,536

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,440

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	2,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	14,00
	14,00
	28,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	1,120

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	140,00
	140,00
	280,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	15,960

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	3,840

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	3,840

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	5,130

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	5,20
	5,20
	10,40
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,333

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	92,00
	92,00
	184,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	10,488

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,080

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	5,30
	5,30
	10,60
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,339

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	7,30
	7,30
	14,60
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,467

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	2015
	маты м/ватные
	1,760

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	3,560

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	33,00
	33,00
	66,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	5,874

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,764

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,586

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	51,00
	51,00
	102,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	9,078

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	8,010

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	6,586

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	14,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	47,00
	47,00
	94,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	8,366

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	1,360

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	14,820

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	62,00
	62,00
	124,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	4,960

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	52,00
	52,00
	104,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	16,536

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	86,00
	86,00
	172,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	22,876

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	19,950

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	5,852

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	13,300

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,456

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	65,00
	65,00
	130,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	17,290

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,456

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,760

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	61,00
	61,00
	122,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	9,272

	Итого
	2089,80
	2089,80
	4179,60
	
	
	
	378,899


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.8 - Котельная с. Семенниково сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	19,710

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	94,00
	94,00
	188,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	41,172

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	14,820

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	1,368

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	114,00
	114,00
	228,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	49,932

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	126,00
	126,00
	252,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	14,364

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	1,710

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	0,456

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	114,00
	114,00
	228,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	24,624

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	74,00
	74,00
	148,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	15,984

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	83,00
	83,00
	166,00
	Подземная бесканальная
	2012
	скорлупа ПП
	9,462

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	2012
	маты минеральные
	3,876

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	0,684

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	8,856

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	0,684

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	7,992

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	9,072

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	1,296

	Итого
	1008,00
	1008,00
	2016,00
	
	
	
	231,462


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.9 - Котельная с. Нижний Суэтук сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	65,700

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	180,00
	180,00
	360,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	78,840

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	23,00
	23,00
	46,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,070

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,980

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	109,00
	109,00
	218,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	47,742

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,832

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	155,00
	155,00
	310,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	41,230

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,176

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,024

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,024

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,176

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	9,720

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	111,00
	111,00
	222,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	23,976

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	173,00
	173,00
	346,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	37,368

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	217,00
	217,00
	434,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	46,872

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,300

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	87,00
	87,00
	174,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	18,792

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	102,00
	102,00
	204,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	11,628

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	0,960

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,960

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	94,00
	94,00
	188,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	7,520

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,664

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,832

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,560

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,140

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2020
	маты м/ватные
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	21,360

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	60,00
	60,00
	120,00
	Подземная бесканальная
	2020
	маты м/ватные
	3,840

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,984

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	5,340

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,450

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	3,560

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	9,790

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	168,00
	168,00
	336,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	36,288

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	6,750

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2017
	маты м/ватные
	4,950

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	18,240

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	270,00
	270,00
	540,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	48,060

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	455,00
	455,00
	910,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	144,690

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	96,00
	96,00
	192,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	14,592

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	99,00
	99,00
	198,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	8,910

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,256

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	125,00
	125,00
	250,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	33,250

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	5,120

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	200,00
	200,00
	400,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	53,200

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	6,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	7,296

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	59,00
	59,00
	118,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	6,726

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	2,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	2,850

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	87,00
	87,00
	174,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	18,792

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,350

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	2,00
	2,00
	4,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,128

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	210,00
	210,00
	420,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	45,360

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	213,00
	213,00
	426,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	37,914

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,424

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2010
	маты м/ватные
	6,270

	Итого
	4782,00
	4782,00
	9564,00
	
	
	
	988,930


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.10 - Котельная с. Жеблахты сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	2008
	маты м/ватные
	2,160

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	10,800

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	16,50
	16,50
	33,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,881

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,824

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	32,50
	32,50
	65,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	3,705

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	1,50
	1,50
	3,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	0,171

	Итого
	126,50
	126,50
	253,00
	
	
	
	20,541


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.11 - Котельная с. Мигна сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная бесканальная
	2024
	Скорлупы ППУ
	6,230

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	2024
	Скорлупы ППУ
	9,720

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	44,00
	44,00
	88,00
	Подземная бесканальная
	2013
	Скорлупы ППУ
	7,832

	Итого
	124,00
	124,00
	248,00
	
	
	
	23,782


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.12 - Котельная с. Григорьевка сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Григорьевка
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	85,00
	85,00
	170,00
	Подземная бесканальная
	2019
	Скорлупы ППУ
	15,130

	Итого
	85,00
	85,00
	170,00
	
	
	
	15,130


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.13 - Котельная с. Разъезжее сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Разъезжее
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	127,00
	127,00
	254,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	22,606

	Итого
	127,00
	127,00
	254,00
	
	
	
	22,606


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.14 - Котельная с. Салба сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Салба
	Распределительные
	отопление
	-
	76
	76
	76,00
	76,00
	152,00
	Подземная бесканальная
	2022
	Скорлупы ППУ
	11,552

	Итого
	76,00
	76,00
	152,00
	
	
	
	11,552


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Зона деятельности ООО «Квант-2»
Таблица 1.3.1.15 - Котельная п. Танзыбей сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-фап
	57
	57
	121,00
	121,00
	242,00
	Подземная бесканальная
	2023
	ППУ
	13,794

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-д.сад
	57
	57
	206,00
	206,00
	412,00
	Надземная
	2007
	минвата
	23,484

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-школа
	133
	133
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	2007
	минвата
	3,990

	Танзыбейский
	Магистральные
	отопление
	склад-тк1
	159
	159
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	2007
	минвата
	22,260

	Танзыбейский
	Магистральные
	отопление
	котельная-склад
	133
	133
	35,00
	35,00
	70,00
	Надземная
	2023
	ППУ
	9,310

	Итого
	447,00
	447,00
	894,00
	
	
	
	72,838


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.16 - Котельная п. Арадан сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	котельная -школа
	Магистральные
	отопление
	котельная -школа
	76
	76
	53,00
	53,00
	106,00
	Подземная бесканальная
	2019
	минвата
	8,056

	Итого
	53,00
	53,00
	106,00
	
	
	
	8,056


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.17 - Котельная с. Верхнеусинское сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная ТК1
	Магистральные
	отопление
	Котельная ТК1
	159
	159
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	2024
	ППУ
	2,226

	ТК1-ТК2
	Магистральные
	отопление
	ТК1-ТК2
	159
	159
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	2024
	ППУ
	18,444

	ТК2-СОШ
	Распределительные
	отопление
	ТК2-СОШ
	108
	108
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	1986
	минвата
	3,888

	ТК2-Сельсовет
	Распределительные
	отопление
	ТК2-Сельсовет
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная канальная
	2012
	минвата
	14,820

	ТК2-ЦРБ
	Распределительные
	отопление
	ТК2-ЦРБ
	63
	63
	138,00
	138,00
	276,00
	Подземная бесканальная
	2024
	ППУ
	17,388

	Итого
	351,00
	351,00
	702,00
	
	
	
	56,766


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены








[bookmark: _Toc226643251]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
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1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Детский сад №2»
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1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Школа №2»
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1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Дом детства»
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1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Центральная»
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1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Ивановка
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1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Ойский
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1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Семенниково
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1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Нижний Суэтук
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1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Жеблахты
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1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Мигна
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1.3.2.11 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Григорьевка
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1.3.2.12 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Разъезжее
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1.3.2.13 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Салба
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1.3.2.14 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Танзыбей
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1.3.2.15 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Арадан
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1.3.2.16 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Верхнеусинское

[bookmark: _Toc226643252]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже. 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.


Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	394,00
	35,066

	108
	259,00
	27,972

	133
	284,00
	37,772

	159
	384,00
	61,056

	Всего от источника
	1321,00
	161,866

	Котельная «Школа №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	108
	90,00
	9,720

	159
	26,00
	4,134

	Всего от источника
	116,00
	13,854

	Котельная «Дом детства»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	76
	938,00
	71,288

	89
	1590,00
	141,510

	108
	4756,00
	513,648

	159
	1492,00
	237,228

	219
	3149,00
	689,631

	Всего от источника
	11925,00
	1653,305

	Котельная «Центральная»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	63
	168,00
	10,584

	76
	433,00
	32,908

	89
	1071,80
	95,390

	108
	1634,00
	176,472

	133
	232,00
	30,856

	159
	2453,00
	390,027

	219
	608,00
	133,152

	325
	22,00
	7,150

	Всего от источника
	6621,80
	876,539

	Всего в зоне ЕТО 1
	19983,80
	2705,564

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	133
	70,00
	9,310

	159
	140,00
	22,260

	Всего от источника
	210,00
	31,570

	Котельная п. Арадан

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	76
	106,00
	8,056

	Всего от источника
	106,00
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	159
	130,00
	20,670

	Всего от источника
	130,00
	20,670

	Всего в зоне ЕТО 2
	446,00
	60,296



Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	40
	80,00
	3,200

	57
	445,20
	25,376

	Всего от источника
	525,20
	28,576

	Котельная «Школа №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	56,00
	1,792

	57
	281,60
	16,051

	76
	156,00
	11,856

	108
	67,00
	7,236

	Всего от источника
	560,60
	36,935

	Котельная «Дом детства»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	136,00
	3,400

	32
	1692,00
	54,144

	48
	980,00
	47,040

	57
	3936,00
	224,352

	Всего от источника
	6744,00
	328,936

	Котельная «Центральная»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	102,00
	2,550

	32
	110,00
	3,520

	40
	182,00
	7,280

	57
	2260,00
	128,820

	Всего от источника
	2654,00
	142,170

	Котельная с. Ивановка

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	34,00
	1,088

	57
	30,00
	1,710

	86
	76,00
	6,536

	108
	4378,00
	472,824

	Всего от источника
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	153,60
	4,915

	40
	698,00
	27,920

	57
	830,00
	47,310

	76
	212,00
	16,112

	89
	776,00
	69,064

	108
	216,00
	23,328

	133
	596,00
	79,268

	159
	698,00
	110,982

	Всего от источника
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	57
	832,00
	47,424

	108
	678,00
	73,224

	219
	506,00
	110,814

	Всего от источника
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	12,00
	0,300

	32
	1046,00
	33,472

	40
	212,00
	8,480

	45
	578,00
	26,010

	57
	622,00
	35,454

	76
	612,00
	46,512

	89
	1538,00
	136,882

	108
	2196,00
	237,168

	133
	960,00
	127,680

	159
	910,00
	144,690

	219
	878,00
	192,282

	Всего от источника
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	57
	133,00
	7,581

	108
	120,00
	12,960

	Всего от источника
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	158,00
	14,062

	108
	90,00
	9,720

	Всего от источника
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	170,00
	15,130

	Всего от источника
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	254,00
	22,606

	Всего от источника
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	76
	152,00
	11,552

	Всего от источника
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	31838,40
	2711,678

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	57
	654,00
	37,278

	133
	30,00
	3,990

	Всего от источника
	684,00
	41,268

	Котельная с. Верхнеусинское

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	57
	260,00
	14,820

	63
	276,00
	17,388

	108
	36,00
	3,888

	Всего от источника
	572,00
	36,096

	Всего в зоне ЕТО 2
	1256,00
	77,364



Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	643,00
	-
	89,028

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	678,00
	525,20
	101,414

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	1321,00
	525,20
	190,442

	Котельная «Школа №2»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	116,00
	504,60
	48,997

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	56,00
	1,792

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	116,00
	560,60
	50,789

	Котельная «Дом детства»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	7845,00
	4134,00
	1191,509

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	4080,00
	2610,00
	790,732

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	11925,00
	6744,00
	1982,241

	Котельная «Центральная»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	907,00
	340,00
	157,591

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	5714,80
	2314,00
	861,118

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	6621,80
	2654,00
	1018,709

	Котельная с. Ивановка

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	3884,00
	416,270

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	634,00
	65,888

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	396,00
	51,948

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	3783,60
	326,951

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	314,00
	33,300

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	1702,00
	198,162

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	878,00
	192,282

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	8686,00
	796,648

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	20,00
	2,160

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	233,00
	18,381

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	248,00
	23,782

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	170,00
	15,130

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	254,00
	22,606

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	152,00
	11,552

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	19983,80
	31838,40
	5417,242

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Надземная
	70,00
	412,00
	32,794

	Канальная
	140,00
	30,00
	26,250

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	242,00
	13,794

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	210,00
	684,00
	72,838

	Котельная п. Арадан

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	106,00
	-
	8,056

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	106,00
	-
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	130,00
	296,00
	39,378

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	276,00
	17,388

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	130,00
	572,00
	56,766

	Всего в зоне ЕТО 2
	446,00
	1256,00
	137,660



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.


Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	До 1990
	399,20
	44,338

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	1447,00
	146,104

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1846,20
	190,442

	Котельная «Школа №2»

	До 1990
	352,00
	21,628

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	324,60
	29,161

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	676,60
	50,789

	Котельная «Дом детства»

	До 1990
	1038,00
	117,302

	С 1991 по 1998
	8081,00
	813,791

	С 1999 по 2003
	2662,00
	523,776

	С 2004
	6888,00
	527,372

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	18669,00
	1982,241

	Котельная «Центральная»

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	462,00
	54,802

	С 1999 по 2003
	2952,80
	384,687

	С 2004
	5861,00
	579,220

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	9275,80
	1018,709

	Котельная с. Ивановка

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	1160,00
	122,078

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	3358,00
	360,080

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	До 1990
	1405,60
	90,189

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	2774,00
	288,710

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	До 1990
	1208,00
	185,406

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	808,00
	46,056

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	До 1990
	6742,00
	774,120

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	2822,00
	214,810

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	253,00
	20,541

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	248,00
	23,782

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	170,00
	15,130

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	254,00
	22,606

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	152,00
	11,552

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	51822,20
	5417,242

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	894,00
	72,838

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	894,00
	72,838

	Котельная п. Арадан

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	106,00
	8,056

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	106,00
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	До 1990
	36,00
	3,888

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	666,00
	52,878

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	702,00
	56,766

	Всего в зоне ЕТО 2
	1702,00
	137,660



[bookmark: _Toc226643253]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.
В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.4.
Таблица 1.3.4.1 - Подробные сведения о секционирующей арматуре
	Наименование котельной
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры
(задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная Детский сад №2
с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64А
	Задвижки
	10

	Котельная Школа №2
с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53В
	Задвижки
	6

	Котельная Дом детства
с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	Задвижки
	56

	Котельная Центральная
с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28А
	Задвижки
	36

	Котельная с. Ивановка
	Задвижки
	10

	Котельная с. Семенниково
	Задвижки
	8

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Задвижки
	8

	Котельная п. Ойский
	Задвижки
	10

	Котельная с. Жеблахты
	Задвижки
	4

	Котельная с. Мигна
	Задвижки
	4

	Котельная с. Григорьевка
	Задвижки
	4

	Котельная с. Разъезжее
	Задвижки
	4

	Котельная с. Салба
	Задвижки
	4

	Котельная п. Арадан
	Задвижки
	4

	Котельная п. Танзыбей
	Задвижки
	16

	Котельная с. Верхнеусинское
	Задвижки
	16



[bookmark: _Toc226643254]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc226643255]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная «Детский сад №2»

Котельная «Детский сад №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная «Школа №2»

Котельная «Школа №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная «Дом детства»

Котельная «Дом детства» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная «Центральная»

Котельная «Центральная» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная с. Ивановка

Котельная с. Ивановка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная п. Ойский

Котельная п. Ойский осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная с. Семенниково

Котельная с. Семенниково осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная с. Нижний Суэтук

Котельная с. Нижний Суэтук осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная с. Жеблахты

Котельная с. Жеблахты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная с. Мигна

Котельная с. Мигна осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная с. Григорьевка

Котельная с. Григорьевка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная с. Разъезжее

Котельная с. Разъезжее осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная с. Салба

Котельная с. Салба осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная п. Танзыбей

Котельная п. Танзыбей осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная п. Арадан

Котельная п. Арадан осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc30058689]1.3.6.16 Котельная с. Верхнеусинское

Котельная с. Верхнеусинское осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc226643256][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

[bookmark: _Toc226643257]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc226643258]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Тип трубопровода
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	1,5140
	4,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Школа №2»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	25,8621
	4,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Дом детства»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Центральная»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Ивановка

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Ойский

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Семенниково

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Мигна

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Салба

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Арадан

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	48,0000
	
	9,4340
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc226643259]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

[bookmark: _Toc226643260]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc226643261]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 


[bookmark: _Toc226643262]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	267,5200
	19,9892

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	115,9700
	9,2876

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	3012,1600
	20,9912

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	1178,4000
	11,4508

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	978,7500
	45,9143

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	675,6600
	24,9169

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	458,6400
	37,3491

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	2272,4600
	46,5331

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	36,5000
	6,4727

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	37,7700
	5,7713

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	23,0400
	3,2007

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	34,4300
	7,5160

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	18,2600
	4,7203

	Итого по ЕТО

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	9109,5600
	22,2371

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	92,3322
	12,1618

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	11,4605
	4,4536

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	101,2700
	8,3911

	Итого по ЕТО

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	205,0628
	9,2229


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc226643263]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя, м3/год

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	267,5200
	238,0200

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	115,9700
	55,9700

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	3012,1600
	2816,0000

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	1178,4000
	1374,0000

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	978,7500
	519,0000

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	675,6600
	428,0000

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	458,6400
	348,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	2272,4600
	1316,0000

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	36,5000
	20,0000

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	37,7700
	22,0000

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	23,0400
	13,0000

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	34,4300
	10,0000

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	18,2600
	15,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	92,3322
	77,3520

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	11,4605
	6,2010

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	101,2700
	64,5600


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены
Таблица 1.3.14.2 - Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год
	Кол-во отказов в период испытаний тепловых сетей

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0210
	4

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0984
	5

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc226643264]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Температурный график в зоне действия ООО «Тепловик-2» в системе отопления 80/70 ºС, в зоне действия ООО «Квант-2» в системе отопления 40/70ºС


[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc226643266]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	0
	33
	100
	-

	2
	Котельная «Школа №2»
	67
	50
	-
	-

	3
	Котельная «Дом детства»
	-
	-
	0
	-

	4
	Котельная «Центральная»
	-
	-
	0
	-

	5
	Котельная с. Ивановка
	-
	-
	0
	-

	6
	Котельная п. Ойский
	-
	-
	0
	-

	7
	Котельная с. Семенниково
	-
	-
	0
	-

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	-
	-
	0
	-

	9
	Котельная с. Жеблахты
	-
	-
	0
	-

	10
	Котельная с. Мигна
	-
	-
	0
	-

	11
	Котельная с. Григорьевка
	-
	-
	0
	-

	12
	Котельная с. Разъезжее
	-
	-
	0
	-

	13
	Котельная с. Салба
	-
	-
	0
	-

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	-
	0
	-
	-

	15
	Котельная п. Арадан
	-
	0
	-
	-

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	-
	0
	-
	-



Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc226643267]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.
Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения Ермаковского муниципального округа оперативно-дежурный персонал котельных.
Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтных бригад теплоснабжающих организаций (ООО «Тепловик-2», ООО «Квант-2») производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок.

[bookmark: _Toc226643268]1.3.19  

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории МО отсутствуют. 

[bookmark: _Toc226643269]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено: 
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 
Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

[bookmark: _Toc226643270]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.


[bookmark: _Toc226643271]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная «Детский сад №2»
Таблица 1.4.1.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	ул. Карла Маркса, 64 Детский сад № 2
	отопление

	2
	ул. Карла Маркса, 64 Склад
	отопление

	3
	ул. Карла Маркса, 64 Гараж администрации Сельсовета
	отопление

	4
	пл. Победы, 8 ЕСШ №1
	отопление

	5
	пл. Победы, 7 Центр туризма
	отопление

	6
	пл. Победы, 8 Электробойлерная ЕСШ №1
	отопление

	7
	пл. Победы, 15 ООО "СибирьГрант"
	отопление

	8
	пл. Победы, 1 А Церковь
	отопление

	9
	пл. Победы, 9 2кв.ж/д
	отопление

	10
	пл. Победы, 12 2кв.ж/д
	отопление

	11
	пл. Победы, 13 а 1кв.ж/д
	отопление

	12
	пл. Победы, 14 1кв.ж/д
	отопление

	13
	пл. Победы, 10 2кв.ж/д
	отопление

	14
	пл. Победы, 11 2кв.ж/д
	отопление

	15
	ул. Демьяна Бедного, 102 1кв.ж/д
	отопление





1.4.2 Котельная «Школа №2»
Таблица 1.4.2.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	ул.Октябрьская, 53 А Школа № 2
	отопление

	2
	ул.Октябрьская, 53 В Гараж ЦДО
	отопление

	3
	ул.Октябрьская, 53 Г 1 кв. ж/д
	отопление

	4
	ул.Октябрьская, 53 16 кв. ж/д
	отопление

	5
	ул.Октябрьская, 53 Б 14 кв. ж/д
	отопление



1.4.3 Котельная «Дом детства»
Таблица 1.4.3.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	ЦРБ, ул. Курнатовского, 101 А
	отопление

	2
	Роддом
	отопление

	3
	Бухгалтерия
	отопление

	4
	Детское отделение
	отопление

	5
	Автоклавная
	отопление

	6
	Женская консультация
	отопление

	7
	Инфекционное отделение
	отопление

	8
	Терапевтическое отделение
	отопление

	9
	Поликлинника
	отопление

	10
	Гараж большой
	отопление

	11
	Хирургическое и гинекологическое отд.
	отопление

	12
	Хозяйственный корпус
	отопление

	13
	СЭС
	отопление

	14
	Детский сад № 5, ул. Курнатовского, 204 А
	отопление

	15
	Гараж Администрации сельсовета, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 В
	отопление

	16
	Детский сад № 1, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 А
	отопление

	17
	Детский сад № 1
	отопление

	18
	Склад
	отопление

	19
	ИП Филимонов А.А., ул. К.Маркса, 125 И
	отопление

	20
	магазин сантехника
	отопление

	21
	склад
	отопление

	22
	ИП Марукян А.К., ул. К.Маркса, 125 М
	отопление

	23
	Магазин
	отопление

	24
	автомойка
	отопление

	25
	СТО
	отопление

	26
	Кабинет
	отопление

	27
	Киоск
	отопление

	28
	Шиномантаж
	отопление

	29
	ИП Алиян У.Ш. ул. Строителей 1
	отопление

	30
	ИП Сарлина ул. К.Маркса 125 А
	отопление

	31
	ТСК Люксор, ул. Курнатовского 202
	отопление

	32
	ИП Алексеева, ул. Степная
	отопление

	33
	ИП Домнин, ул. К.Маркса, 120
	отопление

	34
	Спорткомплекс "Саяны" ул. К.Маркса, 127 А
	отопление

	35
	ИП Вагин, ул. К.Маркса, 133 А
	отопление

	36
	ИП Бутьянов А.В., ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 Б
	отопление

	37
	ИП Назаров Н.А., ул. Степная, 9 В
	отопление

	38
	ИП Козикова Г.А., ул. К.Маркса, 125 А
	отопление

	39
	ИП Ворочина Л.М., ул. Крупской, 3
	отопление

	40
	ИП Сысак Е.М., ул. К.Маркса, 125 Б
	отопление

	41
	Живоносный источник, ул. Курнатовского, 194
	отопление

	42
	Жилой дом по ул. Крупская 2 "Д", ул. Крупской, 2 Д
	отопление

	43
	Жилой дом по ул. Крупская 2 "В", ул. Крупской, 2 В
	отопление

	44
	27 кв. ж/д, ул. Степная, 1
	отопление

	45
	Степная №3 (Дом ветеранов), ул. Степная, 3
	отопление

	46
	Степная №5 (соц.жилье), ул. Степная, 5
	отопление

	47
	16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 114
	отопление

	48
	16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 116
	отопление

	49
	2 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 125
	отопление

	50
	2 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 127
	отопление

	51
	15 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 129
	отопление

	52
	16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 131
	отопление

	53
	8 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 133
	отопление

	54
	8 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 135
	отопление

	55
	16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 137
	отопление

	56
	24 кв. ж/д, ул. Лепешинских, 3
	отопление

	57
	2 кв. ж/д, ул. Лепешинских, 5
	отопление

	58
	2 кв. ж/д, ул. Строителей, 2
	отопление

	59
	2 кв. ж/д, ул. Строителей, 4
	отопление

	60
	2 кв. ж/д, ул. Строителей, 6
	отопление

	61
	2 кв. ж/д, ул. Строителей, 1
	отопление

	62
	15 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 186
	отопление

	63
	16 кв. ж/д, ул. Крупской, 1
	отопление

	64
	16 кв. ж/д, ул. Крупской, 2
	отопление

	65
	16 кв. ж/д, ул. Крупской, 3
	отопление

	66
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75
	отопление

	67
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 77
	отопление

	68
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75
	отопление

	69
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75
	отопление

	70
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 77
	отопление

	71
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 79
	отопление

	72
	1 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 81-1
	отопление

	73
	16 кв. ж/д, ул. Дальняя, 1 а
	отопление

	74
	2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 85
	отопление

	75
	10 кв. ж/д, ул. Дальняя, 1
	отопление

	76
	1 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 89
	отопление

	77
	2 кв. ж/д. ул. 60 ВЛКСМ, 19
	отопление

	78
	Общежитие, 60 ВЛКСМ, 21
	отопление

	79
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 22
	отопление

	80
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 7
	отопление

	81
	1 кв. ж/д, ул. Первомайская, 14
	отопление

	82
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 11
	отопление

	83
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 9
	отопление

	84
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 10
	отопление

	85
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 18
	отопление

	86
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 16
	отопление

	87
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 13
	отопление

	88
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 17-2
	отопление

	89
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 15-2
	отопление

	90
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 12
	отопление

	91
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 2
	отопление

	92
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 8
	отопление

	93
	2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 20
	отопление

	94
	1 кв. ж/д, ул. Западная, 18
	отопление

	95
	1 кв. ж/д, ул. Западная, 20
	отопление

	96
	16 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 129
	отопление

	97
	16 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 131
	отопление

	98
	20 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 200
	отопление

	99
	20 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 204
	отопление

	100
	4 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 127
	отопление

	101
	18 кв. ж/д, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2а
	отопление

	102
	2 кв. ж/д, пер .Березовый, 1
	отопление

	103
	2 кв. ж/д, пер. Березовый, 2
	отопление

	104
	12 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 118
	отопление

	105
	12 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 120 а
	отопление

	106
	1 кв. ж/д, Больничный городок, 1
	отопление

	107
	2 кв. ж/д, Больничный городок, 2
	отопление

	108
	2 кв. ж/д, Больничный городок, 3
	отопление

	109
	2 кв. ж/д, Больничный городок, 4
	отопление

	110
	3 кв. ж/д, Больничный городок, 5
	отопление

	111
	1 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 120
	отопление

	112
	2 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 122
	отопление

	113
	2 кв. ж/д, пер. Октябрьский, 1
	отопление

	114
	1 кв. ж/д, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2-2
	отопление

	115
	2 кв. ж/д, пер. Березовый, 3-1
	отопление

	116
	16 кв. ж/д, ул. К. Маркса, 107
	отопление



1.4.4 Котельная «Центральная»
Таблица 1.4.4.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Зд. район., администрации, пл. Ленина 5
	отопление

	2
	Администрация района
	отопление

	3
	РайФУ
	отопление

	4
	Райсовет
	отопление

	5
	МКУ "ЕЦКС"
	отопление

	6
	ЕДДС
	отопление

	7
	Молодежный центр "Звездный"
	отопление

	8
	Управление соцзащиты
	отопление

	9
	Гараж администр. Района, ул. Щетинкина 22
	отопление

	10
	Ермаковская сельск. адм., ул. Ленина 85
	отопление

	11
	Адм.Ерм.сельсовета
	отопление

	12
	Адм.Ерм.сельсовета
	отопление

	13
	Помещ.КПРФ
	отопление

	14
	Управление ЗАГС
	отопление

	15
	Зд. Гостиницы, пл. Ленина, 7
	отопление

	16
	Гостиница "Оя"
	отопление

	17
	"Редакция газеты "Нива
	отопление

	18
	Прокуратура
	отопление

	19
	Архив адм.района
	отопление

	20
	Центр здоровья и красоты
	отопление

	21
	Администрация района
	отопление

	22
	Здание Федер. Казначейства, пл. Ленина, 4
	отопление

	23
	ОФК по Ермаковскому району
	отопление

	24
	УФМС России по Красн.краю
	отопление

	25
	Следственный комитет
	отопление

	26
	ГУФСИН России по Красн. краю
	отопление

	27
	Ермаковский Дом культуры, ул. Ленина 80
	отопление

	28
	Дом культуры
	отопление

	29
	Районная библиотека
	отопление

	30
	Гараж ( отдела культ.и кино ), ул. Ленина 80
	отопление

	31
	Картин.галер. (стар.здание связи), ул. Ленина 80б
	отопление

	32
	Здание Центр семьи, ул. К.Маркса, 27
	отопление

	33
	Овощехранилище СРЦН, ул. К.Маркса, 27
	отопление

	34
	Здание Сбербанка, ул. Ленина, 87
	отопление

	35
	ИФНС №20
	отопление

	36
	ОСБ 7041/038
	отопление

	37
	Приставы
	отопление

	38
	Гараж Сбербанка
	отопление

	39
	МОУ ДОД ДЮСШ "Ланс" "Колос", пл. Ленина, 9
	отопление

	40
	Здание Упр.образования, пл. Карпова, 6
	отопление

	41
	МКУ "Централиз.бухг.всф.образ"
	отопление

	42
	Гараж Управл. Образования, ул. Щетинкина, 22
	отопление

	43
	Прод. Магазин Заднепровский, пл. Ленина,9 Б
	отопление

	44
	Магазин Заднепровский, пл. Ленина, 9 А
	отопление

	45
	Собств., ул. К.Маркса, 36 Б
	отопление

	46
	МУК, ул. Щетинкина, 11
	отопление

	47
	Гараж МУК, ул. Щетинкина, 22
	отопление

	48
	ОАО "Сибирьтелеком", ул. Ленина, 82
	отопление

	49
	МУ "ЦСОН", ул. Ленина, 80а
	отопление

	50
	Зеленовский, ул. Курнатовского, 19
	отопление

	51
	Здание МФЦ, ул. Курнатовского, 25
	отопление

	52
	МФЦ
	отопление

	53
	Центр занятости
	отопление

	54
	Минусинский почтамт, ул. Леннина, 83
	отопление

	55
	Магазин смешанных товаров, ул. К.Маркса,61
	отопление

	56
	ИП Сысак Е.М., ул. К.Маркса, 43
	отопление

	57
	Магазин
	отопление

	58
	Админ.помещение
	отопление

	59
	ул. К.Маркса, 38
	отопление

	60
	ИП Анипкин
	отопление

	61
	ИП Лалетина
	отопление

	62
	Крапивина Н.А.
	отопление

	63
	Захаров С.И.
	отопление

	64
	ООО "Ермак-2009"
	отопление

	65
	1кв.ж/д, ул.К.Маркса, 19
	отопление

	66
	12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 20
	отопление

	67
	12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 22
	отопление

	68
	12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 24
	отопление

	69
	4кв.ж/д, ул.К.Маркса, 26
	отопление

	70
	16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 29
	отопление

	71
	16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 31
	отопление

	72
	16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 33
	отопление

	73
	16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 35
	отопление

	74
	16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 37
	отопление

	75
	8кв.ж/д, ул.Курнатовского, 36а
	отопление

	76
	8кв.ж/д, ул.Курнатовского, 38
	отопление

	77
	16кв.ж/д, ул.Курнатовского, 40
	отопление

	78
	18кв.ж/д, ул.Курнатовского, 42
	отопление

	79
	4кв.ж/д, ул.Курнатовского, 46
	отопление

	80
	4кв.ж/д, ул.Курнатовского, 64
	отопление

	81
	1кв.ж/д, ул.Курнатовского, 9
	отопление

	82
	4кв.ж/д, ул.Щетинкина, 13
	отопление

	83
	2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 21
	отопление

	84
	16кв.ж/д, ул.Щетинкина, 24а
	отопление

	85
	2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 27
	отопление

	86
	1кв.ж/д, ул.Щетинкина, 36
	отопление

	87
	2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 44
	отопление

	88
	16кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 7
	отопление

	89
	16кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 9
	отопление

	90
	1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 16
	отопление

	91
	1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 18
	отопление

	92
	16кв.ж/д, ул.Ленина, 81
	отопление

	93
	16кв.ж/д, ул.Ленина, 83
	отопление

	94
	2кв.ж/д, пл.Ленина, 1
	отопление

	95
	2кв.ж/д, пл.Ленина, 2
	отопление

	96
	2кв.ж/д, пл.Ленина, 3-2
	отопление

	97
	10 кв.ж/д, ул.Ленина, 92
	отопление

	98
	Жилые помещения
	отопление

	99
	Аптека
	отопление

	100
	Панова
	отопление

	101
	ЦСОН
	отопление

	102
	1кв.ж/д, ул.Ленина, 86-1
	отопление

	103
	8 кв.ж/д, ул.Ленина, 84
	отопление

	104
	1кв.ж/д, ул. Ленина, 96
	отопление

	105
	1кв.ж/д, ул. Ленина, 97
	отопление

	106
	2кв.ж/д, пер.Солнечный, 1
	отопление

	107
	2кв.ж/д, пер.Солнечный, 2-2
	отопление

	108
	2кв.ж/д, пер.Солнечный, 3
	отопление

	109
	2кв.ж/д, пер.Солнечный, 4
	отопление

	110
	1кв.ж/д, ул.Пролетарская, 28
	отопление

	111
	2кв.ж/д, ул.Пролетарская, 26
	отопление

	112
	8 кв.ж/д, ул.Пролетарская, 11
	отопление

	113
	1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 22
	отопление





1.4.5 Котельная с. Ивановка
Таблица 1.4.5.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Администр.здание сельсовета
	отопление

	2
	Гараж админ. Иван.с/совета
	отопление

	3
	МБОУ "Ивановская СОШ"
	отопление

	4
	МБУ "Библиотека Иван.с-совета"
	отопление

	5
	МБУ "Народ. дом Иван.с-совета"
	отопление

	6
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №6
	отопление

	7
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №5
	отопление

	8
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №8
	отопление

	9
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №7
	отопление

	10
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №10
	отопление

	11
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №9
	отопление

	12
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №4
	отопление

	13
	1 кв.ж/д ул.Молодежная №11
	отопление

	14
	2 кв.ж/д ул.Ленина №2-2
	отопление

	15
	4 кв.ж/д ул.Советская №3
	отопление

	16
	2 кв.ж/д ул.Ленина №4
	отопление

	17
	1 кв.ж/д ул.Ленина №9
	отопление

	18
	1 кв.ж/д ул.Ленина №7
	отопление

	19
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №1-1
	отопление

	20
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №2
	отопление

	21
	2 кв.ж/д ул.Советская №1
	отопление

	22
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №12
	отопление

	23
	2 кв.ж/д ул.Молодежная №3
	отопление



1.4.6 Котельная п. Ойский
Таблица 1.4.6.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	2кв.ж/д ул. Кравченко, 38
	отопление

	2
	2кв.ж/д ул. Кравченко, 40
	отопление

	3
	2кв.ж/д ул. Кравченко, 42-2
	отопление

	4
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 44
	отопление

	5
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 46
	отопление

	6
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 48
	отопление

	7
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 36-2
	отопление

	8
	2кв.ж/д ул. Кравченко, 34
	отопление

	9
	2кв.ж/д ул. Речная,1-1
	отопление

	10
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 25-1
	отопление

	11
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 27
	отопление

	12
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 29-2
	отопление

	13
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 31
	отопление

	14
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 32
	отопление

	15
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 30
	отопление

	16
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 28-1
	отопление

	17
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 26-1
	отопление

	18
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 23
	отопление

	19
	2кв.ж/д пер.Майский, 3
	отопление

	20
	2кв.ж/д ул. Кравченко, 50-1
	отопление

	21
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 52-1
	отопление

	22
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 41
	отопление

	23
	2кв.ж/д ул.Кравченко, 54
	отопление

	24
	Ойская СОШ
	отопление

	25
	Ойский ДК
	отопление

	26
	Администрация сельсовета
	отопление

	27
	Ойский Дом - интернат
	отопление



1.4.7 Котельная с. Семенниково
Таблица 1.4.7.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	МБОУ "Семенниковская СОШ"
	отопление

	2
	МБУ "Дом культуры" Семеник.с/с
	отопление

	3
	МБОУ "Семенниковский д/сад"
	отопление

	4
	Жилой дом, ул.В.Горная 1а
	отопление

	5
	Жилой дом, ул.В.Горная 2а,б
	отопление

	6
	Жилой дом, ул.В.Горная 4а
	отопление

	7
	МБОУ "Семенниковская СОШ" спортзал 
	отопление





1.4.8 Котельная с. Нижний Суэтук
Таблица 1.4.8.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	МБУ ФСЦ «Саяны»
	отопление

	2
	Нижнесуэтукская СОШ
	отопление

	3
	Нижнесуэтукский детский сад
	отопление

	4
	Администрация сельсовета
	отопление

	5
	Дом культуры
	отопление

	6
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 1-1
	отопление

	7
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 2-2
	отопление

	8
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 3
	отопление

	9
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 4
	отопление

	10
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 5-1
	отопление

	11
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 6-1
	отопление

	12
	2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 8
	отопление

	13
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 1-2
	отопление

	14
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 10-2
	отопление

	15
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 2-2
	отопление

	16
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 3-2
	отопление

	17
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 4-2
	отопление

	18
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 7-1
	отопление

	19
	2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 8-2
	отопление

	20
	2кв.ж/д ул. Заречная, 1-2
	отопление

	21
	2кв.ж/д ул. Заречная, 3-0
	отопление

	22
	2кв.ж/д ул. Заречная, 7-2
	отопление

	23
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 21-0
	отопление

	24
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 24а-1
	отопление

	25
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 26
	отопление

	26
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 28
	отопление

	27
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 30-2
	отопление

	28
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 31-1
	отопление

	29
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 32-1
	отопление

	30
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 33
	отопление

	31
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 34
	отопление

	32
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 35-1
	отопление

	33
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 36-1
	отопление

	34
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 37
	отопление

	35
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 38-1
	отопление

	36
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 39
	отопление

	37
	2кв.ж/д ул. Зеленая, 40
	отопление

	38
	2кв.ж/д ул. Ленина, 12
	отопление

	39
	2кв.ж/д ул. Ленина, 2
	отопление

	40
	2кв.ж/д ул. Мира, 19
	отопление

	41
	2кв.ж/д ул. Мира, 27-2
	отопление

	42
	2кв.ж/д ул. Мира, 37
	отопление

	43
	2кв.ж/д ул. Мира, 42
	отопление

	44
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 1-1
	отопление

	45
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 11
	отопление

	46
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 4
	отопление

	47
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 5
	отопление

	48
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 7-2
	отопление

	49
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 8-2
	отопление

	50
	2кв.ж/д ул. Молодежная, 9-2
	отопление

	51
	2кв.ж/д ул. Советская, 13
	отопление

	52
	2кв.ж/д ул. Советская, 18-0
	отопление

	53
	2кв.ж/д ул. Советская, 2-2
	отопление

	54
	2кв.ж/д ул. Советская, 21-2
	отопление

	55
	2кв.ж/д ул. Советская, 22-0
	отопление

	56
	2кв.ж/д ул. Советская, 24-0
	отопление

	57
	2кв.ж/д ул. Советская, 26-1
	отопление

	58
	2кв.ж/д ул. Советская, 27
	отопление

	59
	2кв.ж/д ул. Советская, 38
	отопление

	60
	2кв.ж/д ул. Советская, 4
	отопление

	61
	2кв.ж/д ул. Советская, 6
	отопление

	62
	2кв.ж/д ул. Советская, 7-0
	отопление



1.4.9 Котельная с. Жеблахты
Таблица 1.4.9.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Жеблахтинская СОШ
	отопление

	2
	Жеблахтинский Детский сад
	отопление





1.4.10 Котельная с. Мигна
Таблица 1.4.10.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Мигнинская СОШ
	отопление

	2
	Мигнинский Детский сад
	отопление



1.4.11 Котельная с. Григорьевка
Таблица 1.4.11.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Григорьевская СОШ
	отопление



1.4.12 Котельная с. Разъезжее
Таблица 1.4.12.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Разъезженская СОШ
	отопление



1.4.13 Котельная с. Салба
Таблица 1.4.13.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Салбинская СОШ
	отопление



1.4.14 Котельная п. Танзыбей
Таблица 1.4.14.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	Танзыбей, Набережная, 27а Танзыбейская Сош
	отопление

	2
	Танзыбей, Рабочая, 25 Танзыбейский детский сад
	отопление

	3
	Танзыбей, Набережная, 26а Танзыбейская ЦРБ
	отопление



1.4.15 Котельная п. Арадан
Таблица 1.4.15.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	п.Арадан,ул Шоссейная, 40 Араданская СОШ
	отопление



[bookmark: _Toc31810044]1.4.16 Котельная с. Верхнеусинское
Таблица 1.4.16.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	2
	3

	1
	МБМУ "Ермаковская ЦРБ"
	отопление

	2
	Администрация В.Усинского сельсовета
	отопление

	3
	Межмуниципальный отдел МВД РФ "Шушенский"
	отопление

	4
	МБУ "Ермаковская централизованная библиотечная система"
	отопление

	5
	ПАО "Ростелеком"
	отопление

	6
	ФГУП "Почта России"
	отопление

	7
	КГБУ "МФЦ"
	отопление

	8
	МБОУ "Верхнеусинская СОШ"
	отопление





Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc226643274]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	жилой фонд
	общественно-деловые здания
	производственные объекты

	с. Ермаковское

	Котельная «Детский сад №2»
	0,0810
	0,5570
	0,0000

	Котельная «Школа №2»
	0,2200
	0,2700
	0,0000

	Котельная «Дом детства»
	0,0000
	6,3100
	0,0000

	Котельная «Центральная»
	0,0000
	4,6910
	0,0000

	с. Ивановка

	Котельная с. Ивановка
	0,0000
	0,5710
	0,0000

	п. Ойский

	Котельная п. Ойский
	0,0000
	0,7860
	0,0000

	с. Семенниково

	Котельная с. Семенниково
	0,0000
	0,4620
	0,0000

	с. Нижний Суэтук

	Котельная с. Нижний Суэтук
	0,0000
	3,1900
	0,0000

	с. Жеблахты

	Котельная с. Жеблахты
	0,0000
	0,2080
	0,0000

	с. Мигна

	Котельная с. Мигна
	0,0000
	0,2520
	0,0000

	с. Григорьевка

	Котельная с. Григорьевка
	0,0000
	0,2930
	0,0000

	с. Разъезжее

	Котельная с. Разъезжее
	0,0000
	0,1560
	0,0000

	с. Салба

	Котельная с. Салба
	0,0000
	0,1550
	0,0000

	п. Танзыбей

	Котельная п. Танзыбей
	0,0000
	0,3411
	0,0000

	п. Арадан

	Котельная п. Арадан
	0,0000
	0,0455
	0,0000

	с. Верхнеусинское

	Котельная с. Верхнеусинское
	0,0000
	0,4198
	0,0000



[bookmark: _Toc226643275]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	0,0483
	0,6380
	0,6863

	Котельная «Школа №2»
	0,0200
	0,4900
	0,5100

	Котельная «Дом детства»
	0,5165
	6,3100
	6,8265

	Котельная «Центральная»
	0,2020
	4,6910
	4,8930

	Котельная с. Ивановка
	0,1678
	0,5710
	0,7388

	Котельная п. Ойский
	0,1158
	0,7860
	0,9018

	Котельная с. Семенниково
	0,0786
	0,4620
	0,5406

	Котельная с. Нижний Суэтук
	0,3896
	3,1900
	3,5796

	Котельная с. Жеблахты
	0,0060
	0,2080
	0,2140

	Котельная с. Мигна
	0,0064
	0,2520
	0,2584

	Котельная с. Григорьевка
	0,0040
	0,2930
	0,2970

	Котельная с. Разъезжее
	0,0059
	0,1560
	0,1619

	Котельная с. Салба
	0,0031
	0,1550
	0,1581

	Итого:
	1,5640
	18,2020
	19,7660

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	0,0171
	0,3411
	0,3582

	Котельная п. Арадан
	0,0022
	0,0455
	0,0477

	Котельная с. Верхнеусинское
	0,0188
	0,4198
	0,4386

	Итого:
	0,0381
	0,8064
	0,8445

	Итого по МО:
	1,6021
	19,0084
	20,6105



[bookmark: _Toc226643276]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc226643277]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1060,8000
	1060,8000

	2
	Котельная «Школа №2»
	1132,6900
	1132,6900

	3
	Котельная «Дом детства»
	11337,4700
	11337,4700

	4
	Котельная «Центральная»
	9112,5900
	9112,5900

	5
	Котельная с. Ивановка
	1152,9400
	1152,9400

	6
	Котельная п. Ойский
	2035,9900
	2035,9900

	7
	Котельная с. Семенниково
	1042,3400
	1042,3400

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	2611,0700
	2611,0700

	9
	Котельная с. Жеблахты
	527,4100
	527,4100

	10
	Котельная с. Мигна
	620,0200
	620,0200

	11
	Котельная с. Григорьевка
	696,8000
	696,8000

	12
	Котельная с. Разъезжее
	423,6600
	423,6600

	13
	Котельная с. Салба
	368,5800
	368,5800

	14
	Котельная п. Танзыбей
	666,8700
	666,8700

	15
	Котельная п. Арадан
	245,8700
	245,8700

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1105,6100
	1105,6100





[bookmark: _Toc226643278]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ермаковский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления)
	N п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1
	0,0443
	0,0443
	0,0443

	1.2
	2
	0,0445
	0,0452
	0,0449

	1.3
	3-4
	0,0279
	-
	0,0285

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	2.1
	1
	0,0191
	0,0191
	0,0191

	2.2
	2
	0,0188
	0,0174
	-



[bookmark: _Toc226643279]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки
	№
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	0,6380
	0,6380

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	0,4900
	0,4900

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	6,3100
	6,3100

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	4,6910
	4,6910

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	0,5710
	0,5710

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	0,7860
	0,7860

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	0,4620
	0,4620

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	3,1900
	3,1900

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	0,2080
	0,2080

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	0,2520
	0,2520

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	0,2930
	0,2930

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	0,1560
	0,1560

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	0,1550
	0,1550

	Итого по ООО «Тепловик-2»
	39,3000
	18,2020
	18,2020

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,3411
	0,3411

	15
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,0455
	0,0455

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	0,4198
	0,4198

	Итого по ООО «Квант-2»
	3,0100
	0,8064
	0,8064

	Итого по МО:
	42,3100
	19,0084
	19,0084



Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc226643281]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	2,0000
	0,0023
	1,9977
	0,0483
	0,6380

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	0,5000
	0,0020
	0,4980
	0,0200
	0,4900

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	10,0000
	0,0900
	9,9100
	0,5165
	6,3100

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	10,4000
	0,0900
	10,3100
	0,2020
	4,6910

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	1,5600
	0,0900
	1,4700
	0,1678
	0,5710

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	3,2000
	0,0900
	3,1100
	0,1158
	0,7860

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	1,5600
	0,0900
	1,4700
	0,0786
	0,4620

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	3,5000
	0,0900
	3,4100
	0,3896
	3,1900

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	1,0400
	0,0900
	0,9500
	0,0060
	0,2080

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	0,8000
	0,0900
	0,7100
	0,0064
	0,2520

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	0,8000
	0,0900
	0,7100
	0,0040
	0,2930

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	0,3900
	0,0900
	0,3000
	0,0059
	0,1560

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	1,4900
	0,0900
	1,4000
	0,0031
	0,1550

	Итого по ООО «Тепловик-2»
	39,3000
	37,2400
	0,9942
	38,3058
	1,5640
	18,2020

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,8600
	0,0000
	0,8600
	0,0171
	0,3411

	15
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,4300
	0,0000
	0,4300
	0,0022
	0,0455

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	1,7200
	0,0000
	1,7200
	0,0188
	0,4198

	Итого по ООО «Квант-2»
	3,0100
	3,0100
	0,0000
	3,0100
	0,0381
	0,8064

	Итого по МО:
	42,3100
	40,2500
	0,9942
	41,3158
	1,6021
	19,0084



[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc226643282]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что 2 из источников (Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук) имеют дефицит тепловой мощности.
В таблице ниже представлены данные:
Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	2,9977
	0,6380
	1,3114

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5580
	0,4900
	-0,0119

	3
	Котельная «Дом детства»
	9,9100
	6,3100
	3,0835

	4
	Котельная «Центральная»
	10,3100
	4,6910
	5,4170

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,4700
	0,5710
	0,7312

	6
	Котельная п. Ойский
	3,1100
	0,7860
	2,2082

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,4700
	0,4620
	0,9294

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,4100
	3,1900
	-0,1696

	9
	Котельная с. Жеблахты
	0,9500
	0,2080
	0,7360

	10
	Котельная с. Мигна
	0,7100
	0,2520
	0,4516

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,7100
	0,2930
	0,4130

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3000
	0,1560
	0,1381

	13
	Котельная с. Салба
	1,4000
	0,1550
	1,2419

	14
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,3411
	0,5018

	15
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,0455
	0,3823

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	0,4198
	1,2814





[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc226643283]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc226643284]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук.

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc226643285]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.



Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc226643287]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Таблица 1.7.1.1 - Баланс ВПУ и теплоносителя
	№
	Наименование источника
	№
	Показатель
	Ед. изм
	Значения за 2025
	Перспектива

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02
	238,02

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432
	432

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	2
	Котельная «Школа №2»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97
	55,97

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03
	390,03

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3
	Котельная «Дом детства»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816
	2816

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная «Центральная»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374
	1374

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная с. Ивановка
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная п. Ойский
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная с. Семенниково
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348
	348

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316
	1316

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная с. Мигна
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная с. Григорьевка
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная с. Разъезжее
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная с. Салба
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc45099579][bookmark: _Toc45614774][bookmark: _Toc54952811][bookmark: _Toc226643288]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ указаны в п. 1.7.1.


Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	470,5000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	205,9000

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Школа №2»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	407,2400

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	275,1779

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Дом детства»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4549,7597

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3074,3376

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Центральная»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3273,0558

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2211,6505

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Ивановка

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	675,8359

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	456,6719

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  п. Ойский

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	859,7077

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	580,9168

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Семенниково

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	389,3216

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	263,0702

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Нижний Суэтук

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1548,2855

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1046,1986

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Жеблахты

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	178,7833

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	120,8064

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Мигна

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	207,4883

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	140,2028

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Григорьевка

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	228,2197

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	154,2113

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Разъезжее

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	145,2339

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	98,1366

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная  с. Салба

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	122,6446

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	82,8727

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	383,5500
	319,5500
	362,6000

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	383,5500
	319,5500
	362,6000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	260,8100
	217,2900
	246,5700

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	4730,0000
	4730,0000
	4730,0000

	Котельная  п. Арадан

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	457,1100
	504,2000
	438,2500

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	457,1100
	504,2000
	362,6000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	383,5500
	342,8600
	298,0100

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4710,0000





1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Категория топлива
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	н/д

	
	
	НЗВТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	н/д

	Котельная «Школа №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	18,0000
	н/д

	
	
	НЗВТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	108,0000
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	126,0000
	н/д

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	12,9194
	12,9194
	н/д

	
	
	НЗВТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	79,2115
	79,2115
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	92,1309
	92,1309
	н/д

	Котельная с. Верхнеусинское

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	17,0876
	17,0876
	н/д

	
	
	НЗВТ
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	104,7677
	104,7677
	н/д

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	н/д
	н/д
	121,8553
	121,8553
	н/д


	

[bookmark: _Toc226643292]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.
Таблица 1.8.3.1 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Тепловик-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый, необогащенный

	Марка топлива
	Марка Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	23,0

	Зольность на сухое состояние, %
	8,0

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,6

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,38

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7216

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4730

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	<0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0037

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-


Таблица 1.8.3.2 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Тепловик-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый, рядовой

	Марка топлива
	Марка Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	22,5

	Зольность на сухое состояние, %
	7,4

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,4

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,31

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7133

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4800

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	<0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0037

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-


Таблица 1.8.3.3 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Квант-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Квант-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый

	Марка топлива
	Уголь каменный марки Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	23,3

	Зольность на сухое состояние, %
	7,5

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,7

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,30

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7101

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4710

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	< 0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0038

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-



[bookmark: _Toc226643293]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc226643294][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Уголь;
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	2
	Котельная «Школа №2»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	3
	Котельная «Дом детства»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	4
	Котельная «Центральная»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	5
	Котельная с. Ивановка
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	6
	Котельная п. Ойский
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	7
	Котельная с. Семенниково
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	9
	Котельная с. Жеблахты
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	10
	Котельная с. Мигна
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	11
	Котельная с. Григорьевка
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	12
	Котельная с. Разъезжее
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	13
	Котельная с. Салба
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	14
	Котельная п. Танзыбей
	Уголь
	100,000
	4730,0000

	15
	Котельная п. Арадан
	Уголь
	-
	4500,0000

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	Уголь
	100,000
	5753,0888



[bookmark: _Toc226643295]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Ермаковского муниципального округа является уголь.
Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО
	Вид топлива
	Израсходовано топлива за год, т.у.т
	Доля в общем топливном балансе, %

	Уголь
	9144,4556
	100,000

	Итого:
	9144,4556
	100,0



[bookmark: _Toc226643296][bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа 

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc226643298]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc226643299]1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc226643300]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc226643301]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc226643302]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc226643303]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

[bookmark: _Toc226643304]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа , а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

[bookmark: _Hlk222144388]Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).
[bookmark: _Hlk222148729]Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
	№
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности тепловых сетей
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	2
	Котельная «Школа №2»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	3
	Котельная «Дом детства»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	4
	Котельная «Центральная»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	5
	Котельная с. Ивановка
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	6
	Котельная п. Ойский
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	7
	Котельная с. Семенниково
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	9
	Котельная с. Жеблахты
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	10
	Котельная с. Мигна
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	11
	Котельная с. Григорьевка
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	12
	Котельная с. Разъезжее
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	13
	Котельная с. Салба
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	14
	Котельная п. Танзыбей
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	15
	Котельная п. Арадан
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные






Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблице 1.10.1 – 1.10.2 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Квант-2»
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на выработку тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм. 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал,
	 
	 
	1,96608
	
	1,96608 

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	0 
	0 
	0 

	1.1.2.
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	 
	 
	1,77248 
	1,77248 
	1,77248 

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети: 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	 0
	0 

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на отпуск тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	0 
	0 
	 0
	 0

	2
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	 
	0 
	0 
	 0
	0 

	3
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	 
	205,06 
	205,06 
	205,06 
	205,06 

	
	
	%
	 
	11 
	11 
	11 
	11 

	4
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	 
	205 
	205 
	205 
	205 

	
	
	%
	 
	 11
	11 
	 11
	11 

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	 
	
	1,77248 
	1,77248 
	1,772,48 

	6
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	 
	 
	1,77248 
	1,77248 
	1,77248 

	7
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	11
	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	13
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на выработку тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм. 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал,
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.1.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети: 
	тыс. Гкал
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	1.2.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.2.2
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	18,218
	24,156
	33,470
	37,457
	40,802

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	4,932
	6,093
	9,094
	10,162
	12,434

	4
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	23,335
	34,349
	51,690
	49,655
	54,724

	5
	Прибыль
	тыс.руб.
	44,893
	61,783
	87,153
	91,905
	101,946

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	46,484
	64,598
	94,255
	97,275
	107,962


Таблица 1.10.4 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на отпуск тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	2
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	
	
	
	
	

	3
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	4,517
	4,517
	7,996
	7,996
	7,996

	
	
	%
	
	
	
	
	

	4
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	3,247
	3,247
	7,802
	7,802
	7,802

	
	
	%
	
	
	
	
	

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	16,263
	22,392
	32,517
	32,385
	32,014

	6
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	
	
	
	
	

	7
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	8
	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	9
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	10
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	11
	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	12
	Предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	13
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	
	
	
	
	





Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc226643307]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Тепловик-2» 
	Вид тарифа
	Календарный период
	Цена, руб./Гкал

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2586,47

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2705,42

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2705,42

	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2829,84

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2682,90

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2682,90

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3026,43

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3026,43

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3046,89

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2785,54

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	3237,16

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3237,16

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	2964,36

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	2964,36

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3504,02

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2586,47

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2705,42

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2705,42

	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2829,84

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2682,90

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2682,90

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3026,43

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3026,43

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3046,89

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2785,54

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	3237,16

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3237,16

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	2964,36

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	2964,36

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3504,02





Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Квант-2» 
	Вид тарифа
	Календарный период
	Цена, руб./Гкал

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	5406,86

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	5879,07

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	5879,07

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6290,62

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	6609,15

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	7053,76

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	5406,86

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	5879,07

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	5879,07

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6290,62

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	6609,15

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	7053,76



[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc226643308]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Министерства тарифной политики Красноярского края.

[bookmark: _Toc226643309]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc226643310]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc226643311]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc226643312][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc54952891][bookmark: _Toc226643313]Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc226643314]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии. 
- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная с. Нижний Суэтук будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная с. Нижний Суэтук необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]
[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc226643315]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc226643316]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc226643317]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc226643318]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc53926965][bookmark: _Toc54952892]
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