УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ермаковского муниципального округа

на период 2027 – 2036 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	7

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	8

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	9

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	9

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	9

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	10

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	10

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	15

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	17

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	21

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	21

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	21

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	22

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	23

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	23

1.2.13 Иная информация, в том числе:	24

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	25

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	25

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	48

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	60

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	74

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	75

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	75

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	78

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	78

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	79

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	84

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	84

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	86

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	87

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	90

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	96

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	96

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	97

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	98

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	98

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	98

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	99

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	99

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	99

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	113

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	114

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	115

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	115

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	116

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	116

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	118

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	118

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	120

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	121

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	121

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	121

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	122

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	122

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	128

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	129

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	129

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	134

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	136

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	137

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	137

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	138

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	139

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	139

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	139

1.9.2 Частота отключений потребителей	140

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	140

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	140

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	140

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	140

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа , а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)	141

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	144

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	147

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	147

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	148

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	148

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	149

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	149

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	149

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	149

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	149

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	150

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	150

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	150

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	150

ВВЕДЕНИЕ

На основании Закона Красноярского края от 15.05.2025 №9-3914 о территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае произошли следующие изменения:

- муниципальное образование Ермаковский район в рамках муниципального устройства состоял из 14 муниципальных образований в соответствии с вышеуказанным законом, данное муниципальное образование, было преобразовано в Ермаковский муниципальный округ.

Населенные пункты входящие в состав Ермаковского муниципального округа:

1) поселок Арадан

2) поселок Большая Речка

3) село Верхнеусинское

4) деревня Верхний Кебеж

5) деревня Вознесенка

6) село Григорьевка

7) село Ермаковское

8) село Жеблахты

9) село Ивановка

10) поселок Маралсовхоз

11) поселок Маральский

12) село Мигна

13) село Нижнеусинское

14) село Нижний Суэтук

15) деревня Николаевка

16) поселок Новоозерный

17) село Новополтавка

18) поселок Ойский

19) поселок Песочный

20) деревня Покровка

21) село Разъезжее

22) село Салба

23) село Семенниково

24) поселок Танзыбей

25) деревня Усть-Золотая

26) поселок Червизюль

27) деревня Черная Речка

На момент разработки Схемы теплоснабжения Генеральный план на Ермаковского муниципальный округ отсутствует.

В связи с переходным периодом в статусе и составе муниципального образования разработчик оформил документ в следующим виде:

Базовым годом является 2025 с участием ресурсоснабжающих организаций и населенных пунктов в составе Ермаковского муниципального округа.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 16 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | производство / передача |
| 2 | Котельная «Школа №2» | производство / передача |
| 3 | Котельная «Дом детства» | производство / передача |
| 4 | Котельная «Центральная» | производство / передача |
| 5 | Котельная с. Ивановка | производство / передача |
| 6 | Котельная п. Ойский | производство / передача |
| 7 | Котельная с. Семенниково | производство / передача |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | производство / передача |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | производство / передача |
| 10 | Котельная с. Мигна | производство / передача |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | производство / передача |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | производство / передача |
| 13 | Котельная с. Салба | производство / передача |
| ООО «Квант-2» |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | производство / передача |
| 2 | Котельная п. Арадан | производство / передача |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Ермаковском муниципальном округе статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен двум организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 2 | Котельная «Школа №2» | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 3 | Котельная «Дом детства» | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 4 | Котельная «Центральная» | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Ивановка | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 6 | Котельная п. Ойский | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 7 | Котельная с. Семенниково | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 10 | Котельная с. Мигна | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| 13 | Котельная с. Салба | ООО «Тепловик-2» | ООО «Тепловик-2» | отсутствует |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | ООО «Квант-2» | ООО «Квант-2» | отсутствует |
| 15 | Котельная п. Арадан | ООО «Квант-2» | ООО «Квант-2» | отсутствует |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | ООО «Квант-2» | ООО «Квант-2» | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе (с. Новопалтавка, с. Нижнеусинское, п. Червизюль, п. Песочный, п. Новоозёрная, п. Маральский, п. Маралсовхоз, п. Большая Речка, п. Чёрная Речка, д. Покровка, д. Николаевка, д. Вознесенка, д. Верхний Кебеж).

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Ермаковский муниципальный округ приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ(м)-5 | 1 | 2015 | 5,0000 | 10,0000 | 190,4200 | 80,0000 | 190,4200 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-5,8 | 1 | 2018 | 5,0000 |  | 190,4200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ(м)-2,5 | 1 | 2013 | 2,3000 | 10,4000 | 186,5800 | 81,0000 | 181,0560 | 04.04.2025 |
| 2 | КВ-3-ФС | 1 | 2005 | 3,0000 |  | 170,0500 | 88,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-1,6 | 1 | 2021 | 1,4000 |  | 182,7300 | 83,0000 |  | 04.04.2025 |
| 4 | КВр-1,6 | 1 | 2023 | 1,4000 |  | 180,7300 | 83,0000 |  | 04.04.2025 |
| 5 | КВ(м)-2,5 | 1 | 2013 | 2,3000 |  | 185,1900 | 81,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 0,5200 | 1,5600 | 193,2500 | 80,0000 | 192,7733 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 0,5200 |  | 193,2500 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-0,63 | 1 | 2022 | 0,5200 |  | 191,8200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,86КБ | 1 | 2024 | 1,6000 | 3,2000 | 187,1400 | 82,0000 | 187,1400 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,93(0,8) | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 187,1400 | 82,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-0,93(0,8) | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 187,1400 | 82,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 1 | 2021 | 0,5200 | 1,5600 | 191,8200 | 80,0000 | 200,5067 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 0,5200 |  | 204,8500 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 0,5200 |  | 204,8500 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 1 | 2024 | 1,2500 | 3,5000 | 186,6800 | 82,0000 | 184,3767 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-1,25 | 1 | 2021 | 1,2500 |  | 186,6800 | 82,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-1,0 | 1 | 2017 | 1,0000 |  | 179,7700 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,52 | 1 | 2009 | 0,5200 | 1,0400 | 253,7600 | 60,0000 | 253,7600 | 04.04.2025 |
| 2 | КВС-0,52 | 1 | 2010 | 0,5200 |  | 253,7600 | 60,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,46 | 1 | 2025 | 0,4000 | 0,8000 | 191,8200 | 80,0000 | 191,8200 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,46 | 1 | 2025 | 0,4000 |  | 191,8200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,46 | 1 | 2019 | 0,4000 | 0,8000 | 191,8200 | 80,0000 | 191,8200 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,46 | 1 | 2019 | 0,4000 |  | 191,8200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vulkan EK | 1 | 2020 | 0,1300 | 0,3900 | 191,8200 | 80,0000 | 191,8200 | 04.04.2025 |
| 2 | Vulkan EK | 1 | 2020 | 0,1300 |  | 191,8200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | Vulkan EK | 1 | 2020 | 0,1300 |  | 191,8200 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | 1 | 2015 | 0,8000 | 1,4900 | 188,5400 | 80,0000 | 188,5400 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,8 | 1 | 2015 | 0,6900 |  | 188,5400 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр | 1 | 2020 | 1,5000 | 3,0000 | 187,1400 | 80,0000 | 182,7850 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр | 1 | 2021 | 1,5000 |  | 178,4300 | 80,0000 |  | 04.04.2025 |
| Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 1 | 2016 | 0,5200 | 1,5600 | 193,2500 | 82,0000 | 192,7733 | 04.04.2025 |
| 2 | КВр-0,63 | 1 | 2016 | 0,5200 |  | 193,2500 | 82,0000 |  | 04.04.2025 |
| 3 | КВр-0,63 | 1 | 2022 | 0,5200 |  | 191,8200 | 82,0000 |  | 04.04.2025 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 35 |  | 39,3000 | 39,3000 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вскз 500 | 2 | 2023 | 0,4300 | 0,8600 | 123,2800 | 88,0000 | 123,2800 | 2025 |
| Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр 0,25 | 2 | 2019 | 0,2150 | 0,4300 | н/д | 81,0000 | 0,0000 | 2025 |
| Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВСКЗ 1000 | 2 | 2024 | 0,8600 | 1,7200 | 269,5400 | 88,0000 | 269,5400 | 2025 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 6 |  | 1,5050 | 3,0100 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а | КВр | 1 | 1,5000 | 3,0000 |
|  |  | КВр | 1 | 1,5000 |  |
| 2 | Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 | 1,5600 |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
| 3 | Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196 | КВ(м)-5 | 1 | 5,0000 | 10,0000 |
|  |  | КВр-5,8 | 1 | 5,0000 |  |
| 4 | Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а | КВ(м)-2,5 | 1 | 2,3000 | 10,4000 |
|  |  | КВ-3-ФС | 1 | 3,0000 |  |
|  |  | КВр-1,6 | 1 | 1,4000 |  |
|  |  | КВр-1,6 | 1 | 1,4000 |  |
|  |  | КВ(м)-2,5 | 1 | 2,3000 |  |
| 5 | Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8 | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 | 1,5600 |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
| 6 | Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а | КВм-1,86КБ | 1 | 1,6000 | 3,2000 |
|  |  | КВр-0,93(0,8) | 1 | 0,8000 |  |
|  |  | КВр-0,93(0,8) | 1 | 0,8000 |  |
| 7 | Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43 | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 | 1,5600 |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,5200 |  |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40 | КВр-1,25 | 1 | 1,2500 | 3,5000 |
|  |  | КВр-1,25 | 1 | 1,2500 |  |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 1,0000 |  |
| 9 | Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а | КВС-0,52 | 1 | 0,5200 | 1,0400 |
|  |  | КВС-0,52 | 1 | 0,5200 |  |
| 10 | Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2 | КВр-0,46 | 1 | 0,4000 | 0,8000 |
|  |  | КВр-0,46 | 1 | 0,4000 |  |
| 11 | Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4 | КВр-0,46 | 1 | 0,4000 | 0,8000 |
|  |  | КВр-0,46 | 1 | 0,4000 |  |
| 12 | Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4 | Vulkan EK | 1 | 0,1300 | 0,3900 |
|  |  | Vulkan EK | 1 | 0,1300 |  |
|  |  | Vulkan EK | 1 | 0,1300 |  |
| 13 | Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10 | КВр-0,8 | 1 | 0,8000 | 1,4900 |
|  |  | КВр-0,8 | 1 | 0,6900 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 35 | 39,3000 | 39,3000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27 | вскз 500 | 2 | 0,4300 | 0,8600 |
| 2 | Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная | КВр 0,25 | 2 | 0,2150 | 0,4300 |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а | ВСКЗ 1000 | 2 | 0,8600 | 1,7200 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 6 | 1,5050 | 3,0100 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Ермаковского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 3,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 0,0023 | 1,9977 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1,5600 | 1,0600 | 0,5000 | 0,0020 | 0,4980 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0900 | 9,9100 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,4000 | 0,0000 | 10,4000 | 0,0900 | 10,3100 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,5600 | 0,0000 | 1,5600 | 0,0900 | 1,4700 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,2000 | 0,0000 | 3,2000 | 0,0900 | 3,1100 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,5600 | 0,0000 | 1,5600 | 0,0900 | 1,4700 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5000 | 0,0000 | 3,5000 | 0,0900 | 3,4100 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,0400 | 0,0000 | 1,0400 | 0,0900 | 0,9500 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,0900 | 0,7100 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,0900 | 0,7100 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3900 | 0,0000 | 0,3900 | 0,0900 | 0,3000 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4900 | 0,0000 | 1,4900 | 0,0900 | 1,4000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 39,3000 | 2,0600 | 37,2400 | 0,9942 | 36,2458 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | 0,0000 | 0,8600 | 0,0000 | 0,8600 |
| 2 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | 0,0000 | 1,7200 | 0,0000 | 1,7200 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,0100 | 0,0000 | 3,0100 | 0,0000 | 3,0100 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 1366,5700 | 28,2500 | 1338,3200 | Уголь | 205,9000 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1132,6900 | -115,9700 | 1248,6600 | Уголь | 164,9000 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 14350,6400 | 1,0100 | 14349,6300 | Уголь | 3074,3376 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10323,7200 | 32,7300 | 10290,9900 | Уголь | 2211,6505 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 2131,6900 | 0,0000 | 2131,6900 | Уголь | 456,6719 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 2711,6500 | 0,0000 | 2711,6500 | Уголь | 580,9168 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1227,9800 | 0,0000 | 1227,9800 | Уголь | 263,0702 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 4883,5300 | 0,0000 | 4883,5300 | Уголь | 1046,1986 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 563,9100 | 0,0000 | 563,9100 | Уголь | 120,8064 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 654,4500 | 0,0000 | 654,4500 | Уголь | 140,2028 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 719,8400 | 0,0000 | 719,8400 | Уголь | 154,2113 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 458,0900 | 0,0000 | 458,0900 | Уголь | 98,1366 |
| 13 | Котельная с. Салба | 386,8400 | 0,0000 | 386,8400 | Уголь | 82,8727 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 40911,6000 | -53,9800 | 40965,5800 |  | 8599,8756 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | 759,2000 | 0,0000 | 759,2000 | Уголь | 246,5700 |
| 2 | Котельная п. Арадан | 257,3310 | 0,0000 | 257,3310 | Уголь | 0,0000 |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | 1206,8800 | 0,0000 | 1206,8800 | Уголь | 298,0100 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 2223,4110 | 0,0000 | 2223,4110 |  | 544,5800 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а | КВр | 1 | 2020 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр | 1 | 2021 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 2 | Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в | КВр-0,63 | 1 | 2016 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2016 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2022 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 3 | Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196 | КВ(м)-5 | 1 | 2015 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-5,8 | 1 | 2018 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 4 | Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а | КВ(м)-2,5 | 1 | 2013 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВ-3-ФС | 1 | 2005 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,6 | 1 | 2021 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,6 | 1 | 2023 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВ(м)-2,5 | 1 | 2013 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 5 | Котельная с. Ивановка, с. Ивановка, ул. Ленина, 8 | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2022 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Ойский, п. Ойский, ул. Кравченко, 38а | КВм-1,86КБ | 1 | 2024 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,93(0,8) | 1 | 2024 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,93(0,8) | 1 | 2024 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 7 | Котельная с. Семенниково, с. Семенниково, ул. Трактовая, 43 | КВр-0,63 | 1 | 2021 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2017 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук, с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40 | КВр-1,25 | 1 | 2024 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,25 | 1 | 2021 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2017 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 9 | Котельная с. Жеблахты, с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а | КВС-0,52 | 1 | 2009 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВС-0,52 | 1 | 2010 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 10 | Котельная с. Мигна, с. Мигна, ул. Школьная, 2 | КВр-0,46 | 1 | 2025 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,46 | 1 | 2025 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 11 | Котельная с. Григорьевка, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4 | КВр-0,46 | 1 | 2019 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,46 | 1 | 2019 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 12 | Котельная с. Разъезжее, с. Разъезжее, ул. Школьная, 4 | Vulkan EK | 1 | 2020 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | Vulkan EK | 1 | 2020 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | Vulkan EK | 1 | 2020 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| 13 | Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10 | КВр-0,8 | 1 | 2015 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,8 | 1 | 2015 | 04.04.2025 | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 35 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27 | вскз 500 | 2 | 2023 | 2025 | 2025 | срок эксплуатации не вышел |
| 2 | Котельная п. Арадан, п. Арадан, ул. Шоссейная | КВр 0,25 | 2 | 2019 | 2025 | 1 | тех перевооружение |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское, с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а | ВСКЗ 1000 | 2 | 2024 | 2025 | 1 | срок эксплуатации не вышел |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 6 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Ермаковского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 3,0000 | 1366,5700 | 455,5233 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1,5600 | 1132,6900 | 726,0833 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 10,0000 | 14350,6400 | 1435,0640 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,4000 | 10323,7200 | 992,6654 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,5600 | 2131,6900 | 1366,4679 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,2000 | 2711,6500 | 847,3906 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,5600 | 1227,9800 | 787,1667 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5000 | 4883,5300 | 1395,2943 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,0400 | 563,9100 | 542,2212 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,8000 | 654,4500 | 818,0625 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,8000 | 719,8400 | 899,8000 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3900 | 458,0900 | 1174,5897 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4900 | 386,8400 | 259,6242 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 39,3000 | 40911,6000 |  |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | 759,2000 | 882,7907 |
| 2 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | 257,3310 | 598,4442 |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | 1206,8800 | 701,6744 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 3,0100 | 2223,4110 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Ермаковского муниципального округа осуществляется одним из двух способов:

- - приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- - расчетный (на основании расчетных показателей).

На территории Ермаковского муниципального округа расчетный способ учета тепла.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблице 1.2.10.1 отражены источники тепловой энергии на которых в ретроспективный период произошли технологических нарушений, аварий и инциденты.

На остальных 14 источниках тепловой энергии в период 2021-2025 гг. технологические нарушения, аварии и инциденты отсутствовали.

Таблица 1.2.10.1 - Динамика прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО (изменение кол-ва прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 2023 | 5 | 5 | 0,0000 |
| 2024 | 4 | 4 | 0,0000 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 2023 | 5 | 5 | 0,0000 |
| 2024 | 4 | 4 | 0,0000 |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0000 |

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ермаковского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Ермаковского муниципального округа отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | Уголь | 3063,3369 | 205,9000 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | Уголь | 2834,4465 | 164,9000 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | Уголь | 3950,0000 | 3074,3376 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Уголь | 3950,0000 | 2211,6505 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | Уголь | 3950,0000 | 456,6719 |
| 6 | Котельная п. Ойский | Уголь | 3950,0000 | 580,9168 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | Уголь | 3950,0000 | 263,0702 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | Уголь | 3950,0000 | 1046,1986 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | Уголь | 3950,0000 | 120,8064 |
| 10 | Котельная с. Мигна | Уголь | 3950,0000 | 140,2028 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | Уголь | 3950,0000 | 154,2113 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | Уголь | 3950,0000 | 98,1366 |
| 13 | Котельная с. Салба | Уголь | 3950,0000 | 82,8727 |
|  | Всего Уголь |  |  | 8599,8756 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 8599,8756 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Танзыбей | Уголь | 4730,0000 | 246,5700 |
| 2 | Котельная п. Арадан | Уголь | 4500,0000 | н/д |
| 3 | Котельная с. Верхнеусинское | Уголь | 5753,0888 | 298,0100 |
|  | Всего Уголь |  |  | 544,5800 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 544,5800 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ занимаются следующие организации:

1. ООО «Тепловик-2»;
	2. ООО «Квант-2».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | 923,1000 | - | 923,1000 | 190,4424 |
| Котельная «Школа №2» | 338,3000 | - | 338,3000 | 50,7892 |
| Котельная «Дом детства» | 9334,5000 | - | 9334,5000 | 1982,2410 |
| Котельная «Центральная» | 4637,9000 | - | 4637,9000 | 1018,7092 |
| Котельная с. Ивановка | 2259,0000 | - | 2259,0000 | 482,1580 |
| Котельная п. Ойский | 2089,8000 | - | 2089,8000 | 378,8992 |
| Котельная с. Семенниково | 1008,0000 | - | 1008,0000 | 231,4620 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | 4782,0000 | - | 4782,0000 | 988,9300 |
| Котельная с. Жеблахты | 126,5000 | - | 126,5000 | 20,5410 |
| Котельная с. Мигна | 124,0000 | - | 124,0000 | 23,7820 |
| Котельная с. Григорьевка | 85,0000 | - | 85,0000 | 15,1300 |
| Котельная с. Разъезжее | 127,0000 | - | 127,0000 | 22,6060 |
| Котельная с. Салба | 76,0000 | - | 76,0000 | 11,5520 |
| Итого | 25911,1000 | 0,0000 | 25911,1000 | 5417,2420 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | 447,0000 | - | 447,0000 | 72,8380 |
| Котельная п. Арадан | 53,0000 | - | 53,0000 | 8,0560 |
| Котельная с. Верхнеусинское | 351,0000 | - | 351,0000 | 56,7660 |
| Итого | 851,0000 | 0,0000 | 851,0000 | 137,6600 |

Зона деятельности ООО «Тепловик-2»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Тепловик-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная «Детский сад №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1846,200 м и материальной характеристикой 190,442 м2.

2.) Котельная «Школа №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 676,600 м и материальной характеристикой 50,789 м2.

3.) Котельная «Дом детства» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 18669,000 м и материальной характеристикой 1982,241 м2.

4.) Котельная «Центральная» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9275,800 м и материальной характеристикой 1018,709 м2.

5.) Котельная с. Ивановка с. Ивановка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4518,000 м и материальной характеристикой 482,158 м2.

6.) Котельная п. Ойский п. Ойский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4179,600 м и материальной характеристикой 378,899 м2.

7.) Котельная с. Семенниково с. Семенниково - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2016,000 м и материальной характеристикой 231,462 м2.

8.) Котельная с. Нижний Суэтук с. Нижний Суэтук - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9564,000 м и материальной характеристикой 988,930 м2.

9.) Котельная с. Жеблахты с. Жеблахты - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 253,000 м и материальной характеристикой 20,541 м2.

10.) Котельная с. Мигна с. Мигна - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 248,000 м и материальной характеристикой 23,782 м2.

11.) Котельная с. Григорьевка с. Григорьевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 170,000 м и материальной характеристикой 15,130 м2.

12.) Котельная с. Разъезжее с. Разъезжее - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 254,000 м и материальной характеристикой 22,606 м2.

13.) Котельная с. Салба с. Салба - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 152,000 м и материальной характеристикой 11,552 м2.

Зона деятельности ООО «Квант-2»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Квант-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная п. Танзыбей п. Танзыбей - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 894,000 м и материальной характеристикой 72,838 м2.

2.) Котельная п. Арадан п. Арадан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 106,000 м и материальной характеристикой 8,056 м2.

3.) Котельная с. Верхнеусинское с. Верхнеусинское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 702,000 м и материальной характеристикой 56,766 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Зона деятельности ООО «Тепловик-2»

Таблица 1.3.1.2 - Котельная «Детский сад №2» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | Подземная канальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 61,056 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 133 | 133 | 142,00 | 142,00 | 284,00 | Подземная бесканальная | 1979 | ППУ Скорлупы | 37,772 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 129,50 | 129,50 | 259,00 | Подземная канальная | 2014 | ППУ Скорлупы | 27,972 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Подземная бесканальная | 2008 | Маты м/ватные | 4,094 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 174,00 | 174,00 | 348,00 | Подземная бесканальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 30,972 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Подземная бесканальная | 2009 | ППУ Скорлупы | 6,726 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 3,192 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ Скорлупы | 8,892 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 57,60 | 57,60 | 115,20 | Подземная бесканальная | 1979 | ППУ Скорлупы | 6,566 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 40 | 40 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ Скорлупы | 3,200 |
| Итого |  |  |  |  |  | 923,10 | 923,10 | 1846,20 |  |  |  | 190,442 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.3- Котельная «Школа №2» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТС котельной Школа № 2 | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 4,134 |
| ТС котельной Школа № 2 | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 9,720 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 33,50 | 33,50 | 67,00 | Подземная канальная | 2018 | Маты минераловатные | 7,236 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Подземная канальная | 1968 | Маты минераловатные | 11,856 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 1968 | Маты минераловатные | 7,980 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 70,80 | 70,80 | 141,60 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 8,071 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1968 | Маты минераловатные | 1,792 |
| Итого |  |  |  |  |  | 338,30 | 338,30 | 676,60 |  |  |  | 50,789 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.4 - Котельная «Дом детства» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 453,50 | 453,50 | 907,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 198,633 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 520,00 | 520,00 | 1040,00 | Подземная бесканальная | 2002 | маты м/ватные | 227,760 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 560,00 | 560,00 | 1120,00 | Подземная бесканальная | 2003 | маты м/ватные | 245,280 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 17,958 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 178,00 | 178,00 | 356,00 | Подземная канальная | 1968 | маты м/ватные | 56,604 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 448,00 | 448,00 | 896,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 142,464 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная канальная | 2002 | маты м/ватные | 38,160 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 1167,00 | 1167,00 | 2334,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 252,072 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 481,00 | 481,00 | 962,00 | Подземная бесканальная | 2006 | маты м/ватные | 103,896 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 287,00 | 287,00 | 574,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 61,992 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 184,00 | 184,00 | 368,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 39,744 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 129,00 | 129,00 | 258,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 27,864 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2006 | маты м/ватные | 28,080 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 341,00 | 341,00 | 682,00 | Подземная канальная | 1968 | маты м/ватные | 60,698 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 284,00 | 284,00 | 568,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 50,552 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 20,648 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 9,612 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 117,00 | 117,00 | 234,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 17,784 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 220,00 | 220,00 | 440,00 | Подземная бесканальная | 2012 | Скорлупы ППУ | 33,440 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 132,00 | 132,00 | 264,00 | Подземная канальная | 2017 | Скорлупы ППУ | 20,064 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 1011,00 | 1011,00 | 2022,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 115,254 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 223,00 | 223,00 | 446,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 25,422 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 414,00 | 414,00 | 828,00 | Подземная бесканальная | 2009 | Скорлупы ППУ | 47,196 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 320,00 | 320,00 | 640,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 36,480 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 48 | 48 | 359,00 | 359,00 | 718,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 34,464 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 48 | 48 | 131,00 | 131,00 | 262,00 | Подземная бесканальная | 2003 | маты м/ватные | 12,576 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 318,00 | 318,00 | 636,00 | Подземная бесканальная | 1994 | маты м/ватные | 20,352 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 406,00 | 406,00 | 812,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 25,984 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 122,00 | 122,00 | 244,00 | Подземная бесканальная | 2013 | Скорлупы ППУ | 7,808 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 3,400 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9334,50 | 9334,50 | 18669,00 |  |  |  | 1982,241 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.5 - Котельная «Центральная» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 325 | 325 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 7,150 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 112,00 | 112,00 | 224,00 | Подземная канальная | 2003 | скорлупа | 49,056 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Подземная бесканальная | 2006 | скорлупа | 19,272 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 2008 | скорлупа | 25,404 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | Подземная бесканальная | 2008 | скорлупа | 39,420 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 239,00 | 239,00 | 478,00 | Подземная бесканальная | 2011 | скорлупа | 76,002 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Подземная бесканальная | 1998 | изовер | 22,578 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 308,50 | 308,50 | 617,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 98,103 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 420,00 | 420,00 | 840,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 133,560 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 188,00 | 188,00 | 376,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 59,784 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 24,472 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 6,384 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 244,00 | 244,00 | 488,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 52,704 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 77,00 | 77,00 | 154,00 | Подземная бесканальная | 2004 | изовер | 16,632 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 258,00 | 258,00 | 516,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 55,728 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 238,00 | 238,00 | 476,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 51,408 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 48,50 | 48,50 | 97,00 | Подземная канальная | 2002 | изовер | 8,633 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 43,40 | 43,40 | 86,80 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 7,725 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Подземная бесканальная | 2007 | изовер | 5,518 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2008 | изовер | 17,444 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 220,00 | 220,00 | 440,00 | Подземная бесканальная | 2008 | изовер | 39,160 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2010 | изовер | 0,712 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 6,586 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная канальная | 2014 | изовер | 6,052 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 3,560 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 15,200 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 1,520 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 106,50 | 106,50 | 213,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 16,188 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 63 | 63 | 84,00 | 84,00 | 168,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 10,584 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 6,612 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 1998 | изовер | 1,140 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Подземная канальная | 2002 | изовер | 7,752 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 2,736 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2004 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 164,00 | 164,00 | 328,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 18,696 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 2007 | изовер | 2,052 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 131,00 | 131,00 | 262,00 | Подземная бесканальная | 2007 | изовер | 14,934 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная канальная | 2008 | изовер | 1,026 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 79,00 | 79,00 | 158,00 | Подземная бесканальная | 2008 | изовер | 9,006 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 2010 | изовер | 2,850 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная канальная | 2011 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 11,400 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 104,00 | 104,00 | 208,00 | Подземная бесканальная | 2012 | изовер | 11,856 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 171,00 | 171,00 | 342,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 19,494 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2016 | изовер | 2,736 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 0,798 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная бесканальная | 2017 | изовер | 0,798 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 2017 | изовер | 9,120 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2020 | изовер | 3,520 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2016 | ППУ скорлупы | 0,750 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 1,500 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 2016 | ППУ скорлупы | 0,300 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 91,00 | 91,00 | 182,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 7,280 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4637,90 | 4637,90 | 9275,80 |  |  |  | 1018,709 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.6 - Котельная с. Ивановка сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 8,208 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 88,00 | 88,00 | 176,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 19,008 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 166,00 | 166,00 | 332,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 35,856 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 108,00 | 108,00 | 216,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 23,328 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 8,856 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 7,560 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 28,080 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 21,168 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 135,00 | 135,00 | 270,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 29,160 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,456 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,672 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 152,00 | 152,00 | 304,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 32,832 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 82,00 | 82,00 | 164,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 17,712 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 12,312 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 17,280 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 77,00 | 77,00 | 154,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 16,632 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 16,200 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,240 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 86 | 86 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,064 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 225,00 | 225,00 | 450,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 48,600 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2010 | маты минеральные | 1,088 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 1,710 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты минеральные | 32,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты минеральные | 32,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 86 | 86 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,472 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2259,00 | 2259,00 | 4518,00 |  |  |  | 482,158 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.7 - Котельная п. Ойский сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | Подземная канальная | 2012 | ППУ скорлупы | 28,620 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 67,00 | 67,00 | 134,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 21,306 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 13,356 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 66,00 | 66,00 | 132,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 20,988 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 10,176 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 108,00 | 108,00 | 216,00 | Подземная канальная | 2012 | ППУ скорлупы | 23,328 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 2,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,600 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,536 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,440 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 2,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 1,120 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 140,00 | 140,00 | 280,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 15,960 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 3,840 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 3,840 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 5,130 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 5,20 | 5,20 | 10,40 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,333 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 10,488 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,080 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 5,30 | 5,30 | 10,60 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,339 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 7,30 | 7,30 | 14,60 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,467 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 2015 | маты м/ватные | 1,760 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 3,560 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 5,874 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,764 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,586 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 9,078 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 8,010 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 6,586 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 14,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 8,366 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 1,360 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 14,820 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 4,960 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 16,536 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 86,00 | 86,00 | 172,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 22,876 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 19,950 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 5,852 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 13,300 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,456 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 17,290 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,456 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,760 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 61,00 | 61,00 | 122,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 9,272 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2089,80 | 2089,80 | 4179,60 |  |  |  | 378,899 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.8 - Котельная с. Семенниково сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 19,710 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 41,172 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 14,820 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 1,368 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 114,00 | 114,00 | 228,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 49,932 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 126,00 | 126,00 | 252,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 14,364 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 1,710 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 0,456 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 114,00 | 114,00 | 228,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 24,624 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 15,984 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | Подземная бесканальная | 2012 | скорлупа ПП | 9,462 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 2012 | маты минеральные | 3,876 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 0,684 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 8,856 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 0,684 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 7,992 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 9,072 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 1,296 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1008,00 | 1008,00 | 2016,00 |  |  |  | 231,462 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.9 - Котельная с. Нижний Суэтук сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 65,700 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 78,840 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,070 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,980 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 109,00 | 109,00 | 218,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 47,742 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,832 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 155,00 | 155,00 | 310,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 41,230 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,176 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,024 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,024 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,176 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 9,720 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 23,976 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 173,00 | 173,00 | 346,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 37,368 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 217,00 | 217,00 | 434,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 46,872 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,300 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 18,792 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 102,00 | 102,00 | 204,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 11,628 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 0,960 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,960 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 7,520 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,664 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,832 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,560 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,140 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2020 | маты м/ватные | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 21,360 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная бесканальная | 2020 | маты м/ватные | 3,840 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,984 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 5,340 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,450 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 3,560 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 9,790 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 168,00 | 168,00 | 336,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 36,288 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 6,750 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2017 | маты м/ватные | 4,950 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 18,240 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 270,00 | 270,00 | 540,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 48,060 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 455,00 | 455,00 | 910,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 144,690 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 96,00 | 96,00 | 192,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 14,592 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 99,00 | 99,00 | 198,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 8,910 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,256 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 125,00 | 125,00 | 250,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 33,250 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 5,120 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 53,200 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 6,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 7,296 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 6,726 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 2,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 2,850 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 18,792 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,350 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,128 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 210,00 | 210,00 | 420,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 45,360 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 213,00 | 213,00 | 426,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 37,914 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,424 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2010 | маты м/ватные | 6,270 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4782,00 | 4782,00 | 9564,00 |  |  |  | 988,930 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.10 - Котельная с. Жеблахты сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная канальная | 2008 | маты м/ватные | 2,160 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 10,800 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 16,50 | 16,50 | 33,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,881 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,824 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 32,50 | 32,50 | 65,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 3,705 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 0,171 |
| Итого |  |  |  |  |  | 126,50 | 126,50 | 253,00 |  |  |  | 20,541 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.11 - Котельная с. Мигна сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная бесканальная | 2024 | Скорлупы ППУ | 6,230 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 2024 | Скорлупы ППУ | 9,720 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Подземная бесканальная | 2013 | Скорлупы ППУ | 7,832 |
| Итого |  |  |  |  |  | 124,00 | 124,00 | 248,00 |  |  |  | 23,782 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.12 - Котельная с. Григорьевка сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Григорьевка | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 85,00 | 85,00 | 170,00 | Подземная бесканальная | 2019 | Скорлупы ППУ | 15,130 |
| Итого |  |  |  |  |  | 85,00 | 85,00 | 170,00 |  |  |  | 15,130 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.13 - Котельная с. Разъезжее сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Разъезжее | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 127,00 | 127,00 | 254,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 22,606 |
| Итого |  |  |  |  |  | 127,00 | 127,00 | 254,00 |  |  |  | 22,606 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.14 - Котельная с. Салба сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Салба | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 76,00 | 76,00 | 152,00 | Подземная бесканальная | 2022 | Скорлупы ППУ | 11,552 |
| Итого |  |  |  |  |  | 76,00 | 76,00 | 152,00 |  |  |  | 11,552 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Зона деятельности ООО «Квант-2»

Таблица 1.3.1.15 - Котельная п. Танзыбей сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-фап | 57 | 57 | 121,00 | 121,00 | 242,00 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 13,794 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-д.сад | 57 | 57 | 206,00 | 206,00 | 412,00 | Надземная | 2007 | минвата | 23,484 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-школа | 133 | 133 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 2007 | минвата | 3,990 |
| Танзыбейский | Магистральные | отопление | склад-тк1 | 159 | 159 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 2007 | минвата | 22,260 |
| Танзыбейский | Магистральные | отопление | котельная-склад | 133 | 133 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 2023 | ППУ | 9,310 |
| Итого |  |  |  |  |  | 447,00 | 447,00 | 894,00 |  |  |  | 72,838 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.16 - Котельная п. Арадан сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная -школа | Магистральные | отопление | котельная -школа | 76 | 76 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Подземная бесканальная | 2019 | минвата | 8,056 |
| Итого |  |  |  |  |  | 53,00 | 53,00 | 106,00 |  |  |  | 8,056 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3.1.17 - Котельная с. Верхнеусинское сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная ТК1 | Магистральные | отопление | Котельная ТК1 | 159 | 159 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная канальная | 2024 | ППУ | 2,226 |
| ТК1-ТК2 | Магистральные | отопление | ТК1-ТК2 | 159 | 159 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 2024 | ППУ | 18,444 |
| ТК2-СОШ | Распределительные | отопление | ТК2-СОШ | 108 | 108 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 1986 | минвата | 3,888 |
| ТК2-Сельсовет | Распределительные | отопление | ТК2-Сельсовет | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2012 | минвата | 14,820 |
| ТК2-ЦРБ | Распределительные | отопление | ТК2-ЦРБ | 63 | 63 | 138,00 | 138,00 | 276,00 | Подземная бесканальная | 2024 | ППУ | 17,388 |
| Итого |  |  |  |  |  | 351,00 | 351,00 | 702,00 |  |  |  | 56,766 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Детский сад №2»

1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Школа №2»

1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Дом детства»

1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Центральная»

1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Ивановка

1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Ойский

1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Семенниково

1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Нижний Суэтук

1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Жеблахты

1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Мигна

1.3.2.11 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Григорьевка

1.3.2.12 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Разъезжее

1.3.2.13 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Салба

1.3.2.14 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Танзыбей

1.3.2.15 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Арадан

1.3.2.16 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Верхнеусинское

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 89 | 394,00 | 35,066 |
| 108 | 259,00 | 27,972 |
| 133 | 284,00 | 37,772 |
| 159 | 384,00 | 61,056 |
| Всего от источника | 1321,00 | 161,866 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 108 | 90,00 | 9,720 |
| 159 | 26,00 | 4,134 |
| Всего от источника | 116,00 | 13,854 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 76 | 938,00 | 71,288 |
| 89 | 1590,00 | 141,510 |
| 108 | 4756,00 | 513,648 |
| 159 | 1492,00 | 237,228 |
| 219 | 3149,00 | 689,631 |
| Всего от источника | 11925,00 | 1653,305 |
| Котельная «Центральная» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 63 | 168,00 | 10,584 |
| 76 | 433,00 | 32,908 |
| 89 | 1071,80 | 95,390 |
| 108 | 1634,00 | 176,472 |
| 133 | 232,00 | 30,856 |
| 159 | 2453,00 | 390,027 |
| 219 | 608,00 | 133,152 |
| 325 | 22,00 | 7,150 |
| Всего от источника | 6621,80 | 876,539 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 19983,80 | 2705,564 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |
| Сети отопления ООО «Квант-2» |  |  |
| 133 | 70,00 | 9,310 |
| 159 | 140,00 | 22,260 |
| Всего от источника | 210,00 | 31,570 |
| Котельная п. Арадан |  |  |
| Сети отопления ООО «Квант-2» |  |  |
| 76 | 106,00 | 8,056 |
| Всего от источника | 106,00 | 8,056 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |
| Сети отопления ООО «Квант-2» |  |  |
| 159 | 130,00 | 20,670 |
| Всего от источника | 130,00 | 20,670 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 446,00 | 60,296 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 40 | 80,00 | 3,200 |
| 57 | 445,20 | 25,376 |
| Всего от источника | 525,20 | 28,576 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 32 | 56,00 | 1,792 |
| 57 | 281,60 | 16,051 |
| 76 | 156,00 | 11,856 |
| 108 | 67,00 | 7,236 |
| Всего от источника | 560,60 | 36,935 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 25 | 136,00 | 3,400 |
| 32 | 1692,00 | 54,144 |
| 48 | 980,00 | 47,040 |
| 57 | 3936,00 | 224,352 |
| Всего от источника | 6744,00 | 328,936 |
| Котельная «Центральная» |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 25 | 102,00 | 2,550 |
| 32 | 110,00 | 3,520 |
| 40 | 182,00 | 7,280 |
| 57 | 2260,00 | 128,820 |
| Всего от источника | 2654,00 | 142,170 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 32 | 34,00 | 1,088 |
| 57 | 30,00 | 1,710 |
| 86 | 76,00 | 6,536 |
| 108 | 4378,00 | 472,824 |
| Всего от источника | 4518,00 | 482,158 |
| Котельная п. Ойский |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 32 | 153,60 | 4,915 |
| 40 | 698,00 | 27,920 |
| 57 | 830,00 | 47,310 |
| 76 | 212,00 | 16,112 |
| 89 | 776,00 | 69,064 |
| 108 | 216,00 | 23,328 |
| 133 | 596,00 | 79,268 |
| 159 | 698,00 | 110,982 |
| Всего от источника | 4179,60 | 378,899 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 57 | 832,00 | 47,424 |
| 108 | 678,00 | 73,224 |
| 219 | 506,00 | 110,814 |
| Всего от источника | 2016,00 | 231,462 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 25 | 12,00 | 0,300 |
| 32 | 1046,00 | 33,472 |
| 40 | 212,00 | 8,480 |
| 45 | 578,00 | 26,010 |
| 57 | 622,00 | 35,454 |
| 76 | 612,00 | 46,512 |
| 89 | 1538,00 | 136,882 |
| 108 | 2196,00 | 237,168 |
| 133 | 960,00 | 127,680 |
| 159 | 910,00 | 144,690 |
| 219 | 878,00 | 192,282 |
| Всего от источника | 9564,00 | 988,930 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 57 | 133,00 | 7,581 |
| 108 | 120,00 | 12,960 |
| Всего от источника | 253,00 | 20,541 |
| Котельная с. Мигна |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 89 | 158,00 | 14,062 |
| 108 | 90,00 | 9,720 |
| Всего от источника | 248,00 | 23,782 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 89 | 170,00 | 15,130 |
| Всего от источника | 170,00 | 15,130 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 89 | 254,00 | 22,606 |
| Всего от источника | 254,00 | 22,606 |
| Котельная с. Салба |  |  |
| Сети отопления ООО «Тепловик-2» |  |  |
| 76 | 152,00 | 11,552 |
| Всего от источника | 152,00 | 11,552 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 31838,40 | 2711,678 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |
| Сети отопления ООО «Квант-2» |  |  |
| 57 | 654,00 | 37,278 |
| 133 | 30,00 | 3,990 |
| Всего от источника | 684,00 | 41,268 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |
| Сети отопления ООО «Квант-2» |  |  |
| 57 | 260,00 | 14,820 |
| 63 | 276,00 | 17,388 |
| 108 | 36,00 | 3,888 |
| Всего от источника | 572,00 | 36,096 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 1256,00 | 77,364 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 643,00 | - | 89,028 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 678,00 | 525,20 | 101,414 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1321,00 | 525,20 | 190,442 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 116,00 | 504,60 | 48,997 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 56,00 | 1,792 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 116,00 | 560,60 | 50,789 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 7845,00 | 4134,00 | 1191,509 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 4080,00 | 2610,00 | 790,732 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 11925,00 | 6744,00 | 1982,241 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 907,00 | 340,00 | 157,591 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 5714,80 | 2314,00 | 861,118 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 6621,80 | 2654,00 | 1018,709 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 3884,00 | 416,270 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 634,00 | 65,888 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4518,00 | 482,158 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 396,00 | 51,948 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 3783,60 | 326,951 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4179,60 | 378,899 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 314,00 | 33,300 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 1702,00 | 198,162 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2016,00 | 231,462 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 878,00 | 192,282 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 8686,00 | 796,648 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 9564,00 | 988,930 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 20,00 | 2,160 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 233,00 | 18,381 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 253,00 | 20,541 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 248,00 | 23,782 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 248,00 | 23,782 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 170,00 | 15,130 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 170,00 | 15,130 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 254,00 | 22,606 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 254,00 | 22,606 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 152,00 | 11,552 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 152,00 | 11,552 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 19983,80 | 31838,40 | 5417,242 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |
| Надземная | 70,00 | 412,00 | 32,794 |
| Канальная | 140,00 | 30,00 | 26,250 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 242,00 | 13,794 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 210,00 | 684,00 | 72,838 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 106,00 | - | 8,056 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 106,00 | - | 8,056 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 130,00 | 296,00 | 39,378 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 276,00 | 17,388 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 130,00 | 572,00 | 56,766 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 446,00 | 1256,00 | 137,660 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |
| До 1990 | 399,20 | 44,338 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1447,00 | 146,104 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1846,20 | 190,442 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |
| До 1990 | 352,00 | 21,628 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 324,60 | 29,161 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 676,60 | 50,789 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |
| До 1990 | 1038,00 | 117,302 |
| С 1991 по 1998 | 8081,00 | 813,791 |
| С 1999 по 2003 | 2662,00 | 523,776 |
| С 2004 | 6888,00 | 527,372 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 18669,00 | 1982,241 |
| Котельная «Центральная» |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 462,00 | 54,802 |
| С 1999 по 2003 | 2952,80 | 384,687 |
| С 2004 | 5861,00 | 579,220 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 9275,80 | 1018,709 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 1160,00 | 122,078 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 3358,00 | 360,080 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4518,00 | 482,158 |
| Котельная п. Ойский |  |  |
| До 1990 | 1405,60 | 90,189 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2774,00 | 288,710 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 4179,60 | 378,899 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |
| До 1990 | 1208,00 | 185,406 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 808,00 | 46,056 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2016,00 | 231,462 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |
| До 1990 | 6742,00 | 774,120 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2822,00 | 214,810 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 9564,00 | 988,930 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 253,00 | 20,541 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 253,00 | 20,541 |
| Котельная с. Мигна |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 248,00 | 23,782 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 248,00 | 23,782 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 170,00 | 15,130 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 170,00 | 15,130 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 254,00 | 22,606 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 254,00 | 22,606 |
| Котельная с. Салба |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 152,00 | 11,552 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 152,00 | 11,552 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 51822,20 | 5417,242 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 894,00 | 72,838 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 894,00 | 72,838 |
| Котельная п. Арадан |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 106,00 | 8,056 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 106,00 | 8,056 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |
| До 1990 | 36,00 | 3,888 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 666,00 | 52,878 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 702,00 | 56,766 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 1702,00 | 137,660 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.

Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4.1 - Подробные сведения о секционирующей арматуре

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Котельная Детский сад №2 с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64А | Задвижки | 10 |
| Котельная Школа №2 с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53В | Задвижки | 6 |
| Котельная Дом детства с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196 | Задвижки | 56 |
| Котельная Центральная с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28А | Задвижки | 36 |
| Котельная с. Ивановка | Задвижки | 10 |
| Котельная с. Семенниково | Задвижки | 8 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | Задвижки | 8 |
| Котельная п. Ойский | Задвижки | 10 |
| Котельная с. Жеблахты | Задвижки | 4 |
| Котельная с. Мигна | Задвижки | 4 |
| Котельная с. Григорьевка | Задвижки | 4 |
| Котельная с. Разъезжее | Задвижки | 4 |
| Котельная с. Салба | Задвижки | 4 |
| Котельная п. Арадан | Задвижки | 4 |
| Котельная п. Танзыбей | Задвижки | 16 |
| Котельная с. Верхнеусинское | Задвижки | 16 |

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная «Детский сад №2»

Котельная «Детский сад №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная «Школа №2»

Котельная «Школа №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная «Дом детства»

Котельная «Дом детства» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная «Центральная»

Котельная «Центральная» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная с. Ивановка

Котельная с. Ивановка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная п. Ойский

Котельная п. Ойский осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная с. Семенниково

Котельная с. Семенниково осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная с. Нижний Суэтук

Котельная с. Нижний Суэтук осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная с. Жеблахты

Котельная с. Жеблахты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная с. Мигна

Котельная с. Мигна осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная с. Григорьевка

Котельная с. Григорьевка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная с. Разъезжее

Котельная с. Разъезжее осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная с. Салба

Котельная с. Салба осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная п. Танзыбей

Котельная п. Танзыбей осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная п. Арадан

Котельная п. Арадан осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.16 Котельная с. Верхнеусинское

Котельная с. Верхнеусинское осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 1,5140 | 4,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 25,8621 | 4,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 48,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 48,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 48,0000 |  | 9,4340 | 0,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 48,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 267,5200 | 19,9892 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 115,9700 | 9,2876 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 3012,1600 | 20,9912 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 1178,4000 | 11,4508 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 978,7500 | 45,9143 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 675,6600 | 24,9169 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 458,6400 | 37,3491 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 2272,4600 | 46,5331 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 36,5000 | 6,4727 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 37,7700 | 5,7713 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 23,0400 | 3,2007 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 34,4300 | 7,5160 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 18,2600 | 4,7203 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 9109,5600 | 22,2371 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 92,3322 | 12,1618 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 11,4605 | 4,4536 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 101,2700 | 8,3911 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | 205,0628 | 9,2229 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3/год |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 267,5200 | 238,0200 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 115,9700 | 55,9700 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 3012,1600 | 2816,0000 |
| Котельная «Центральная» |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 1178,4000 | 1374,0000 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 978,7500 | 519,0000 |
| Котельная п. Ойский |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 675,6600 | 428,0000 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 458,6400 | 348,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 2272,4600 | 1316,0000 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 36,5000 | 20,0000 |
| Котельная с. Мигна |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 37,7700 | 22,0000 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 23,0400 | 13,0000 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 34,4300 | 10,0000 |
| Котельная с. Салба |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 18,2600 | 15,0000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 92,3322 | 77,3520 |
| Котельная п. Арадан |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 11,4605 | 6,2010 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д |
| 2025 | 101,2700 | 64,5600 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

Таблица 1.3.14.2 - Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Кол-во отказов в период испытаний тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0210 | 4 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0984 | 5 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2022 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2023 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2024 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |
| 2025 | н/д | н/д | 0,0000 | 0 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Температурный график в зоне действия ООО «Тепловик-2» в системе отопления 80/70 ºС, в зоне действия ООО «Квант-2» в системе отопления 40/70ºС

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 0 | 33 | 100 | - |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 67 | 50 | - | - |
| 3 | Котельная «Дом детства» | - | - | 0 | - |
| 4 | Котельная «Центральная» | - | - | 0 | - |
| 5 | Котельная с. Ивановка | - | - | 0 | - |
| 6 | Котельная п. Ойский | - | - | 0 | - |
| 7 | Котельная с. Семенниково | - | - | 0 | - |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | - | - | 0 | - |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | - | - | 0 | - |
| 10 | Котельная с. Мигна | - | - | 0 | - |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | - | - | 0 | - |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | - | - | 0 | - |
| 13 | Котельная с. Салба | - | - | 0 | - |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | - | 0 | - | - |
| 15 | Котельная п. Арадан | - | 0 | - | - |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | - | 0 | - | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения Ермаковского муниципального округа оперативно-дежурный персонал котельных.

Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтных бригад теплоснабжающих организаций (ООО «Тепловик-2», ООО «Квант-2») производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории МО отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная «Детский сад №2»

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Карла Маркса, 64 Детский сад № 2 | отопление |
| 2 | ул. Карла Маркса, 64 Склад | отопление |
| 3 | ул. Карла Маркса, 64 Гараж администрации Сельсовета | отопление |
| 4 | пл. Победы, 8 ЕСШ №1 | отопление |
| 5 | пл. Победы, 7 Центр туризма | отопление |
| 6 | пл. Победы, 8 Электробойлерная ЕСШ №1 | отопление |
| 7 | пл. Победы, 15 ООО "СибирьГрант" | отопление |
| 8 | пл. Победы, 1 А Церковь | отопление |
| 9 | пл. Победы, 9 2кв.ж/д | отопление |
| 10 | пл. Победы, 12 2кв.ж/д | отопление |
| 11 | пл. Победы, 13 а 1кв.ж/д | отопление |
| 12 | пл. Победы, 14 1кв.ж/д | отопление |
| 13 | пл. Победы, 10 2кв.ж/д | отопление |
| 14 | пл. Победы, 11 2кв.ж/д | отопление |
| 15 | ул. Демьяна Бедного, 102 1кв.ж/д | отопление |

1.4.2 Котельная «Школа №2»

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул.Октябрьская, 53 А Школа № 2 | отопление |
| 2 | ул.Октябрьская, 53 В Гараж ЦДО | отопление |
| 3 | ул.Октябрьская, 53 Г 1 кв. ж/д | отопление |
| 4 | ул.Октябрьская, 53 16 кв. ж/д | отопление |
| 5 | ул.Октябрьская, 53 Б 14 кв. ж/д | отопление |

1.4.3 Котельная «Дом детства»

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЦРБ, ул. Курнатовского, 101 А | отопление |
| 2 | Роддом | отопление |
| 3 | Бухгалтерия | отопление |
| 4 | Детское отделение | отопление |
| 5 | Автоклавная | отопление |
| 6 | Женская консультация | отопление |
| 7 | Инфекционное отделение | отопление |
| 8 | Терапевтическое отделение | отопление |
| 9 | Поликлинника | отопление |
| 10 | Гараж большой | отопление |
| 11 | Хирургическое и гинекологическое отд. | отопление |
| 12 | Хозяйственный корпус | отопление |
| 13 | СЭС | отопление |
| 14 | Детский сад № 5, ул. Курнатовского, 204 А | отопление |
| 15 | Гараж Администрации сельсовета, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 В | отопление |
| 16 | Детский сад № 1, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 А | отопление |
| 17 | Детский сад № 1 | отопление |
| 18 | Склад | отопление |
| 19 | ИП Филимонов А.А., ул. К.Маркса, 125 И | отопление |
| 20 | магазин сантехника | отопление |
| 21 | склад | отопление |
| 22 | ИП Марукян А.К., ул. К.Маркса, 125 М | отопление |
| 23 | Магазин | отопление |
| 24 | автомойка | отопление |
| 25 | СТО | отопление |
| 26 | Кабинет | отопление |
| 27 | Киоск | отопление |
| 28 | Шиномантаж | отопление |
| 29 | ИП Алиян У.Ш. ул. Строителей 1 | отопление |
| 30 | ИП Сарлина ул. К.Маркса 125 А | отопление |
| 31 | ТСК Люксор, ул. Курнатовского 202 | отопление |
| 32 | ИП Алексеева, ул. Степная | отопление |
| 33 | ИП Домнин, ул. К.Маркса, 120 | отопление |
| 34 | Спорткомплекс "Саяны" ул. К.Маркса, 127 А | отопление |
| 35 | ИП Вагин, ул. К.Маркса, 133 А | отопление |
| 36 | ИП Бутьянов А.В., ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 Б | отопление |
| 37 | ИП Назаров Н.А., ул. Степная, 9 В | отопление |
| 38 | ИП Козикова Г.А., ул. К.Маркса, 125 А | отопление |
| 39 | ИП Ворочина Л.М., ул. Крупской, 3 | отопление |
| 40 | ИП Сысак Е.М., ул. К.Маркса, 125 Б | отопление |
| 41 | Живоносный источник, ул. Курнатовского, 194 | отопление |
| 42 | Жилой дом по ул. Крупская 2 "Д", ул. Крупской, 2 Д | отопление |
| 43 | Жилой дом по ул. Крупская 2 "В", ул. Крупской, 2 В | отопление |
| 44 | 27 кв. ж/д, ул. Степная, 1 | отопление |
| 45 | Степная №3 (Дом ветеранов), ул. Степная, 3 | отопление |
| 46 | Степная №5 (соц.жилье), ул. Степная, 5 | отопление |
| 47 | 16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 114 | отопление |
| 48 | 16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 116 | отопление |
| 49 | 2 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 125 | отопление |
| 50 | 2 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 127 | отопление |
| 51 | 15 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 129 | отопление |
| 52 | 16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 131 | отопление |
| 53 | 8 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 133 | отопление |
| 54 | 8 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 135 | отопление |
| 55 | 16 кв. ж/д, ул. К.Маркса, 137 | отопление |
| 56 | 24 кв. ж/д, ул. Лепешинских, 3 | отопление |
| 57 | 2 кв. ж/д, ул. Лепешинских, 5 | отопление |
| 58 | 2 кв. ж/д, ул. Строителей, 2 | отопление |
| 59 | 2 кв. ж/д, ул. Строителей, 4 | отопление |
| 60 | 2 кв. ж/д, ул. Строителей, 6 | отопление |
| 61 | 2 кв. ж/д, ул. Строителей, 1 | отопление |
| 62 | 15 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 186 | отопление |
| 63 | 16 кв. ж/д, ул. Крупской, 1 | отопление |
| 64 | 16 кв. ж/д, ул. Крупской, 2 | отопление |
| 65 | 16 кв. ж/д, ул. Крупской, 3 | отопление |
| 66 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75 | отопление |
| 67 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 77 | отопление |
| 68 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75 | отопление |
| 69 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 75 | отопление |
| 70 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 77 | отопление |
| 71 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 79 | отопление |
| 72 | 1 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 81-1 | отопление |
| 73 | 16 кв. ж/д, ул. Дальняя, 1 а | отопление |
| 74 | 2 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 85 | отопление |
| 75 | 10 кв. ж/д, ул. Дальняя, 1 | отопление |
| 76 | 1 кв. ж/д, ул. Пролетарская, 89 | отопление |
| 77 | 2 кв. ж/д. ул. 60 ВЛКСМ, 19 | отопление |
| 78 | Общежитие, 60 ВЛКСМ, 21 | отопление |
| 79 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 22 | отопление |
| 80 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 7 | отопление |
| 81 | 1 кв. ж/д, ул. Первомайская, 14 | отопление |
| 82 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 11 | отопление |
| 83 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 9 | отопление |
| 84 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 10 | отопление |
| 85 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 18 | отопление |
| 86 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 16 | отопление |
| 87 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 13 | отопление |
| 88 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 17-2 | отопление |
| 89 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 15-2 | отопление |
| 90 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 12 | отопление |
| 91 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 2 | отопление |
| 92 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 8 | отопление |
| 93 | 2 кв. ж/д, ул. Первомайская, 20 | отопление |
| 94 | 1 кв. ж/д, ул. Западная, 18 | отопление |
| 95 | 1 кв. ж/д, ул. Западная, 20 | отопление |
| 96 | 16 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 129 | отопление |
| 97 | 16 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 131 | отопление |
| 98 | 20 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 200 | отопление |
| 99 | 20 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 204 | отопление |
| 100 | 4 кв. ж/д, ул. Курнатовского, 127 | отопление |
| 101 | 18 кв. ж/д, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2а | отопление |
| 102 | 2 кв. ж/д, пер .Березовый, 1 | отопление |
| 103 | 2 кв. ж/д, пер. Березовый, 2 | отопление |
| 104 | 12 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 118 | отопление |
| 105 | 12 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 120 а | отопление |
| 106 | 1 кв. ж/д, Больничный городок, 1 | отопление |
| 107 | 2 кв. ж/д, Больничный городок, 2 | отопление |
| 108 | 2 кв. ж/д, Больничный городок, 3 | отопление |
| 109 | 2 кв. ж/д, Больничный городок, 4 | отопление |
| 110 | 3 кв. ж/д, Больничный городок, 5 | отопление |
| 111 | 1 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 120 | отопление |
| 112 | 2 кв. ж/д, ул. Октябрьская, 122 | отопление |
| 113 | 2 кв. ж/д, пер. Октябрьский, 1 | отопление |
| 114 | 1 кв. ж/д, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2-2 | отопление |
| 115 | 2 кв. ж/д, пер. Березовый, 3-1 | отопление |
| 116 | 16 кв. ж/д, ул. К. Маркса, 107 | отопление |

1.4.4 Котельная «Центральная»

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зд. район., администрации, пл. Ленина 5 | отопление |
| 2 | Администрация района | отопление |
| 3 | РайФУ | отопление |
| 4 | Райсовет | отопление |
| 5 | МКУ "ЕЦКС" | отопление |
| 6 | ЕДДС | отопление |
| 7 | Молодежный центр "Звездный" | отопление |
| 8 | Управление соцзащиты | отопление |
| 9 | Гараж администр. Района, ул. Щетинкина 22 | отопление |
| 10 | Ермаковская сельск. адм., ул. Ленина 85 | отопление |
| 11 | Адм.Ерм.сельсовета | отопление |
| 12 | Адм.Ерм.сельсовета | отопление |
| 13 | Помещ.КПРФ | отопление |
| 14 | Управление ЗАГС | отопление |
| 15 | Зд. Гостиницы, пл. Ленина, 7 | отопление |
| 16 | Гостиница "Оя" | отопление |
| 17 | "Редакция газеты "Нива | отопление |
| 18 | Прокуратура | отопление |
| 19 | Архив адм.района | отопление |
| 20 | Центр здоровья и красоты | отопление |
| 21 | Администрация района | отопление |
| 22 | Здание Федер. Казначейства, пл. Ленина, 4 | отопление |
| 23 | ОФК по Ермаковскому району | отопление |
| 24 | УФМС России по Красн.краю | отопление |
| 25 | Следственный комитет | отопление |
| 26 | ГУФСИН России по Красн. краю | отопление |
| 27 | Ермаковский Дом культуры, ул. Ленина 80 | отопление |
| 28 | Дом культуры | отопление |
| 29 | Районная библиотека | отопление |
| 30 | Гараж ( отдела культ.и кино ), ул. Ленина 80 | отопление |
| 31 | Картин.галер. (стар.здание связи), ул. Ленина 80б | отопление |
| 32 | Здание Центр семьи, ул. К.Маркса, 27 | отопление |
| 33 | Овощехранилище СРЦН, ул. К.Маркса, 27 | отопление |
| 34 | Здание Сбербанка, ул. Ленина, 87 | отопление |
| 35 | ИФНС №20 | отопление |
| 36 | ОСБ 7041/038 | отопление |
| 37 | Приставы | отопление |
| 38 | Гараж Сбербанка | отопление |
| 39 | МОУ ДОД ДЮСШ "Ланс" "Колос", пл. Ленина, 9 | отопление |
| 40 | Здание Упр.образования, пл. Карпова, 6 | отопление |
| 41 | МКУ "Централиз.бухг.всф.образ" | отопление |
| 42 | Гараж Управл. Образования, ул. Щетинкина, 22 | отопление |
| 43 | Прод. Магазин Заднепровский, пл. Ленина,9 Б | отопление |
| 44 | Магазин Заднепровский, пл. Ленина, 9 А | отопление |
| 45 | Собств., ул. К.Маркса, 36 Б | отопление |
| 46 | МУК, ул. Щетинкина, 11 | отопление |
| 47 | Гараж МУК, ул. Щетинкина, 22 | отопление |
| 48 | ОАО "Сибирьтелеком", ул. Ленина, 82 | отопление |
| 49 | МУ "ЦСОН", ул. Ленина, 80а | отопление |
| 50 | Зеленовский, ул. Курнатовского, 19 | отопление |
| 51 | Здание МФЦ, ул. Курнатовского, 25 | отопление |
| 52 | МФЦ | отопление |
| 53 | Центр занятости | отопление |
| 54 | Минусинский почтамт, ул. Леннина, 83 | отопление |
| 55 | Магазин смешанных товаров, ул. К.Маркса,61 | отопление |
| 56 | ИП Сысак Е.М., ул. К.Маркса, 43 | отопление |
| 57 | Магазин | отопление |
| 58 | Админ.помещение | отопление |
| 59 | ул. К.Маркса, 38 | отопление |
| 60 | ИП Анипкин | отопление |
| 61 | ИП Лалетина | отопление |
| 62 | Крапивина Н.А. | отопление |
| 63 | Захаров С.И. | отопление |
| 64 | ООО "Ермак-2009" | отопление |
| 65 | 1кв.ж/д, ул.К.Маркса, 19 | отопление |
| 66 | 12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 20 | отопление |
| 67 | 12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 22 | отопление |
| 68 | 12кв.ж/д, ул.К.Маркса, 24 | отопление |
| 69 | 4кв.ж/д, ул.К.Маркса, 26 | отопление |
| 70 | 16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 29 | отопление |
| 71 | 16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 31 | отопление |
| 72 | 16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 33 | отопление |
| 73 | 16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 35 | отопление |
| 74 | 16кв.ж/д, ул.К.Маркса, 37 | отопление |
| 75 | 8кв.ж/д, ул.Курнатовского, 36а | отопление |
| 76 | 8кв.ж/д, ул.Курнатовского, 38 | отопление |
| 77 | 16кв.ж/д, ул.Курнатовского, 40 | отопление |
| 78 | 18кв.ж/д, ул.Курнатовского, 42 | отопление |
| 79 | 4кв.ж/д, ул.Курнатовского, 46 | отопление |
| 80 | 4кв.ж/д, ул.Курнатовского, 64 | отопление |
| 81 | 1кв.ж/д, ул.Курнатовского, 9 | отопление |
| 82 | 4кв.ж/д, ул.Щетинкина, 13 | отопление |
| 83 | 2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 21 | отопление |
| 84 | 16кв.ж/д, ул.Щетинкина, 24а | отопление |
| 85 | 2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 27 | отопление |
| 86 | 1кв.ж/д, ул.Щетинкина, 36 | отопление |
| 87 | 2кв.ж/д, ул.Щетинкина, 44 | отопление |
| 88 | 16кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 7 | отопление |
| 89 | 16кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 9 | отопление |
| 90 | 1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 16 | отопление |
| 91 | 1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 18 | отопление |
| 92 | 16кв.ж/д, ул.Ленина, 81 | отопление |
| 93 | 16кв.ж/д, ул.Ленина, 83 | отопление |
| 94 | 2кв.ж/д, пл.Ленина, 1 | отопление |
| 95 | 2кв.ж/д, пл.Ленина, 2 | отопление |
| 96 | 2кв.ж/д, пл.Ленина, 3-2 | отопление |
| 97 | 10 кв.ж/д, ул.Ленина, 92 | отопление |
| 98 | Жилые помещения | отопление |
| 99 | Аптека | отопление |
| 100 | Панова | отопление |
| 101 | ЦСОН | отопление |
| 102 | 1кв.ж/д, ул.Ленина, 86-1 | отопление |
| 103 | 8 кв.ж/д, ул.Ленина, 84 | отопление |
| 104 | 1кв.ж/д, ул. Ленина, 96 | отопление |
| 105 | 1кв.ж/д, ул. Ленина, 97 | отопление |
| 106 | 2кв.ж/д, пер.Солнечный, 1 | отопление |
| 107 | 2кв.ж/д, пер.Солнечный, 2-2 | отопление |
| 108 | 2кв.ж/д, пер.Солнечный, 3 | отопление |
| 109 | 2кв.ж/д, пер.Солнечный, 4 | отопление |
| 110 | 1кв.ж/д, ул.Пролетарская, 28 | отопление |
| 111 | 2кв.ж/д, ул.Пролетарская, 26 | отопление |
| 112 | 8 кв.ж/д, ул.Пролетарская, 11 | отопление |
| 113 | 1кв.ж/д, ул.Кр.Партизан, 22 | отопление |

1.4.5 Котельная с. Ивановка

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администр.здание сельсовета | отопление |
| 2 | Гараж админ. Иван.с/совета | отопление |
| 3 | МБОУ "Ивановская СОШ" | отопление |
| 4 | МБУ "Библиотека Иван.с-совета" | отопление |
| 5 | МБУ "Народ. дом Иван.с-совета" | отопление |
| 6 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №6 | отопление |
| 7 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №5 | отопление |
| 8 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №8 | отопление |
| 9 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №7 | отопление |
| 10 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №10 | отопление |
| 11 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №9 | отопление |
| 12 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №4 | отопление |
| 13 | 1 кв.ж/д ул.Молодежная №11 | отопление |
| 14 | 2 кв.ж/д ул.Ленина №2-2 | отопление |
| 15 | 4 кв.ж/д ул.Советская №3 | отопление |
| 16 | 2 кв.ж/д ул.Ленина №4 | отопление |
| 17 | 1 кв.ж/д ул.Ленина №9 | отопление |
| 18 | 1 кв.ж/д ул.Ленина №7 | отопление |
| 19 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №1-1 | отопление |
| 20 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №2 | отопление |
| 21 | 2 кв.ж/д ул.Советская №1 | отопление |
| 22 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №12 | отопление |
| 23 | 2 кв.ж/д ул.Молодежная №3 | отопление |

1.4.6 Котельная п. Ойский

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2кв.ж/д ул. Кравченко, 38 | отопление |
| 2 | 2кв.ж/д ул. Кравченко, 40 | отопление |
| 3 | 2кв.ж/д ул. Кравченко, 42-2 | отопление |
| 4 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 44 | отопление |
| 5 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 46 | отопление |
| 6 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 48 | отопление |
| 7 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 36-2 | отопление |
| 8 | 2кв.ж/д ул. Кравченко, 34 | отопление |
| 9 | 2кв.ж/д ул. Речная,1-1 | отопление |
| 10 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 25-1 | отопление |
| 11 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 27 | отопление |
| 12 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 29-2 | отопление |
| 13 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 31 | отопление |
| 14 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 32 | отопление |
| 15 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 30 | отопление |
| 16 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 28-1 | отопление |
| 17 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 26-1 | отопление |
| 18 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 23 | отопление |
| 19 | 2кв.ж/д пер.Майский, 3 | отопление |
| 20 | 2кв.ж/д ул. Кравченко, 50-1 | отопление |
| 21 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 52-1 | отопление |
| 22 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 41 | отопление |
| 23 | 2кв.ж/д ул.Кравченко, 54 | отопление |
| 24 | Ойская СОШ | отопление |
| 25 | Ойский ДК | отопление |
| 26 | Администрация сельсовета | отопление |
| 27 | Ойский Дом - интернат | отопление |

1.4.7 Котельная с. Семенниково

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБОУ "Семенниковская СОШ" | отопление |
| 2 | МБУ "Дом культуры" Семеник.с/с | отопление |
| 3 | МБОУ "Семенниковский д/сад" | отопление |
| 4 | Жилой дом, ул.В.Горная 1а | отопление |
| 5 | Жилой дом, ул.В.Горная 2а,б | отопление |
| 6 | Жилой дом, ул.В.Горная 4а | отопление |
| 7 | МБОУ "Семенниковская СОШ" спортзал | отопление |

1.4.8 Котельная с. Нижний Суэтук

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБУ ФСЦ «Саяны» | отопление |
| 2 | Нижнесуэтукская СОШ | отопление |
| 3 | Нижнесуэтукский детский сад | отопление |
| 4 | Администрация сельсовета | отопление |
| 5 | Дом культуры | отопление |
| 6 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 1-1 | отопление |
| 7 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 2-2 | отопление |
| 8 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 3 | отопление |
| 9 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 4 | отопление |
| 10 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 5-1 | отопление |
| 11 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 6-1 | отопление |
| 12 | 2кв.ж/д ул. 40 лет Победы, 8 | отопление |
| 13 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 1-2 | отопление |
| 14 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 10-2 | отопление |
| 15 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 2-2 | отопление |
| 16 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 3-2 | отопление |
| 17 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 4-2 | отопление |
| 18 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 7-1 | отопление |
| 19 | 2кв.ж/д ул. 60 лет Октября, 8-2 | отопление |
| 20 | 2кв.ж/д ул. Заречная, 1-2 | отопление |
| 21 | 2кв.ж/д ул. Заречная, 3-0 | отопление |
| 22 | 2кв.ж/д ул. Заречная, 7-2 | отопление |
| 23 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 21-0 | отопление |
| 24 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 24а-1 | отопление |
| 25 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 26 | отопление |
| 26 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 28 | отопление |
| 27 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 30-2 | отопление |
| 28 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 31-1 | отопление |
| 29 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 32-1 | отопление |
| 30 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 33 | отопление |
| 31 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 34 | отопление |
| 32 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 35-1 | отопление |
| 33 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 36-1 | отопление |
| 34 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 37 | отопление |
| 35 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 38-1 | отопление |
| 36 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 39 | отопление |
| 37 | 2кв.ж/д ул. Зеленая, 40 | отопление |
| 38 | 2кв.ж/д ул. Ленина, 12 | отопление |
| 39 | 2кв.ж/д ул. Ленина, 2 | отопление |
| 40 | 2кв.ж/д ул. Мира, 19 | отопление |
| 41 | 2кв.ж/д ул. Мира, 27-2 | отопление |
| 42 | 2кв.ж/д ул. Мира, 37 | отопление |
| 43 | 2кв.ж/д ул. Мира, 42 | отопление |
| 44 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 1-1 | отопление |
| 45 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 11 | отопление |
| 46 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 4 | отопление |
| 47 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 5 | отопление |
| 48 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 7-2 | отопление |
| 49 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 8-2 | отопление |
| 50 | 2кв.ж/д ул. Молодежная, 9-2 | отопление |
| 51 | 2кв.ж/д ул. Советская, 13 | отопление |
| 52 | 2кв.ж/д ул. Советская, 18-0 | отопление |
| 53 | 2кв.ж/д ул. Советская, 2-2 | отопление |
| 54 | 2кв.ж/д ул. Советская, 21-2 | отопление |
| 55 | 2кв.ж/д ул. Советская, 22-0 | отопление |
| 56 | 2кв.ж/д ул. Советская, 24-0 | отопление |
| 57 | 2кв.ж/д ул. Советская, 26-1 | отопление |
| 58 | 2кв.ж/д ул. Советская, 27 | отопление |
| 59 | 2кв.ж/д ул. Советская, 38 | отопление |
| 60 | 2кв.ж/д ул. Советская, 4 | отопление |
| 61 | 2кв.ж/д ул. Советская, 6 | отопление |
| 62 | 2кв.ж/д ул. Советская, 7-0 | отопление |

1.4.9 Котельная с. Жеблахты

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жеблахтинская СОШ | отопление |
| 2 | Жеблахтинский Детский сад | отопление |

1.4.10 Котельная с. Мигна

Таблица 1.4.10.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мигнинская СОШ | отопление |
| 2 | Мигнинский Детский сад | отопление |

1.4.11 Котельная с. Григорьевка

Таблица 1.4.11.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Григорьевская СОШ | отопление |

1.4.12 Котельная с. Разъезжее

Таблица 1.4.12.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разъезженская СОШ | отопление |

1.4.13 Котельная с. Салба

Таблица 1.4.13.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Салбинская СОШ | отопление |

1.4.14 Котельная п. Танзыбей

Таблица 1.4.14.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Танзыбей, Набережная, 27а Танзыбейская Сош | отопление |
| 2 | Танзыбей, Рабочая, 25 Танзыбейский детский сад | отопление |
| 3 | Танзыбей, Набережная, 26а Танзыбейская ЦРБ | отопление |

1.4.15 Котельная п. Арадан

Таблица 1.4.15.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п.Арадан,ул Шоссейная, 40 Араданская СОШ | отопление |

1.4.16 Котельная с. Верхнеусинское

Таблица 1.4.16.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБМУ "Ермаковская ЦРБ" | отопление |
| 2 | Администрация В.Усинского сельсовета | отопление |
| 3 | Межмуниципальный отдел МВД РФ "Шушенский" | отопление |
| 4 | МБУ "Ермаковская централизованная библиотечная система" | отопление |
| 5 | ПАО "Ростелеком" | отопление |
| 6 | ФГУП "Почта России" | отопление |
| 7 | КГБУ "МФЦ" | отопление |
| 8 | МБОУ "Верхнеусинская СОШ" | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| с. Ермаковское |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | 0,0810 | 0,5570 | 0,0000 |
| Котельная «Школа №2» | 0,2200 | 0,2700 | 0,0000 |
| Котельная «Дом детства» | 0,0000 | 6,3100 | 0,0000 |
| Котельная «Центральная» | 0,0000 | 4,6910 | 0,0000 |
| с. Ивановка |  |  |  |
| Котельная с. Ивановка | 0,0000 | 0,5710 | 0,0000 |
| п. Ойский |  |  |  |
| Котельная п. Ойский | 0,0000 | 0,7860 | 0,0000 |
| с. Семенниково |  |  |  |
| Котельная с. Семенниково | 0,0000 | 0,4620 | 0,0000 |
| с. Нижний Суэтук |  |  |  |
| Котельная с. Нижний Суэтук | 0,0000 | 3,1900 | 0,0000 |
| с. Жеблахты |  |  |  |
| Котельная с. Жеблахты | 0,0000 | 0,2080 | 0,0000 |
| с. Мигна |  |  |  |
| Котельная с. Мигна | 0,0000 | 0,2520 | 0,0000 |
| с. Григорьевка |  |  |  |
| Котельная с. Григорьевка | 0,0000 | 0,2930 | 0,0000 |
| с. Разъезжее |  |  |  |
| Котельная с. Разъезжее | 0,0000 | 0,1560 | 0,0000 |
| с. Салба |  |  |  |
| Котельная с. Салба | 0,0000 | 0,1550 | 0,0000 |
| п. Танзыбей |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | 0,0000 | 0,3411 | 0,0000 |
| п. Арадан |  |  |  |
| Котельная п. Арадан | 0,0000 | 0,0455 | 0,0000 |
| с. Верхнеусинское |  |  |  |
| Котельная с. Верхнеусинское | 0,0000 | 0,4198 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» | 0,0483 | 0,6380 | 0,6863 |
| Котельная «Школа №2» | 0,0200 | 0,4900 | 0,5100 |
| Котельная «Дом детства» | 0,5165 | 6,3100 | 6,8265 |
| Котельная «Центральная» | 0,2020 | 4,6910 | 4,8930 |
| Котельная с. Ивановка | 0,1678 | 0,5710 | 0,7388 |
| Котельная п. Ойский | 0,1158 | 0,7860 | 0,9018 |
| Котельная с. Семенниково | 0,0786 | 0,4620 | 0,5406 |
| Котельная с. Нижний Суэтук | 0,3896 | 3,1900 | 3,5796 |
| Котельная с. Жеблахты | 0,0060 | 0,2080 | 0,2140 |
| Котельная с. Мигна | 0,0064 | 0,2520 | 0,2584 |
| Котельная с. Григорьевка | 0,0040 | 0,2930 | 0,2970 |
| Котельная с. Разъезжее | 0,0059 | 0,1560 | 0,1619 |
| Котельная с. Салба | 0,0031 | 0,1550 | 0,1581 |
| Итого: | 1,5640 | 18,2020 | 19,7660 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей | 0,0171 | 0,3411 | 0,3582 |
| Котельная п. Арадан | 0,0022 | 0,0455 | 0,0477 |
| Котельная с. Верхнеусинское | 0,0188 | 0,4198 | 0,4386 |
| Итого: | 0,0381 | 0,8064 | 0,8445 |
| Итого по МО: | 1,6021 | 19,0084 | 20,6105 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 1060,8000 | 1060,8000 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1132,6900 | 1132,6900 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 11337,4700 | 11337,4700 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 9112,5900 | 9112,5900 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1152,9400 | 1152,9400 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 2035,9900 | 2035,9900 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1042,3400 | 1042,3400 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 2611,0700 | 2611,0700 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 527,4100 | 527,4100 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 620,0200 | 620,0200 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 696,8000 | 696,8000 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 423,6600 | 423,6600 |
| 13 | Котельная с. Салба | 368,5800 | 368,5800 |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 666,8700 | 666,8700 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 245,8700 | 245,8700 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1105,6100 | 1105,6100 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ермаковский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления)

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 |
| 1.2 | 2 | 0,0445 | 0,0452 | 0,0449 |
| 1.3 | 3-4 | 0,0279 | - | 0,0285 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 2.1 | 1 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| 2.2 | 2 | 0,0188 | 0,0174 | - |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 3,0000 | 0,6380 | 0,6380 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1,5600 | 0,4900 | 0,4900 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 10,0000 | 6,3100 | 6,3100 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,4000 | 4,6910 | 4,6910 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,5600 | 0,5710 | 0,5710 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,2000 | 0,7860 | 0,7860 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,5600 | 0,4620 | 0,4620 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5000 | 3,1900 | 3,1900 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,0400 | 0,2080 | 0,2080 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,8000 | 0,2520 | 0,2520 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,8000 | 0,2930 | 0,2930 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3900 | 0,1560 | 0,1560 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4900 | 0,1550 | 0,1550 |
| Итого по ООО «Тепловик-2» |  | 39,3000 | 18,2020 | 18,2020 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | 0,3411 | 0,3411 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | 0,0455 | 0,0455 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | 0,4198 | 0,4198 |
| Итого по ООО «Квант-2» |  | 3,0100 | 0,8064 | 0,8064 |
| Итого по МО: |  | 42,3100 | 19,0084 | 19,0084 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 3,0000 | 2,0000 | 0,0023 | 1,9977 | 0,0483 | 0,6380 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1,5600 | 0,5000 | 0,0020 | 0,4980 | 0,0200 | 0,4900 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 10,0000 | 10,0000 | 0,0900 | 9,9100 | 0,5165 | 6,3100 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,4000 | 10,4000 | 0,0900 | 10,3100 | 0,2020 | 4,6910 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,5600 | 1,5600 | 0,0900 | 1,4700 | 0,1678 | 0,5710 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,2000 | 3,2000 | 0,0900 | 3,1100 | 0,1158 | 0,7860 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,5600 | 1,5600 | 0,0900 | 1,4700 | 0,0786 | 0,4620 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,5000 | 3,5000 | 0,0900 | 3,4100 | 0,3896 | 3,1900 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1,0400 | 1,0400 | 0,0900 | 0,9500 | 0,0060 | 0,2080 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,8000 | 0,8000 | 0,0900 | 0,7100 | 0,0064 | 0,2520 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,8000 | 0,8000 | 0,0900 | 0,7100 | 0,0040 | 0,2930 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3900 | 0,3900 | 0,0900 | 0,3000 | 0,0059 | 0,1560 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4900 | 1,4900 | 0,0900 | 1,4000 | 0,0031 | 0,1550 |
| Итого по ООО «Тепловик-2» |  | 39,3000 | 37,2400 | 0,9942 | 38,3058 | 1,5640 | 18,2020 |
| ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | 0,8600 | 0,0000 | 0,8600 | 0,0171 | 0,3411 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0022 | 0,0455 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | 1,7200 | 0,0000 | 1,7200 | 0,0188 | 0,4198 |
| Итого по ООО «Квант-2» |  | 3,0100 | 3,0100 | 0,0000 | 3,0100 | 0,0381 | 0,8064 |
| Итого по МО: |  | 42,3100 | 40,2500 | 0,9942 | 41,3158 | 1,6021 | 19,0084 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что 2 из источников (Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук) имеют дефицит тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 2,9977 | 0,6380 | 1,3114 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1,5580 | 0,4900 | -0,0119 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 9,9100 | 6,3100 | 3,0835 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 10,3100 | 4,6910 | 5,4170 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1,4700 | 0,5710 | 0,7312 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 3,1100 | 0,7860 | 2,2082 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1,4700 | 0,4620 | 0,9294 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 3,4100 | 3,1900 | -0,1696 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 0,9500 | 0,2080 | 0,7360 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 0,7100 | 0,2520 | 0,4516 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 0,7100 | 0,2930 | 0,4130 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 0,3000 | 0,1560 | 0,1381 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1,4000 | 0,1550 | 1,2419 |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | 0,8600 | 0,3411 | 0,5018 |
| 15 | Котельная п. Арадан | 0,4300 | 0,0455 | 0,3823 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | 1,7200 | 0,4198 | 1,2814 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс ВПУ и теплоносителя

| № | Наименование источника | № | Показатель | Ед. изм | Значения за 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 | 238,02 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 | 390,03 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Центральная» | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная п. Ойский | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная с. Мигна | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная с. Салба | 1 | Производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | Располагаемая производительность ВПУ | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Собственные нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Доля резерва / дефицита | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Прирост объемов теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 10.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10.3 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ указаны в п. 1.7.1.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 470,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 205,9000 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 407,2400 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 275,1779 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная «Дом детства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 4549,7597 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 3074,3376 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 3273,0558 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 2211,6505 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 675,8359 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 456,6719 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 859,7077 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 580,9168 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 389,3216 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 263,0702 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 1548,2855 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 1046,1986 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Жеблахты |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 178,7833 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 120,8064 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Мигна |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 207,4883 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 140,2028 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 228,2197 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 154,2113 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Разъезжее |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 145,2339 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 98,1366 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| Котельная с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 122,6446 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 82,8727 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4730,0000 |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | 383,5500 | 319,5500 | 362,6000 |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | 383,5500 | 319,5500 | 362,6000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | 260,8100 | 217,2900 | 246,5700 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | 4730,0000 | 4730,0000 | 4730,0000 |
| Котельная п. Арадан |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4500,0000 |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | тонн | н/д | н/д | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  | Приход топлива за год | тонн | н/д | н/д | 457,1100 | 504,2000 | 438,2500 |
|  | Израсходовано топлива: | тонн | н/д | н/д | 457,1100 | 504,2000 | 362,6000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | н/д | 383,5500 | 342,8600 | 298,0100 |
|  | Остаток топлива | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4710,0000 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 155,0000 | н/д |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 18,0000 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 108,0000 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 126,0000 | н/д |
| ЕТО-2 ООО «Квант-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | 12,9194 | 12,9194 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | 79,2115 | 79,2115 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | 92,1309 | 92,1309 | н/д |
| Котельная с. Верхнеусинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | 17,0876 | 17,0876 | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | 104,7677 | 104,7677 | н/д |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | 121,8553 | 121,8553 | н/д |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3.1 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»

| Наименование | Котельные ООО «Тепловик-2» |
| --- | --- |
| Вид топлива | Уголь бурый, необогащенный |
| Марка топлива | Марка Б |
| Показатели: | - |
| Общая влага на рабочее состояние, % | 23,0 |
| Зольность на сухое состояние, % | 8,0 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | 47,6 |
| Содержание серы на сухое состояние, % | 0,38 |
| Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг | 7216 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг | 4730 |
| Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % | <0,0005 |
| Массовая доля хлора на сухое состояние, % | 0,0037 |
| Массовая доля минеральных примесей не менее, % | - |

Таблица 1.8.3.2 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»

| Наименование | Котельные ООО «Тепловик-2» |
| --- | --- |
| Вид топлива | Уголь бурый, рядовой |
| Марка топлива | Марка Б |
| Показатели: | - |
| Общая влага на рабочее состояние, % | 22,5 |
| Зольность на сухое состояние, % | 7,4 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | 47,4 |
| Содержание серы на сухое состояние, % | 0,31 |
| Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг | 7133 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг | 4800 |
| Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % | <0,0005 |
| Массовая доля хлора на сухое состояние, % | 0,0037 |
| Массовая доля минеральных примесей не менее, % | - |

Таблица 1.8.3.3 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Квант-2»

| Наименование | Котельные ООО «Квант-2» |
| --- | --- |
| Вид топлива | Уголь бурый |
| Марка топлива | Уголь каменный марки Б |
| Показатели: | - |
| Общая влага на рабочее состояние, % | 23,3 |
| Зольность на сухое состояние, % | 7,5 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | 47,7 |
| Содержание серы на сухое состояние, % | 0,30 |
| Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг | 7101 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг | 4710 |
| Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % | < 0,0005 |
| Массовая доля хлора на сухое состояние, % | 0,0038 |
| Массовая доля минеральных примесей не менее, % | - |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Уголь;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 2 | Котельная «Школа №2» | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 3 | Котельная «Дом детства» | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 4 | Котельная «Центральная» | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 5 | Котельная с. Ивановка | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 6 | Котельная п. Ойский | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 7 | Котельная с. Семенниково | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 10 | Котельная с. Мигна | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 13 | Котельная с. Салба | Уголь | 100,000 | 3950,0000 |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | Уголь | 100,000 | 4730,0000 |
| 15 | Котельная п. Арадан | Уголь | - | 4500,0000 |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | Уголь | 100,000 | 5753,0888 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Ермаковского муниципального округа является уголь.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 9144,4556 | 100,000 |
| Итого: | 9144,4556 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа , а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).

Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения

| № | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Детский сад №2» | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 2 | Котельная «Школа №2» | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 3 | Котельная «Дом детства» | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 4 | Котельная «Центральная» | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 5 | Котельная с. Ивановка | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 6 | Котельная п. Ойский | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 7 | Котельная с. Семенниково | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 8 | Котельная с. Нижний Суэтук | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 9 | Котельная с. Жеблахты | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 10 | Котельная с. Мигна | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 11 | Котельная с. Григорьевка | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 12 | Котельная с. Разъезжее | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 13 | Котельная с. Салба | ООО "Тепловик-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 14 | Котельная п. Танзыбей | ООО "Квант-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 15 | Котельная п. Арадан | ООО "Квант-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| 16 | Котельная с. Верхнеусинское | ООО "Квант-2" | источник, тепловые сети | малонадежные | малонадежные | малонадежные |

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 – 1.10.2 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Квант-2»

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на выработку тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, |  |  | 1,96608 |  | 1,96608 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  | 1,77248 | 1,77248 | 1,77248 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на отпуск тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал |  | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 |
|  |  | % |  | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  | 205 | 205 | 205 | 205 |
|  |  | % |  | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал |  |  | 1,77248 | 1,77248 | 1,772,48 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  | 1,77248 | 1,77248 | 1,77248 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на выработку тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, | 20,100 | 26,189 | 36,097 | 38,488 | 41,133 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 20,100 | 26,189 | 36,097 | 38,488 | 41,133 |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал | 20,100 | 26,189 | 36,097 | 38,488 | 41,133 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 18,218 | 24,156 | 33,470 | 37,457 | 40,802 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 4,932 | 6,093 | 9,094 | 10,162 | 12,434 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 23,335 | 34,349 | 51,690 | 49,655 | 54,724 |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. | 44,893 | 61,783 | 87,153 | 91,905 | 101,946 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 46,484 | 64,598 | 94,255 | 97,275 | 107,962 |

Таблица 1.10.4 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на отпуск тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 4,517 | 4,517 | 7,996 | 7,996 | 7,996 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 3,247 | 3,247 | 7,802 | 7,802 | 7,802 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 16,263 | 22,392 | 32,517 | 32,385 | 32,014 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 11 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Тепловик-2»

| Вид тарифа | Календарный период | Цена, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2586,47 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2705,42 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2705,42 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2829,84 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2682,90 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2682,90 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3026,43 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3026,43 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3046,89 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2785,54 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3237,16 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3237,16 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2964,36 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2964,36 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3504,02 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2586,47 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2705,42 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2705,42 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2829,84 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 2682,90 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2682,90 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3026,43 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3026,43 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3046,89 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2785,54 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3237,16 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3237,16 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 2964,36 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 2964,36 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3504,02 |

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Квант-2»

| Вид тарифа | Календарный период | Цена, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5406,86 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5879,07 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5879,07 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6290,62 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6609,15 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7053,76 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5406,86 |
|  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5879,07 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5879,07 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6290,62 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6609,15 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7053,76 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Министерства тарифной политики Красноярского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная с. Нижний Суэтук будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная с. Нижний Суэтук необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.