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В настоящей Схеме теплоснабжения используются термины со следующими определениями
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Базовый период
	Год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

	Базовый период актуализации
	Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

	Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения
	Вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

	Элемент территориального деления
	Территория муниципального образования или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория муниципального образования, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

	Система централизованного теплоснабжения
	Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяжённости наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

	Ведомственные котельные
	Котельная, принадлежащая не теплоснабжающей организации, а конкретному ведомству, предприятию или учреждению и предназначенная в первую очередь для обеспечения их собственных объектов.

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

	Расчетная тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

	Материальная характеристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети






[bookmark: _Toc232079657]СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:
МО – муниципальное образование;
Схема ТС – схема теплоснабжения;
РСО – ресурсоснабжающая организация;
ТСО – теплоснабжающая организация;
РЭТД – расчетный элемент территориального деления;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
СЦТ – система централизованного теплоснабжения;
ОЭТС – организация, эксплуатирующая тепловые сети;
НТД – нормативно-техническая документация;
МКД – многоквартирные дома;
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;
ОДПУ – общедомовые приборы учёта
ВПУ – водоподготовительная установка;
НС – насосная станция;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
АИТП - автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;
ТК – тепловая камера, тепловой колодец;
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;
АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления;
ОНЗТ - общий нормативный запас топлива;
ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива;
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас топлива;
РТМ – располагаемая мощность источника тепловой энергии
УТМ – установленная мощность источника тепловой энергии;
ТЭ – тепловая энергия;
ГВС - горячее водоснабжение;
ЭМ – электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.


[bookmark: _Toc232079658]ВВЕДЕНИЕ

На основании Закона Красноярского края от 15.05.2025 №9-3914 о территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае статья 11 п.2. произошли следующие изменения: 
1. Образовать Ермаковский муниципальный округ Красноярского края (далее - Ермаковский муниципальный округ) в границах, совпадающих с границами существовавшего по состоянию на день вступления в силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Ермаковского муниципального района Красноярского края (далее - Ермаковский район), установленными Законом края от 18 февраля 2005 года № 13-3003 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
2. Установить, что в состав муниципального образования Ермаковский муниципальный округ входят сельские населенные пункты поселок Арадан, поселок Большая Речка, село Верхнеусинское, деревня Верхний Кебеж, деревня Вознесенка, село Григорьевка, село Ермаковское, село Жеблахты, село Ивановка, поселок Маралсовхоз, поселок Маральский, село Мигна, село Нижнеусинское, село Нижний Суэтук, деревня Николаевка, поселок Новоозерный, село Новополтавка, поселок Ойский, поселок Песочный, деревня Покровка, село Разъезжее, село Салба, село Семенниково, поселок Танзыбей, деревня Усть-Золотая, поселок Червизюль, деревня Черная Речка.
3. Определить административным центром муниципального образования Ермаковский муниципальный округ село Ермаковское.
4. Муниципальное образование Ермаковский муниципальный округ считается образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.
5. Муниципальные образования Араданский сельсовет, Верхнеусинский сельсовет, Григорьевский сельсовет, Ермаковский сельсовет, Жеблахтинский сельсовет, Ивановский сельсовет, Мигнинский сельсовет, Нижнесуэтукский сельсовет, Новополтавский сельсовет, Ойский сельсовет, Разъезженский сельсовет, Салбинский сельсовет, Семенниковский сельсовет, Танзыбейский сельсовет, входящие в состав Ермаковского района, и Ермаковский район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.
[bookmark: _Hlk229121128]На территории Ермаковского муниципального округа за РЭТД принимается территория в границах населенного пункта. Перечень РЭТД представлен в таблице ниже.
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	[bookmark: _Hlk229121146]Название населенного пункта в составе МО
	Наименование РЭТД
	Наличие централизованной 
системы теплоснабжения

	п. Арадан
	РЭТД п. Арадан
	Да

	п. Большая Речка
	РЭТД п. Большая Речка
	Нет

	с. Верхнеусинское
	РЭТД с. Верхнеусинское
	Да

	д. Верхний Кебеж
	РЭТД д. Верхний Кебеж
	Нет

	д. Вознесенка
	РЭТД д. Вознесенка
	Нет

	с. Григорьевка
	РЭТД с. Григорьевка
	Да

	с. Ермаковское
	РЭТД с. Ермаковское
	Да

	с. Жеблахты
	РЭТД с. Жеблахты
	Да

	с. Ивановка
	РЭТД с. Ивановка
	Да

	п. Маралсовхоз
	РЭТД п. Маралсовхоз
	Нет

	п. Маральский
	РЭТД п. Маральский
	Нет

	с. Мигна
	РЭТД с. Мигна
	Да

	с. Нижнеусинское
	РЭТД с. Нижнеусинское
	Нет

	с. Нижний Суэтук
	РЭТД с. Нижний Суэтук
	Да

	д. Николаевка
	РЭТД д. Николаевка
	Нет

	п. Новоозерный
	РЭТД п. Новоозерный
	Нет

	с. Новополтавка
	РЭТД с. Новополтавка
	Нет

	п. Ойский
	РЭТД п. Ойский
	Да

	п. Песочный
	РЭТД п. Песочный
	Нет

	д. Покровка
	РЭТД д. Покровка
	Нет

	с. Разъезжее
	РЭТД с. Разъезжее
	Да

	с. Салба
	РЭТД с. Салба
	Да

	с. Семенниково
	РЭТД с. Семенниково
	Да

	п. Танзыбей
	РЭТД п. Танзыбей
	Да

	д. Усть-Золотая
	РЭТД д. Усть-Золотая
	Нет

	п. Червизюль
	РЭТД п. Червизюль
	Нет

	д. Черная Речка
	РЭТД д. Черная Речка
	Нет


Исходя из предоставленных данных, указанных в таблице выше из 27 населённых пунктов входящих в состав Ермаковского муниципального округа в 14 населённых пунктах отсутствует централизованное теплоснабжение.
Для разрабатываемой Схемы теплоснабжения Ермаковского муниципального округа Красноярского края базовым годом является 2025.
На момент разработки Схемы теплоснабжения Генеральный план для Ермаковского муниципального округа отсутствует.


ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 16 источников тепловой энергии, представленных ниже:
· Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик-2» (далее по тексту – ООО «Тепловик-2»)
· Общество с ограниченной ответственностью «Квант-2» (далее по тексту – ООО «Квант-2»)
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Наименование РЭТД
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	ООО «Тепловик-2»

	1
	РЭТД с. Ермаковское
	Котельная «Детский сад №2»
	производство / передача

	
	
	Котельная «Школа №2»
	производство / передача

	
	
	Котельная «Дом детства»
	производство / передача

	
	
	Котельная «Центральная»
	производство / передача

	2
	РЭТД с. Ивановка
	Котельная с. Ивановка
	производство / передача

	3
	РЭТД п. Ойский
	Котельная п. Ойский
	производство / передача

	4
	РЭТД с. Семенниково
	Котельная с. Семенниково
	производство / передача

	5
	РЭТД с. Нижний Суэтук
	Котельная с. Нижний Суэтук
	производство / передача

	6
	РЭТД с. Жеблахты
	Котельная с. Жеблахты
	производство / передача

	7
	РЭТД с. Мигна
	Котельная с. Мигна
	производство / передача

	8
	РЭТД с. Григорьевка
	Котельная с. Григорьевка
	производство / передача

	9
	РЭТД с. Разъезжее
	Котельная с. Разъезжее
	производство / передача

	10
	РЭТД с. Салба
	Котельная с. Салба
	производство / передача

	ООО «Квант-2»

	11
	РЭТД п. Танзыбей
	Котельная п. Танзыбей
	производство / передача

	12
	РЭТД п. Арадан
	Котельная п. Арадан
	производство / передача

	13
	РЭТД с. Верхнеусинское
	Котельная с. Верхнеусинское
	производство / передача



Карты-схемы муниципального округа с делением муниципального округа на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности ЕТО указаны в приложении 2 графические материалы.

[bookmark: _Toc232079661]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжающая организация – организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии и продажа потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности). Данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей.
Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Структура зон деятельности ЕТО представлен в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	Наименование РЭТД
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения 

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	с. Ермаковское 
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	
	Котельная «Школа №2»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	
	Котельная «Дом детства»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	
	Котельная «Центральная»
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Ивановка
	Котельная с. Ивановка
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	п. Ойский
	Котельная п. Ойский
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Семенниково
	Котельная с. Семенниково
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Нижний Суэтук
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Жеблахты
	Котельная с. Жеблахты
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Мигна
	Котельная с. Мигна
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Григорьевка
	Котельная с. Григорьевка
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Разъезжее
	Котельная с. Разъезжее
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	с. Салба
	Котельная с. Салба
	ООО «Тепловик-2»
	ООО «Тепловик-2»
	отсутствует

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	п. Танзыбей
	Котельная п. Танзыбей
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует

	п. Арадан
	Котельная п. Арадан
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует

	с. Верхнеусинское
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО «Квант-2»
	ООО «Квант-2»
	отсутствует



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc232079662]1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (далее по тексту – РФ), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc232079663]1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc232079664]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc232079665]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения


Зоны действия индивидуального теплоснабжения охватывают те части территории городского округа, где отсутствует централизованное теплоснабжение (с. Новопалтавка, с. Нижнеусинское, п. Червизюль, п. Песочный, п. Новоозёрная, п. Маральский, п. Маралсовхоз, п. Большая Речка, п. Чёрная Речка, д. Покровка, д. Николаевка, д. Вознесенка, д. Верхний Кебеж).
Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Индивидуальное теплоснабжение осуществляется посредством печей на твердом топливе, индивидуальных электрокотлов.
Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.
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Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc232079667]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Ермаковский муниципальный округ приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Основное топливо - уголь

	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196

	1
	КВ(м)-5
	1
	2015
	5,0000
	10,0000
	190,4200
	80,0000
	190,4200
	04.04.2025

	2
	КВр-5,8
	1
	2018
	5,0000
	
	190,4200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а

	1
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	2,3000
	10,4000
	186,5800
	81,0000
	181,0560
	04.04.2025

	2
	КВ-3-ФС
	1
	2005
	3,0000
	
	170,0500
	88,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-1,6
	1
	2021
	1,4000
	
	182,7300
	83,0000
	
	04.04.2025

	4
	КВр-1,6
	1
	2023
	1,4000
	
	180,7300
	83,0000
	
	04.04.2025

	5
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	2,3000
	
	185,1900
	81,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Ивановка, ул. Ленина, 8

	1
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	1,5600
	193,2500
	80,0000
	192,7733
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	193,2500
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2022
	0,5200
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная п. Ойский, ул. Кравченко, 38а

	1
	КВм-1,86КБ
	1
	2024
	1,6000
	3,2000
	187,1400
	82,0000
	187,1400
	04.04.2025

	2
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	0,8000
	
	187,1400
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	0,8000
	
	187,1400
	82,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Семенниково, ул. Трактовая, 43

	1
	КВр-0,63
	1
	2021
	0,5200
	1,5600
	191,8200
	80,0000
	200,5067
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	204,8500
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2017
	0,5200
	
	204,8500
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40

	1
	КВр-1,25
	1
	2024
	1,2500
	3,5000
	186,6800
	82,0000
	184,3767
	04.04.2025

	2
	КВр-1,25
	1
	2021
	1,2500
	
	186,6800
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-1,0
	1
	2017
	1,0000
	
	179,7700
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а

	1
	КВС-0,52
	1
	2009
	0,5200
	1,0400
	253,7600
	60,0000
	253,7600
	04.04.2025

	2
	КВС-0,52
	1
	2010
	0,5200
	
	253,7600
	60,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Мигна, ул. Школьная, 2

	1
	КВр-0,46
	1
	2025
	0,4000
	0,8000
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	КВр-0,46
	1
	2025
	0,4000
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Григорьевка, ул. Школьная, 4

	1
	КВр-0,46
	1
	2019
	0,4000
	0,8000
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	КВр-0,46
	1
	2019
	0,4000
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Разъезжее, ул. Школьная, 4

	1
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	0,3900
	191,8200
	80,0000
	191,8200
	04.04.2025

	2
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	3
	Vulkan EK
	1
	2020
	0,1300
	
	191,8200
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная с. Салба, ул. Школьная, 10

	1
	КВр-0,8
	1
	2015
	0,8000
	1,4900
	188,5400
	80,0000
	188,5400
	04.04.2025

	2
	КВр-0,8
	1
	2015
	0,6900
	
	188,5400
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а

	1
	КВр
	1
	2020
	1,5000
	3,0000
	187,1400
	80,0000
	182,7850
	04.04.2025

	2
	КВр
	1
	2021
	1,5000
	
	178,4300
	80,0000
	
	04.04.2025

	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в

	1
	КВр-0,63
	1
	2016
	0,5200
	1,5600
	193,2500
	82,0000
	192,7733
	04.04.2025

	2
	КВр-0,63
	1
	2016
	0,5200
	
	193,2500
	82,0000
	
	04.04.2025

	3
	КВр-0,63
	1
	2022
	0,5200
	
	191,8200
	82,0000
	
	04.04.2025

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	
	39,3000
	39,3000
	
	
	
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Основное топливо - уголь

	Котельная п. Танзыбей, ул. Набережная, 27

	1
	вскз 500
	2
	2023
	0,4300
	0,8600
	123,2800
	88,0000
	123,2800
	2025

	Котельная п. Арадан, ул. Шоссейная

	1
	КВр 0,25
	2
	2019
	0,2150
	0,4300
	н/д
	81,0000
	0,0000
	2025

	Котельная с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а

	1
	ВСКЗ 1000
	2
	2024
	0,8600
	1,7200
	269,5400
	88,0000
	269,5400
	2025

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	1,5050
	3,0100
	
	
	
	



[bookmark: _Toc232079668]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а
	КВр
	1
	1,5000
	3,0000

	
	
	КВр
	1
	1,5000
	

	2
	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	3
	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	КВ(м)-5
	1
	5,0000
	10,0000

	
	
	КВр-5,8
	1
	5,0000
	

	4
	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а
	КВ(м)-2,5
	1
	2,3000
	10,4000

	
	
	КВ-3-ФС
	1
	3,0000
	

	
	
	КВр-1,6
	1
	1,4000
	

	
	
	КВр-1,6
	1
	1,4000
	

	
	
	КВ(м)-2,5
	1
	2,3000
	

	5
	Котельная с. Ивановка, ул. Ленина, 8
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	6
	Котельная п. Ойский, ул. Кравченко, 38а
	КВм-1,86КБ
	1
	1,6000
	3,2000

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	0,8000
	

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	0,8000
	

	7
	Котельная с. Семенниково, ул. Трактовая, 43
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	1,5600

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	
	
	КВр-0,63
	1
	0,5200
	

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40
	КВр-1,25
	1
	1,2500
	3,5000

	
	
	КВр-1,25
	1
	1,2500
	

	
	
	КВр-1,0
	1
	1,0000
	

	9
	Котельная с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а
	КВС-0,52
	1
	0,5200
	1,0400

	
	
	КВС-0,52
	1
	0,5200
	

	10
	Котельная с. Мигна, ул. Школьная, 2
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	0,8000

	
	
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	

	11
	Котельная с. Григорьевка, ул. Школьная, 4
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	0,8000

	
	
	КВр-0,46
	1
	0,4000
	

	12
	Котельная с. Разъезжее, ул. Школьная, 4
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	0,3900

	
	
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	

	
	
	Vulkan EK
	1
	0,1300
	

	13
	Котельная с. Салба, ул. Школьная, 10
	КВр-0,8
	1
	0,8000
	1,4900

	
	
	КВр-0,8
	1
	0,6900
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	39,3000
	39,3000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей, ул. Набережная, 27
	вскз 500
	2
	0,4300
	0,8600

	2
	Котельная п. Арадан, ул. Шоссейная
	КВр 0,25
	2
	0,2150
	0,4300

	3
	Котельная с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а
	ВСКЗ 1000
	2
	0,8600
	1,7200

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	1,5050
	3,0100




[bookmark: _Toc232079669]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 
Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Ермаковского муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	№
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	1,0000
	2,0000
	0,0023
	1,9977

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	1,0600
	0,5000
	0,0020
	0,4980

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0900
	9,9100

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	0,0000
	10,4000
	0,0900
	10,3100

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	0,0000
	1,5600
	0,0900
	1,4700

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	0,0000
	3,2000
	0,0900
	3,1100

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	0,0000
	1,5600
	0,0900
	1,4700

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	0,0000
	3,5000
	0,0900
	3,4100

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	0,0000
	1,0400
	0,0900
	0,9500

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	0,0000
	0,8000
	0,0900
	0,7100

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	0,0000
	0,8000
	0,0900
	0,7100

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	0,0000
	0,3900
	0,0900
	0,3000

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	0,0000
	1,4900
	0,0900
	1,4000

	ИТОГО по ЕТО
	39,3000
	2,0600
	37,2400
	0,9942
	36,2458

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,0000
	0,8600
	0,0000
	0,8600

	2
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,0000
	0,4300
	0,0000
	0,4300

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	0,0000
	1,7200
	0,0000
	1,7200

	ИТОГО по ЕТО
	3,0100
	0,0000
	3,0100
	0,0000
	3,0100





[bookmark: _Toc232079670]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

[bookmark: _Hlk162958898]Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1366,5700
	28,2500
	1338,3200
	Уголь
	205,9000

	2
	Котельная «Школа №2»
	1132,6900
	-115,9700
	1248,6600
	Уголь
	275,1779

	3
	Котельная «Дом детства»
	14350,6400
	1,0100
	14349,6300
	Уголь
	3074,3376

	4
	Котельная «Центральная»
	10323,7200
	32,7300
	10290,9900
	Уголь
	2211,6505

	5
	Котельная с. Ивановка
	2131,6900
	0,0000
	2131,6900
	Уголь
	456,6719

	6
	Котельная п. Ойский
	2711,6500
	0,0000
	2711,6500
	Уголь
	580,9168

	7
	Котельная с. Семенниково
	1227,9800
	0,0000
	1227,9800
	Уголь
	263,0702

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	4883,5300
	0,0000
	4883,5300
	Уголь
	1046,1986

	9
	Котельная с. Жеблахты
	563,9100
	0,0000
	563,9100
	Уголь
	120,8064

	10
	Котельная с. Мигна
	654,4500
	0,0000
	654,4500
	Уголь
	140,2028

	11
	Котельная с. Григорьевка
	719,8400
	0,0000
	719,8400
	Уголь
	154,2113

	12
	Котельная с. Разъезжее
	458,0900
	0,0000
	458,0900
	Уголь
	98,1366

	13
	Котельная с. Салба
	386,8400
	0,0000
	386,8400
	Уголь
	82,8727

	ИТОГО по ЕТО
	40911,6000
	-53,9800
	40965,5800
	
	8710,1535

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	759,2000
	0,0000
	759,2000
	Уголь
	246,5700

	2
	Котельная п. Арадан
	257,3310
	0,0000
	257,3310
	Уголь
	0,0000

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1206,8800
	0,0000
	1206,8800
	Уголь
	298,0100

	ИТОГО по ЕТО
	2223,4110
	0,0000
	2223,4110
	
	544,5800


Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

[bookmark: _Toc232079671]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.
Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Год продления срока службы (ресурса)
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2», с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64а
	КВр
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Школа №2», с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53в
	КВр-0,63
	1
	2016
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2016
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2022
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	3
	Котельная «Дом детства», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	КВ(м)-5
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-5,8
	1
	2018
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Центральная», с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28а
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВ-3-ФС
	1
	2005
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,6
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,6
	1
	2023
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВ(м)-2,5
	1
	2013
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	5
	Котельная с. Ивановка, ул. Ленина, 8
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2022
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	6
	Котельная п. Ойский, ул. Кравченко, 38а
	КВм-1,86КБ
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,93(0,8)
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	7
	Котельная с. Семенниково, ул. Трактовая, 43
	КВр-0,63
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,63
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40
	КВр-1,25
	1
	2024
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,25
	1
	2021
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-1,0
	1
	2017
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	9
	Котельная с. Жеблахты, ул. Школьная, 21а
	КВС-0,52
	1
	2009
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВС-0,52
	1
	2010
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	10
	Котельная с. Мигна, ул. Школьная, 2
	КВр-0,46
	1
	2025
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,46
	1
	2025
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	11
	Котельная, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4
	КВр-0,46
	1
	2019
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,46
	1
	2019
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	12
	Котельная с. Разъезжее, ул. Школьная, 4
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	Vulkan EK
	1
	2020
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	13
	Котельная с. Салба, с. Салба, ул. Школьная, 10
	КВр-0,8
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	
	
	КВр-0,8
	1
	2015
	04.04.2025
	н/д
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	35
	
	
	
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей, ул. Набережная, 27
	вскз 500
	2
	2023
	2025
	2025
	срок эксплуатации не вышел

	2
	Котельная п. Арадан, ул. Шоссейная
	КВр 0,25
	2
	2019
	2025
	1
	тех перевооружение

	3
	Котельная с. Верхнеусинское, ул. Щетинкина, 4а
	ВСКЗ 1000
	2
	2024
	2025
	1
	срок эксплуатации не вышел

	ВСЕГО по ЕТО:
	6
	
	
	
	




[bookmark: _Toc232079672]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Ермаковского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc232079673]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Ермаковского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не предоставлены.

[bookmark: _Toc232079674]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО
	№
	Адрес или наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 г.

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	3,0000
	1366,5700
	455,5233

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5600
	1132,6900
	726,0833

	3
	Котельная «Дом детства»
	10,0000
	14350,6400
	1435,0640

	4
	Котельная «Центральная»
	10,4000
	10323,7200
	992,6654

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,5600
	2131,6900
	1366,4679

	6
	Котельная п. Ойский
	3,2000
	2711,6500
	847,3906

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,5600
	1227,9800
	787,1667

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,5000
	4883,5300
	1395,2943

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1,0400
	563,9100
	542,2212

	10
	Котельная с. Мигна
	0,8000
	654,4500
	818,0625

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,8000
	719,8400
	899,8000

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3900
	458,0900
	1174,5897

	13
	Котельная с. Салба
	1,4900
	386,8400
	259,6242

	ИТОГО по ЕТО
	39,3000
	40911,6000
	

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	759,2000
	882,7907

	2
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	257,3310
	598,4442

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	1206,8800
	701,6744

	ИТОГО по ЕТО
	3,0100
	2223,4110
	



[bookmark: _Toc232079675]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Ермаковский муниципальный округ осуществляется одним из двух способов: 
- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
- расчетный (на основании расчетных показателей). 
Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ООО «Тепловик-2» отпущенного в сеть:
- Котельная «Детский сад №2» - расчетный;
- Котельная «Школа №2» - расчетный;
- Котельная «Дом детства» - расчетный;
- Котельная «Центральная» - расчетный;
- Котельная с. Ивановка – расчетный;
- Котельная п. Ойский – расчетный;
- Котельная с. Семенниково – расчетный;
- Котельная с. Нижний Суэтук – расчетный;
- Котельная с. Жеблахты – расчетный;
- Котельная с. Мигна – расчетный;
- Котельная с. Григорьевка – расчетный;
- Котельная с. Разъезжее – расчетный;
- Котельная с. Салба – расчетный.
Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 ООО «Квант-2» отпущенного в сеть:
- Котельная п. Танзыбей – расчетный;
- Котельная п. Арадан – расчетный;
- Котельная с. Верхнеусинское – расчетный.

[bookmark: _Toc232079676]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В таблицах 1.2.10.1 – 1.2.10.2 отражены источники тепловой энергии на которых в ретроспективный период произошли технологических нарушений, аварий и инциденты.
На остальных 14 источниках тепловой энергии в период 2021-2025 гг. технологические нарушения, аварии и инциденты отсутствовали.
Таблица 1.2.10.1 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне деятельности ЕТО
	№
	Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода)
	Прекращение теплоснабжения
	Восстановление теплоснабжения
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал

	

	Котельная п. Танзыбей

	1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Верхнеусинское

	1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.2.10.2 - Динамика прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО (изменение кол-ва прекращений подачи тепловой энергии потребителям)
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время восстановления, ч
	Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед.

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	0
	0
	0,0000

	2022
	0
	0
	0,0000

	2023
	5
	5
	0,0000

	2024
	4
	4
	0,0000

	2025
	0
	0
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	0
	0
	0,0000

	2022
	0
	0
	0,0000

	2023
	5
	5
	0,0000

	2024
	4
	4
	0,0000

	2025
	0
	0
	0,0000



[bookmark: _Toc232079677]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ермаковского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc232079678]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Ермаковского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc232079679]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	Уголь
	3063,3369
	205,9000

	2
	Котельная «Школа №2»
	Уголь
	2834,4465
	164,9000

	3
	Котельная «Дом детства»
	Уголь
	3950,0000
	3074,3376

	4
	Котельная «Центральная»
	Уголь
	3950,0000
	2211,6505

	5
	Котельная с. Ивановка
	Уголь
	3950,0000
	456,6719

	6
	Котельная п. Ойский
	Уголь
	3950,0000
	580,9168

	7
	Котельная с. Семенниково
	Уголь
	3950,0000
	263,0702

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	Уголь
	3950,0000
	1046,1986

	9
	Котельная с. Жеблахты
	Уголь
	3950,0000
	120,8064

	10
	Котельная с. Мигна
	Уголь
	3950,0000
	140,2028

	11
	Котельная с. Григорьевка
	Уголь
	3950,0000
	154,2113

	12
	Котельная с. Разъезжее
	Уголь
	3950,0000
	98,1366

	13
	Котельная с. Салба
	Уголь
	3950,0000
	82,8727

	
	Всего Уголь
	
	
	8599,8756

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	8599,8756

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	1
	Котельная п. Танзыбей
	Уголь
	4730,0000
	246,5700

	2
	Котельная п. Арадан
	Уголь
	4500,0000
	н/д

	3
	Котельная с. Верхнеусинское
	Уголь
	5753,0888
	298,0100

	
	Всего Уголь
	
	
	544,5800

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	544,5800



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc232079681]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории муниципального округа центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. 
Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Ермаковский муниципальный округ занимаются следующие организации:
	1. ООО «Тепловик-2»;
	2. ООО «Квант-2».


Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характери-ка, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	923,1000
	-
	923,1000
	190,4424

	Котельная «Школа №2»
	338,3000
	-
	338,3000
	50,7892

	Котельная «Дом детства»
	9334,5000
	-
	9334,5000
	1982,2410

	Котельная «Центральная»
	4637,9000
	-
	4637,9000
	1018,7092

	Котельная с. Ивановка
	2259,0000
	-
	2259,0000
	482,1580

	Котельная п. Ойский
	2089,8000
	-
	2089,8000
	378,8992

	Котельная с. Семенниково
	1008,0000
	-
	1008,0000
	231,4620

	Котельная с. Нижний Суэтук
	4782,0000
	-
	4782,0000
	988,9300

	Котельная с. Жеблахты
	126,5000
	-
	126,5000
	20,5410

	Котельная с. Мигна
	124,0000
	-
	124,0000
	23,7820

	Котельная с. Григорьевка
	85,0000
	-
	85,0000
	15,1300

	Котельная с. Разъезжее
	127,0000
	-
	127,0000
	22,6060

	Котельная с. Салба
	76,0000
	-
	76,0000
	11,5520

	Итого
	25911,1000
	0,0000
	25911,1000
	5417,2420

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	447,0000
	-
	447,0000
	72,8380

	Котельная п. Арадан
	53,0000
	-
	53,0000
	8,0560

	Котельная с. Верхнеусинское
	351,0000
	-
	351,0000
	56,7660

	Итого
	851,0000
	0,0000
	851,0000
	137,6600



Зона деятельности ООО «Тепловик-2»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Тепловик-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная «Детский сад №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1846,200 м и материальной характеристикой 190,442 м2.

2.) Котельная «Школа №2» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 676,600 м и материальной характеристикой 50,789 м2.

3.) Котельная «Дом детства» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 18669,000 м и материальной характеристикой 1982,241 м2.

4.) Котельная «Центральная» с. Ермаковское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9275,800 м и материальной характеристикой 1018,709 м2.

5.) Котельная с. Ивановка с. Ивановка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4518,000 м и материальной характеристикой 482,158 м2.

6.) Котельная п. Ойский п. Ойский - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4179,600 м и материальной характеристикой 378,899 м2.

7.) Котельная с. Семенниково с. Семенниково - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 2016,000 м и материальной характеристикой 231,462 м2.

8.) Котельная с. Нижний Суэтук с. Нижний Суэтук - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 9564,000 м и материальной характеристикой 988,930 м2.

9.) Котельная с. Жеблахты с. Жеблахты - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 253,000 м и материальной характеристикой 20,541 м2.

10.) Котельная с. Мигна с. Мигна - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 248,000 м и материальной характеристикой 23,782 м2.

11.) Котельная с. Григорьевка с. Григорьевка - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 170,000 м и материальной характеристикой 15,130 м2.

12.) Котельная с. Разъезжее с. Разъезжее - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 254,000 м и материальной характеристикой 22,606 м2.

13.) Котельная с. Салба с. Салба - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 152,000 м и материальной характеристикой 11,552 м2.

[bookmark: _Hlk143592995][bookmark: _Hlk143592957]Зона деятельности ООО «Квант-2»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Квант-2» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная п. Танзыбей п. Танзыбей - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 894,000 м и материальной характеристикой 72,838 м2.

2.) Котельная п. Арадан п. Арадан - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 106,000 м и материальной характеристикой 8,056 м2.

3.) Котельная с. Верхнеусинское с. Верхнеусинское - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 702,000 м и материальной характеристикой 56,766 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.


[bookmark: _Toc232079682]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
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1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Детский сад №2»
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1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Школа №2»
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1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Дом детства»
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1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная «Центральная»
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1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Ивановка
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1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Ойский
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1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Семенниково
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1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Нижний Суэтук
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1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Жеблахты
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1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Мигна
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1.3.2.11 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Григорьевка
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1.3.2.12 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Разъезжее
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1.3.2.13 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Салба
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1.3.2.14 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Танзыбей
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1.3.2.15 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная п. Арадан
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1.3.2.16 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная с. Верхнеусинское

[bookmark: _Toc232079683]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже. 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	394,00
	35,066

	108
	259,00
	27,972

	133
	284,00
	37,772

	159
	384,00
	61,056

	Всего от источника
	1321,00
	161,866

	Котельная «Школа №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	108
	90,00
	9,720

	159
	26,00
	4,134

	Всего от источника
	116,00
	13,854

	Котельная «Дом детства»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	76
	938,00
	71,288

	89
	1590,00
	141,510

	108
	4756,00
	513,648

	159
	1492,00
	237,228

	219
	3149,00
	689,631

	Всего от источника
	11925,00
	1653,305

	Котельная «Центральная»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	63
	168,00
	10,584

	76
	433,00
	32,908

	89
	1071,80
	95,390

	108
	1634,00
	176,472

	133
	232,00
	30,856

	159
	2453,00
	390,027

	219
	608,00
	133,152

	325
	22,00
	7,150

	Всего от источника
	6621,80
	876,539

	Всего в зоне ЕТО 1
	19983,80
	2705,564

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	133
	70,00
	9,310

	159
	140,00
	22,260

	Всего от источника
	210,00
	31,570

	Котельная п. Арадан

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	76
	106,00
	8,056

	Всего от источника
	106,00
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	159
	130,00
	20,670

	Всего от источника
	130,00
	20,670

	Всего в зоне ЕТО 2
	446,00
	60,296



Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	40
	80,00
	3,200

	57
	445,20
	25,376

	Всего от источника
	525,20
	28,576

	Котельная «Школа №2»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	56,00
	1,792

	57
	281,60
	16,051

	76
	156,00
	11,856

	108
	67,00
	7,236

	Всего от источника
	560,60
	36,935

	Котельная «Дом детства»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	136,00
	3,400

	32
	1692,00
	54,144

	48
	980,00
	47,040

	57
	3936,00
	224,352

	Всего от источника
	6744,00
	328,936

	Котельная «Центральная»

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	102,00
	2,550

	32
	110,00
	3,520

	40
	182,00
	7,280

	57
	2260,00
	128,820

	Всего от источника
	2654,00
	142,170

	Котельная с. Ивановка

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	34,00
	1,088

	57
	30,00
	1,710

	86
	76,00
	6,536

	108
	4378,00
	472,824

	Всего от источника
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	32
	153,60
	4,915

	40
	698,00
	27,920

	57
	830,00
	47,310

	76
	212,00
	16,112

	89
	776,00
	69,064

	108
	216,00
	23,328

	133
	596,00
	79,268

	159
	698,00
	110,982

	Всего от источника
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	57
	832,00
	47,424

	108
	678,00
	73,224

	219
	506,00
	110,814

	Всего от источника
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	25
	12,00
	0,300

	32
	1046,00
	33,472

	40
	212,00
	8,480

	45
	578,00
	26,010

	57
	622,00
	35,454

	76
	612,00
	46,512

	89
	1538,00
	136,882

	108
	2196,00
	237,168

	133
	960,00
	127,680

	159
	910,00
	144,690

	219
	878,00
	192,282

	Всего от источника
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	57
	133,00
	7,581

	108
	120,00
	12,960

	Всего от источника
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	158,00
	14,062

	108
	90,00
	9,720

	Всего от источника
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	170,00
	15,130

	Всего от источника
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	89
	254,00
	22,606

	Всего от источника
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	Сети отопления ООО «Тепловик-2»

	76
	152,00
	11,552

	Всего от источника
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	31838,40
	2711,678

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	57
	654,00
	37,278

	133
	30,00
	3,990

	Всего от источника
	684,00
	41,268

	Котельная с. Верхнеусинское

	Сети отопления ООО «Квант-2»

	57
	260,00
	14,820

	63
	276,00
	17,388

	108
	36,00
	3,888

	Всего от источника
	572,00
	36,096

	Всего в зоне ЕТО 2
	1256,00
	77,364



Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	643,00
	-
	89,028

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	678,00
	525,20
	101,414

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	1321,00
	525,20
	190,442

	Котельная «Школа №2»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	116,00
	504,60
	48,997

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	56,00
	1,792

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	116,00
	560,60
	50,789

	Котельная «Дом детства»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	7845,00
	4134,00
	1191,509

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	4080,00
	2610,00
	790,732

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	11925,00
	6744,00
	1982,241

	Котельная «Центральная»

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	907,00
	340,00
	157,591

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	5714,80
	2314,00
	861,118

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	6621,80
	2654,00
	1018,709

	Котельная с. Ивановка

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	3884,00
	416,270

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	634,00
	65,888

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	396,00
	51,948

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	3783,60
	326,951

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	314,00
	33,300

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	1702,00
	198,162

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	878,00
	192,282

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	8686,00
	796,648

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	20,00
	2,160

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	233,00
	18,381

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	248,00
	23,782

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	170,00
	15,130

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	254,00
	22,606

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	152,00
	11,552

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	19983,80
	31838,40
	5417,242

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Надземная
	70,00
	412,00
	32,794

	Канальная
	140,00
	30,00
	26,250

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	242,00
	13,794

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	210,00
	684,00
	72,838

	Котельная п. Арадан

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	106,00
	-
	8,056

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	106,00
	-
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	130,00
	296,00
	39,378

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	276,00
	17,388

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	130,00
	572,00
	56,766

	Всего в зоне ЕТО 2
	446,00
	1256,00
	137,660



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	До 1990
	399,20
	44,338

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	1447,00
	146,104

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1846,20
	190,442

	Котельная «Школа №2»

	До 1990
	352,00
	21,628

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	324,60
	29,161

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	676,60
	50,789

	Котельная «Дом детства»

	До 1990
	1038,00
	117,302

	С 1991 по 1998
	8081,00
	813,791

	С 1999 по 2003
	2662,00
	523,776

	С 2004
	6888,00
	527,372

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	18669,00
	1982,241

	Котельная «Центральная»

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	462,00
	54,802

	С 1999 по 2003
	2952,80
	384,687

	С 2004
	5861,00
	579,220

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	9275,80
	1018,709

	Котельная с. Ивановка

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	1160,00
	122,078

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	3358,00
	360,080

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	4518,00
	482,158

	Котельная п. Ойский

	До 1990
	1405,60
	90,189

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	2774,00
	288,710

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	4179,60
	378,899

	Котельная с. Семенниково

	До 1990
	1208,00
	185,406

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	808,00
	46,056

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	2016,00
	231,462

	Котельная с. Нижний Суэтук

	До 1990
	6742,00
	774,120

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	2822,00
	214,810

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	9564,00
	988,930

	Котельная с. Жеблахты

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	253,00
	20,541

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	253,00
	20,541

	Котельная с. Мигна

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	248,00
	23,782

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	248,00
	23,782

	Котельная с. Григорьевка

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	170,00
	15,130

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	170,00
	15,130

	Котельная с. Разъезжее

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	254,00
	22,606

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	254,00
	22,606

	Котельная с. Салба

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	152,00
	11,552

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	152,00
	11,552

	Всего в зоне ЕТО 1
	51822,20
	5417,242

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	894,00
	72,838

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	894,00
	72,838

	Котельная п. Арадан

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	106,00
	8,056

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	106,00
	8,056

	Котельная с. Верхнеусинское

	До 1990
	36,00
	3,888

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	666,00
	52,878

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	702,00
	56,766

	Всего в зоне ЕТО 2
	1702,00
	137,660



[bookmark: _Toc232079684]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.
В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.4.1.
Таблица 1.3.4.1 - Подробные сведения о секционирующей арматуре
	Наименование котельной
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры
(задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная Детский сад №2
с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64А
	Задвижки
	10

	Котельная Школа №2
с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53В
	Задвижки
	6

	Котельная Дом детства
с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 196
	Задвижки
	56

	Котельная Центральная
с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28А
	Задвижки
	36

	Котельная с. Ивановка
	Задвижки
	10

	Котельная с. Семенниково
	Задвижки
	8

	Котельная с. Нижний Суэтук
	Задвижки
	8

	Котельная п. Ойский
	Задвижки
	10

	Котельная с. Жеблахты
	Задвижки
	4

	Котельная с. Мигна
	Задвижки
	4

	Котельная с. Григорьевка
	Задвижки
	4

	Котельная с. Разъезжее
	Задвижки
	4

	Котельная с. Салба
	Задвижки
	4

	Котельная п. Арадан
	Задвижки
	4

	Котельная п. Танзыбей
	Задвижки
	16

	Котельная с. Верхнеусинское
	Задвижки
	16



[bookmark: _Toc232079685]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc232079686]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная «Детский сад №2»

Котельная «Детский сад №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная «Школа №2»

Котельная «Школа №2» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная «Дом детства»

Котельная «Дом детства» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная «Центральная»

Котельная «Центральная» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная с. Ивановка

Котельная с. Ивановка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная п. Ойский

Котельная п. Ойский осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная с. Семенниково

Котельная с. Семенниково осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная с. Нижний Суэтук

Котельная с. Нижний Суэтук осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная с. Жеблахты

Котельная с. Жеблахты осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная с. Мигна

Котельная с. Мигна осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная с. Григорьевка

Котельная с. Григорьевка осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная с. Разъезжее

Котельная с. Разъезжее осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная с. Салба

Котельная с. Салба осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Котельная п. Танзыбей

Котельная п. Танзыбей осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.15 Котельная п. Арадан

Котельная п. Арадан осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc30058689]1.3.6.16 Котельная с. Верхнеусинское

Котельная с. Верхнеусинское осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 40/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc232079687][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

[bookmark: _Toc232079688]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc232079689]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Тип трубопровода
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	1,5140
	4,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Школа №2»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	25,8621
	4,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Дом детства»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Центральная»

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Ивановка

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Ойский

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Семенниково

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Мигна

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная с. Салба

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная п. Арадан

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	48,0000
	
	9,4340
	0,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	48,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2025
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc232079690]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

[bookmark: _Toc232079691]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
[bookmark: _Hlk232080579]Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (далее по тексту – ПТЭ) и «федеральных норм, и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»» (далее по тексту - ФНП ОРПД). По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc232079692]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 


[bookmark: _Toc232079693]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	267,5200
	19,9892

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	115,9700
	9,2876

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	3012,1600
	20,9912

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	1178,4000
	11,4508

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	978,7500
	45,9143

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	675,6600
	24,9169

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	458,6400
	37,3491

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	2272,4600
	46,5331

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	36,5000
	6,4727

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	37,7700
	5,7713

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	23,0400
	3,2007

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	34,4300
	7,5160

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	18,2600
	4,7203

	Итого по ЕТО

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	9109,5600
	22,2371

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	92,3322
	12,1618

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	11,4605
	4,4536

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	101,2700
	8,3911

	Итого по ЕТО

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	205,0628
	9,2229


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc232079694]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя, м3/год

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	267,5200
	238,0200

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	115,9700
	55,9700

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	3012,1600
	2816,0000

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	1178,4000
	1374,0000

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	978,7500
	519,0000

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	675,6600
	428,0000

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	458,6400
	348,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	2272,4600
	1316,0000

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	36,5000
	20,0000

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	37,7700
	22,0000

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	23,0400
	13,0000

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	34,4300
	10,0000

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	18,2600
	15,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	92,3322
	77,3520

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	11,4605
	6,2010

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	101,2700
	64,5600


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены
Таблица 1.3.14.2 - Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год
	Кол-во отказов в период испытаний тепловых сетей

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0210
	4

	Котельная «Школа №2»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0984
	5

	Котельная «Дом детства»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная «Центральная»

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Ивановка

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная п. Ойский

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Семенниково

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Нижний Суэтук

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Жеблахты

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Мигна

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Григорьевка

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Разъезжее

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Салба

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная п. Арадан

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	Котельная с. Верхнеусинское

	2021
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2022
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2023
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2024
	н/д
	н/д
	0,0000
	0

	2025
	н/д
	н/д
	0,0000
	0


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc232079695]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Температурный график в зоне действия ООО «Тепловик-2» в системе отопления 80/70 ºС, в зоне действия ООО «Квант-2» в системе отопления 40/70ºС

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc232079697]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	ООО «Тепловик-2»

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	0
	33
	100
	-

	2
	Котельная «Школа №2»
	67
	50
	-
	-

	3
	Котельная «Дом детства»
	-
	-
	0
	-

	4
	Котельная «Центральная»
	-
	-
	0
	-

	5
	Котельная с. Ивановка
	-
	-
	0
	-

	6
	Котельная п. Ойский
	-
	-
	0
	-

	7
	Котельная с. Семенниково
	-
	-
	0
	-

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	-
	-
	0
	-

	9
	Котельная с. Жеблахты
	-
	-
	0
	-

	10
	Котельная с. Мигна
	-
	-
	0
	-

	11
	Котельная с. Григорьевка
	-
	-
	0
	-

	12
	Котельная с. Разъезжее
	-
	-
	0
	-

	13
	Котельная с. Салба
	-
	-
	0
	-

	ООО «Квант-2»

	14
	Котельная п. Танзыбей
	-
	0
	-
	-

	15
	Котельная п. Арадан
	-
	0
	-
	-

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	-
	0
	-
	-



Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc232079698]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.
Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения Ермаковского муниципального округа оперативно-дежурный персонал котельных.
Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтных бригад теплоснабжающих организаций (ООО «Тепловик-2», ООО «Квант-2») производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок.

[bookmark: _Toc232079699]1.3.19  

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории МО отсутствуют. 

[bookmark: _Toc232079700]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено: 
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 
Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

[bookmark: _Toc232079701]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.


[bookmark: _Toc232079702]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Карты-схемы муниципального округа с делением муниципального округа на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности ЕТО указаны в приложении 2 графические материалы.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc232079705]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	жилой фонд
	общественно-деловые здания
	производственные объекты

	РЭТД с. Ермаковское

	Котельная «Детский сад №2»
	0,0810
	0,5570
	0,0000

	Котельная «Школа №2»
	0,2200
	0,2700
	0,0000

	Котельная «Дом детства»
	0,0000
	6,3100
	0,0000

	Котельная «Центральная»
	0,0000
	4,6910
	0,0000

	РЭТД с. Ивановка

	Котельная с. Ивановка
	0,0000
	0,5710
	0,0000

	п. Ойский

	Котельная п. Ойский
	0,0000
	0,7860
	0,0000

	РЭТД с. Семенниково

	Котельная с. Семенниково
	0,0000
	0,4620
	0,0000

	РЭТД с. Нижний Суэтук

	Котельная с. Нижний Суэтук
	0,0000
	3,1900
	0,0000

	РЭТД с. Жеблахты

	Котельная с. Жеблахты
	0,0000
	0,2080
	0,0000

	РЭТД с. Мигна

	Котельная с. Мигна
	0,0000
	0,2520
	0,0000

	с. Григорьевка

	Котельная с. Григорьевка
	0,0000
	0,2930
	0,0000

	РЭТД с. Разъезжее

	Котельная с. Разъезжее
	0,0000
	0,1560
	0,0000

	РЭТД с. Салба

	Котельная с. Салба
	0,0000
	0,1550
	0,0000

	РЭТД п. Танзыбей

	Котельная п. Танзыбей
	0,0000
	0,3411
	0,0000

	РЭТД п. Арадан

	Котельная п. Арадан
	0,0000
	0,0455
	0,0000

	РЭТД с. Верхнеусинское

	Котельная с. Верхнеусинское
	0,0000
	0,4198
	0,0000



[bookmark: _Toc232079706]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»
	0,0483
	0,6380
	0,6863

	Котельная «Школа №2»
	0,0200
	0,4900
	0,5100

	Котельная «Дом детства»
	0,5165
	6,3100
	6,8265

	Котельная «Центральная»
	0,2020
	4,6910
	4,8930

	Котельная с. Ивановка
	0,1678
	0,5710
	0,7388

	Котельная п. Ойский
	0,1158
	0,7860
	0,9018

	Котельная с. Семенниково
	0,0786
	0,4620
	0,5406

	Котельная с. Нижний Суэтук
	0,3896
	3,1900
	3,5796

	Котельная с. Жеблахты
	0,0060
	0,2080
	0,2140

	Котельная с. Мигна
	0,0064
	0,2520
	0,2584

	Котельная с. Григорьевка
	0,0040
	0,2930
	0,2970

	Котельная с. Разъезжее
	0,0059
	0,1560
	0,1619

	Котельная с. Салба
	0,0031
	0,1550
	0,1581

	Итого:
	1,5640
	18,2020
	19,7660

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей
	0,0171
	0,3411
	0,3582

	Котельная п. Арадан
	0,0022
	0,0455
	0,0477

	Котельная с. Верхнеусинское
	0,0188
	0,4198
	0,4386

	Итого:
	0,0381
	0,8064
	0,8445

	Итого по МО:
	1,6021
	19,0084
	20,6105



[bookmark: _Toc232079707]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc232079708]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления представлена в таблице ниже.
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	РЭТД с. Ермаковское

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1060,8000
	1060,8000

	2
	Котельная «Школа №2»
	1132,6900
	1132,6900

	3
	Котельная «Дом детства»
	11337,4700
	11337,4700

	4
	Котельная «Центральная»
	9112,5900
	9112,5900

	РЭТД с. Ивановка

	5
	Котельная с. Ивановка
	1152,9400
	1152,9400

	РЭТД п. Ойский

	6
	Котельная п. Ойский
	2035,9900
	2035,9900

	РЭТД с. Семенниково

	7
	Котельная с. Семенниково
	1042,3400
	1042,3400

	РЭТД с. Нижний Суэтук

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	2611,0700
	2611,0700

	РЭТД с. Жеблахты

	9
	Котельная с. Жеблахты
	527,4100
	527,4100

	РЭТД с. Мигна

	10
	Котельная с. Мигна
	620,0200
	620,0200

	РЭТД с. Григорьевка

	11
	Котельная с. Григорьевка
	696,8000
	696,8000

	РЭТД с. Разъезжее

	12
	Котельная с. Разъезжее
	423,6600
	423,6600

	РЭТД с. Салба

	13
	Котельная с. Салба
	368,5800
	368,5800

	РЭТД п. Танзыбей

	14
	Котельная п. Танзыбей
	666,8700
	666,8700

	РЭТД п. Арадан

	15
	Котельная п. Арадан
	245,8700
	245,8700

	РЭТД с. Верхнеусинское

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1105,6100
	1105,6100





[bookmark: _Toc232079709]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ермаковский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления)
	N п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1
	1
	0,0443
	0,0443
	0,0443

	1.2
	2
	0,0445
	0,0452
	0,0449

	1.3
	3-4
	0,0279
	-
	0,0285

	Этажность
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	2.1
	1
	0,0191
	0,0191
	0,0191

	2.2
	2
	0,0188
	0,0174
	-



[bookmark: _Toc232079710]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.


Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc232079712]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления.
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	Наименование
	Значение

	ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Установленная мощность, Гкал/час
	3,0000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	2,0000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0023

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,9977

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0483

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,6380

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,6863

	отопление
	0,6380

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0483

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,3114

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,3114

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-0,1886

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,6863

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,4017

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0679

	Котельная «Школа №2»

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,5600

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,5000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0020

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,4980

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0200

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,4900

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,5910

	отопление
	0,5710

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0200

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,0119

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,0929

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-0,5319

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,5100

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,2628

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0931

	Котельная «Дом детства»

	Установленная мощность, Гкал/час
	10,0000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	10,0000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	9,9100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,5165

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	6,8265

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	6,8265

	отопление
	6,3100

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,5165

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,5670

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,0835

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-2,4330

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,3430

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	153,06

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0446

	Котельная «Центральная»

	Установленная мощность, Гкал/час
	10,4000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	10,4000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	10,3100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,2020

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	4,8930

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	4,8930

	отопление
	4,6910

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,2020

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,2150

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	5,4170

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,2150

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,0950

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	70,503

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0694

	Котельная  с. Ивановка

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,5600

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,5600

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,4700

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,1678

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,7388

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,7388

	отопление
	0,5710

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,1678

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,5634

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,7312

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0434

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,9066

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15,184

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0487

	Котельная  п. Ойский

	Установленная мощность, Гкал/час
	3,2000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	3,2000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	3,1100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,1158

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,9018

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,9018

	отопление
	0,7860

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,1158

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,0924

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,2082

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,4924

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,0176

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,023

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0429

	Котельная  с. Семенниково

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,5600

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,5600

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,4700

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0786

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,5406

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,5406

	отопление
	0,4620

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0786

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,8507

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,9294

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,3307

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,6193

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,161

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0484

	Котельная  с. Нижний Суэтук

	Установленная мощность, Гкал/час
	3,5000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	3,5000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	3,4100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,3896

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	3,5796

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	3,5796

	отопление
	3,1900

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,3896

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,5592

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,1696

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	-1,8092

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,9692

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	42,73

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0838

	Котельная  с. Жеблахты

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,0400

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,0400

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,9500

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0060

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,2140

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,2140

	отопление
	0,2080

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,7300

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,7360

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,2100

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2200

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,846

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0752

	Котельная  с. Мигна

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,8000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,8000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,7100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0064

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,2584

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,2584

	отопление
	0,2520

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0064

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,4452

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,4516

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0452

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,2648

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,8954

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,1363

	Котельная  с. Григорьевка

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,8000

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,8000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,7100

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0040

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,2970

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,2970

	отопление
	0,2930

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0040

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,4091

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,4130

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0091

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,3009

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,81

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,1057

	Котельная  с. Разъезжее

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,3900

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,3900

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,3000

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0059

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,1619

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,1619

	отопление
	0,1560

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0059

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,1322

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,1381

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0022

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,1678

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,1176

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0519

	Котельная  с. Салба

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,4900

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,4900

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0900

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,4000

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0031

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,1581

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,1581

	отопление
	0,1550

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0031

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,2388

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,2419

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,4388

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,1612

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,0116

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0315

	ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,8600

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,8600

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0000

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,8600

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0171

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,3582

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,3582

	отопление
	0,3411

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0171

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,4847

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,5018

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0547

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,3753

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,7593

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0622

	Котельная  п. Арадан

	Установленная мощность, Гкал/час
	0,4300

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	0,4300

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0000

	Мощность нетто, Гкал/час
	0,4300

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0022

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,0477

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,0477

	отопление
	0,0455

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0022

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,3802

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,3823

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,1652

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,0498

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,91405

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0521

	Котельная с. Верхнеусинское

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,7200

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,7200

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/час
	0,0000

	Мощность нетто, Гкал/час
	1,7200

	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	0,0188

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,0000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,4386

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в т.ч.:
	0,4386

	отопление
	0,4198

	вентиляция
	0,0000

	горячее водоснабжение
	0,0000

	потери в тепловых сетях
	0,0188

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,2626

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,2814

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,4026

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,4574

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,7733

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,0760



[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc232079713]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что 2 из источников (Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук) имеют дефицит тепловой мощности.
В таблице ниже представлены данные:
Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	2,9977
	0,6380
	1,3114

	2
	Котельная «Школа №2»
	1,5580
	0,4900
	-0,0119

	3
	Котельная «Дом детства»
	9,9100
	6,3100
	3,0835

	4
	Котельная «Центральная»
	10,3100
	4,6910
	5,4170

	5
	Котельная с. Ивановка
	1,4700
	0,5710
	0,7312

	6
	Котельная п. Ойский
	3,1100
	0,7860
	2,2082

	7
	Котельная с. Семенниково
	1,4700
	0,4620
	0,9294

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	3,4100
	3,1900
	-0,1696

	9
	Котельная с. Жеблахты
	0,9500
	0,2080
	0,7360

	10
	Котельная с. Мигна
	0,7100
	0,2520
	0,4516

	11
	Котельная с. Григорьевка
	0,7100
	0,2930
	0,4130

	12
	Котельная с. Разъезжее
	0,3000
	0,1560
	0,1381

	13
	Котельная с. Салба
	1,4000
	0,1550
	1,2419

	14
	Котельная п. Танзыбей
	0,8600
	0,3411
	0,5018

	15
	Котельная п. Арадан
	0,4300
	0,0455
	0,3823

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	1,7200
	0,4198
	1,2814



[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc232079714]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc232079715]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Котельная «Школа №2», Котельная с. Нижний Суэтук.

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc232079716]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.



Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc232079718]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Таблица 1.7.1.1 - Баланс ВПУ и теплоносителя
	№
	Наименование источника
	№
	Показатель
	Ед. изм
	Значения за 2025

	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	194

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	238,02

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	432

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,08

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0,14

	2
	Котельная «Школа №2»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	55,97

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	390,03

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0,07

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0,3

	3
	Котельная «Дом детства»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	2816

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	4
	Котельная «Центральная»
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	1374

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	5
	Котельная с. Ивановка
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	519

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	6
	Котельная п. Ойский
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	428

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	7
	Котельная с. Семенниково
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	348

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	1316

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	9
	Котельная с. Жеблахты
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	20

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	10
	Котельная с. Мигна
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	22

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	11
	Котельная с. Григорьевка
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	13

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	12
	Котельная с. Разъезжее
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	10

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0

	13
	Котельная с. Салба
	1
	Производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	2
	Располагаемая производительность ВПУ
	м3/год
	0

	
	
	3
	Потери располагаемой производительности
	%
	0

	
	
	4
	Собственные нужды
	м3/год
	0

	
	
	5
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	
	
	6
	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	
	
	7
	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	м3/год
	 

	
	
	8
	Доля резерва / дефицита
	%
	 

	
	
	9
	Прирост объемов теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10
	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	м3/год
	 

	
	
	10.1
	нормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	15

	
	
	10.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	м3/год
	0

	
	
	10.3
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	м3/год
	0

	
	
	11
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м3/год
	0

	
	
	12
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	м3/год
	0
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Балансы производительности ВПУ указаны в п. 1.7.1.


Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	470,5000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	205,9000

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Школа №2»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	407,2400

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	275,1779

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Дом детства»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4549,7597

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3074,3376

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная «Центральная»

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3273,0558

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2211,6505

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Ивановка

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	675,8359

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	456,6719

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная п. Ойский

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	859,7077

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	580,9168

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Семенниково

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	389,3216

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	263,0702

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Нижний Суэтук

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1548,2855

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1046,1986

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Жеблахты

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	178,7833

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	120,8064

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Мигна

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	207,4883

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	140,2028

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Григорьевка

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	228,2197

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	154,2113

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Разъезжее

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	145,2339

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	98,1366

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	Котельная с. Салба

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	122,6446

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	82,8727

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4730,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	383,5500
	319,5500
	362,6000

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	383,5500
	319,5500
	362,6000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	260,8100
	217,2900
	246,5700

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	4730,0000
	4730,0000
	4730,0000

	Котельная п. Арадан

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500,0000

	Котельная с. Верхнеусинское

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	тонн
	н/д
	н/д
	20,0000
	20,0000
	20,0000

	
	Приход топлива за год
	тонн
	н/д
	н/д
	457,1100
	504,2000
	438,2500

	
	Израсходовано топлива:
	тонн
	н/д
	н/д
	457,1100
	504,2000
	362,6000

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	383,5500
	342,8600
	298,0100

	
	Остаток топлива
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4710,0000





1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Категория топлива
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО-1 ООО «Тепловик-2»

	Котельная «Детский сад №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000
	22,0000

	
	
	НЗВТ
	тонн
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000
	133,0000

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000
	155,0000

	Котельная «Школа №2»

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	-
	-
	-
	18,0000
	18,0000

	
	
	НЗВТ
	тонн
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	-
	-
	-
	108,0000
	108,0000

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	-
	-
	-
	126,0000
	126,0000

	ЕТО-2 ООО «Квант-2»

	Котельная п. Танзыбей

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	-
	-
	12,9194
	12,9194
	12,9194

	
	
	НЗВТ
	тонн
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	-
	-
	79,2115
	79,2115
	79,2115

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	-
	-
	92,1309
	92,1309
	92,1309

	Котельная с. Верхнеусинское

	Основное
	Уголь
	ННЗТ
	тонн
	-
	-
	17,0876
	17,0876
	17,0876

	
	
	НЗВТ
	тонн
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	НЭЗТ
	тонн
	-
	-
	104,7677
	104,7677
	104,7677

	
	
	ОНЗТ
	тонн
	-
	-
	121,8553
	121,8553
	121,8553


	

[bookmark: _Toc232079723]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.
Таблица 1.8.3.1 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Тепловик-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый, необогащенный

	Марка топлива
	Марка Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	23,0

	Зольность на сухое состояние, %
	8,0

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,6

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,38

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7216

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4730

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	<0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0037

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-


Таблица 1.8.3.2 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Тепловик-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Тепловик-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый, рядовой

	Марка топлива
	Марка Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	22,5

	Зольность на сухое состояние, %
	7,4

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,4

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,31

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7133

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4800

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	<0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0037

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-


Таблица 1.8.3.3 - Описание особенностей характеристик топлива организации ООО «Квант-2»
	Наименование
	Котельные ООО «Квант-2»

	Вид топлива
	Уголь бурый

	Марка топлива
	Уголь каменный марки Б

	Показатели:
	-

	Общая влага на рабочее состояние, %
	23,3

	Зольность на сухое состояние, %
	7,5

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	47,7

	Содержание серы на сухое состояние, %
	0,30

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	7101

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	4710

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	< 0,0005

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	0,0038

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	-



[bookmark: _Toc232079724]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc232079725][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Уголь;
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	2
	Котельная «Школа №2»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	3
	Котельная «Дом детства»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	4
	Котельная «Центральная»
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	5
	Котельная с. Ивановка
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	6
	Котельная п. Ойский
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	7
	Котельная с. Семенниково
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	9
	Котельная с. Жеблахты
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	10
	Котельная с. Мигна
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	11
	Котельная с. Григорьевка
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	12
	Котельная с. Разъезжее
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	13
	Котельная с. Салба
	Уголь
	100,000
	3950,0000

	14
	Котельная п. Танзыбей
	Уголь
	100,000
	4730,0000

	15
	Котельная п. Арадан
	Уголь
	-
	4500,0000

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	Уголь
	100,000
	5753,0888



[bookmark: _Toc232079726]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Ермаковского муниципального округа является уголь.


Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО
	Вид топлива
	Израсходовано топлива за год, т.у.т
	Доля в общем топливном балансе, %

	Уголь
	9144,4556
	100,000

	Итого:
	9144,4556
	100,0



[bookmark: _Toc232079727][bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа 

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc232079729]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc232079730]1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc232079731]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc232079732]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc232079733]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc232079734]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

[bookmark: _Toc232079735]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего муниципального округа , а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

[bookmark: _Hlk222144388]Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).
[bookmark: _Hlk222148729]Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
	№
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности тепловых сетей
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	1
	Котельная «Детский сад №2»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	2
	Котельная «Школа №2»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	3
	Котельная «Дом детства»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	4
	Котельная «Центральная»
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	5
	Котельная с. Ивановка
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	6
	Котельная п. Ойский
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	7
	Котельная с. Семенниково
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	8
	Котельная с. Нижний Суэтук
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	9
	Котельная с. Жеблахты
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	10
	Котельная с. Мигна
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	11
	Котельная с. Григорьевка
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	12
	Котельная с. Разъезжее
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	13
	Котельная с. Салба
	ООО "Тепловик-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	14
	Котельная п. Танзыбей
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	15
	Котельная п. Арадан
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	16
	Котельная с. Верхнеусинское
	ООО "Квант-2"
	источник, тепловые сети
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные






Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблице 1.10.1 – 1.10.2 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Квант-2»
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на выработку тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм. 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал,
	 
	 
	1,96608
	
	1,96608 

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	0 
	0 
	0 

	1.1.2.
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	 
	 
	1,77248 
	1,77248 
	1,77248 

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети: 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	 0
	0 

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели ООО «Квант-2» на отпуск тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	0 
	0 
	 0
	 0

	2
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	 
	0 
	0 
	 0
	0 

	3
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	 
	205,06 
	205,06 
	205,06 
	205,06 

	
	
	%
	 
	11 
	11 
	11 
	11 

	4
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	 
	205 
	205 
	205 
	205 

	
	
	%
	 
	 11
	11 
	 11
	11 

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	 
	
	1,77248 
	1,77248 
	1,772,48 

	6
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	 
	 
	1,77248 
	1,77248 
	1,77248 

	7
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	11
	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	 
	0 
	0 
	0 
	0 

	13
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на выработку тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм. 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал,
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.1.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети: 
	тыс. Гкал
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	1.2.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	1.2.2
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	20,100
	26,189
	36,097
	38,488
	41,133

	2
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	18,218
	24,156
	33,470
	37,457
	40,802

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	4,932
	6,093
	9,094
	10,162
	12,434

	4
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	23,335
	34,349
	51,690
	49,655
	54,724

	5
	Прибыль
	тыс.руб.
	44,893
	61,783
	87,153
	91,905
	101,946

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	46,484
	64,598
	94,255
	97,275
	107,962


Таблица 1.10.4 - Основные технико-экономические показатели ООО «Тепловик-2» на отпуск тепловой энергии
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	
	
	
	
	

	2
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	
	
	
	
	

	3
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	4,517
	4,517
	7,996
	7,996
	7,996

	
	
	%
	
	
	
	
	

	4
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	3,247
	3,247
	7,802
	7,802
	7,802

	
	
	%
	
	
	
	
	

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	16,263
	22,392
	32,517
	32,385
	32,014

	6
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	
	
	
	
	

	7
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	8
	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	9
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	10
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	11
	Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	12
	Предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	
	

	13
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	
	
	
	
	





Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc232079738]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Тепловик-2» 
	Вид тарифа
	Календарный период
	Цена, руб./Гкал

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2586,47

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2705,42

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2705,42

	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2829,84

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2682,90

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2682,90

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3026,43

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3026,43

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3046,89

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2785,54

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	3237,16

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3237,16

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	2964,36

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	2964,36

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3504,02

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2586,47

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2705,42

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2705,42

	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2829,84

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	2682,90

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2682,90

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	3026,43

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3026,43

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	3046,89

	
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	2785,54

	
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	3237,16

	
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	3237,16

	
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	2964,36

	
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	2964,36

	
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	3504,02





Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «Квант-2» 
	Вид тарифа
	Календарный период
	Цена, руб./Гкал

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	5406,86

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	5879,07

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	5879,07

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6290,62

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	6609,15

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	7053,76

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	Одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	5406,86

	
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	5879,07

	
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	5879,07

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	6290,62

	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	6609,15

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	7053,76



[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc232079739]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Министерства тарифной политики Красноярского края.

[bookmark: _Toc232079740]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc232079741]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc232079742]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc232079743][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc54952891][bookmark: _Toc232079744]Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc232079745]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии. 
- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная с. Нижний Суэтук будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной Котельная с. Нижний Суэтук необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]
[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc232079746]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc232079747]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc232079748]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc232079749]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc53926965][bookmark: _Toc54952892]
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