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Приложение

Замечания к проекту схемы теплоснабжения
Ермаковского муниципального округа Красноярского края
на период 2027 – 2036 года (далее – Проект СТ)
1. Замечания общего характера:

1) В подпункте «а» пункта 5 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования, Постановление № 154), введено сокращение «этапы», в соответствии с которым этапами являются каждый год первого 5-летнего периода и последующие 5-летние периоды
(далее – этапы).

Вместе с тем по тексту Проекта СТ наблюдается неверное выделение этапов и отсутствие единообразия в их выделении в разных структурных элементах Проекта СТ.

2) Согласно подпункту «з» пункта 2 Требований под расчетным элементом территориального деления (далее – РЭТД), в частности, понимается территория муниципального округа или ее часть, принятая
для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах
на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Исходя из пункта 73 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 (далее – Методические указания) в качестве РЭТД должна использоваться структура территориального деления поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, содержащаяся в утвержденном в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральном плане поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

По тексту Проекта СТ в качестве РЭТД определены теплоснабжающие (теплосетевые) организации, которые не могут быть определены таковыми, принимая во внимание определение РЭТД, содержащееся в подпункте «з» пункта 2 Требований.

2. Утверждаемая часть:

2.1. Раздел 1:
1) Данные об отапливаемых площадях, указанные в части 1, вызывают сомнения по следующим причинам:

согласно официальным статистическим данным с 2022 по 2024 годы
на территории Ермаковского муниципального округа (ранее Ермаковский муниципальный район) наблюдается рост общей площади жилых помещений с 512,81 тыс. кв.м. до 517,17 тыс. кв.м.;

за период с 2022 по 2025 годы на территории Ермаковского муниципального округа (ранее Ермаковский муниципальный район) осуществлено строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов и двух врачебных амбулаторий;

на территории Ермаковского муниципального округа в соответствии
с данными государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства расположено 11 жилых домов, признанных ветхими;

в главе 2 обосновывающих материалов к Проекту СТ отсутствует обоснование моделирования прогнозов прироста площади строительных фондов в муниципальном округе в соответствии с приложением № 28
к Методическим указаниям, что не позволяет оценить динамику изменения площади строительных фондов в муниципальном округе.

Также при формировании таблицы части 1 нарушены требования
к выделению этапов и определению РЭТД.

2) Исходя из пункта 21 Правил организации теплоснабжения
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Постановление № 808), пунктов 10, 44 Правил подключения (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)
к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115, к видам теплопотребления относится отопление, вентиляция, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение. В таблице 1.2.1
не в полной мере учтены вышеуказанные виды теплопотребления, также
вызывает вопросы включение в таблицу 1.2.1 показателя «Пар».
Кроме того, содержание части 2 не соотносится с ее наименованием, поскольку вместо существующих и перспективных объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя указана тепловая нагрузка потребителей.

При этом данные о тепловой нагрузке в таблице 1.2.1 в отношении РЭТД с. Семенниково противоречат данным таблицы 1.4.1.

3) В части 3 Проекта СТ указано, что перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

В то же время указанные развитие, модернизация и реконструкция
не исключают возникновение отапливаемых площадей производственных объектов и, соответственно, увеличение объема потребления такими объектами тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

В целом содержание части 3 не позволяет установить существующий
и перспективный объемы потребления тепловой энергии (мощности)
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах,
что свидетельствует о несоблюдении положений подпункта «в» пункта 5 Требований.
При отсутствии объектов в производственных зонах или планов
по оборудованию таких объектов системами отопления рекомендуем прямо указывать на это.

4) Наименование части 4 не в полной мере отвечает требованиям подпункта «г» пункта 5 Требований. Данные таблиц 1.4.1, 1.4.2 не содержат данных по источникам тепловой энергии, системам теплоснабжения
и муниципальному округу в целом.

Кроме того, в силу подпункта «у» пункта 2 Требований средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется в соответствии с Методическими указаниями. Порядок определения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, содержащийся в пункте П14.3 приложения № 14 к Методическим указаниям, предусматривает отличные
от использованных в таблицах 1.4.1, 1.4.2 единицы измерения площади
и средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, а также учитываемую при расчете данного показателя площадь в отношении источников тепловой энергии, систем теплоснабжения и муниципального образования в целом.

2.2. Раздел 2:
1) Из содержания части 1 невозможно установить зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Указание на их неизменность не обеспечивает соблюдение подпункта «а» пункта 6 Требований, подпунктов «а», «б» пункта 2 Требований.

2) Таблица 2.3.1 не соответствует подпункту «б» пункта 7 Требований в части указания существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, подпунктам «е», «ж» пункта 7 Требований в части выделения значений аварийного резерва
и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

3) В части 4 указание на «поселения» некорректно в силу одноуровневой системы организации местного самоуправления
в Красноярском крае и, соответственно, отсутствия такого вида муниципальных образований.

4) Согласно подпункту «д» пункта 6 Требований раздел 2 схемы теплоснабжения должен содержать радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с Методическими указаниями.

Содержание части 5 не соответствует порядку расчета радиуса эффективного теплоснабжения, предусмотренному в приложении № 40
к Методическим указаниям.

Кроме того, ссылка на Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – ФЗ «О теплоснабжении») оформлена некорректно.
5) Выделение части 6, содержащей по большей части ссылки на иные части Проекта СТ, администрация округа считает нецелесообразной.

Часть 6 состоит из информации, предусмотренной пунктом 7 Требований, в то время как пункт 7 Требований конкретизирует содержание сведений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 6 Требований,
уже включенных в часть 3 раздела 2 Проекта СТ.
С учетом изложенного, просим исключить часть 6
из Проекта СТ и включить информацию, содержащуюся в ней, из нее в часть 3 раздела 2 Проекта СТ.

2.3. Раздел 3:
1) В таблице 3.1.1 вызывает сомнение информация
о производительности водоподготовительных установок равной нулю,
об отсутствии расхода на собственные нужды, а также наличии дефицита производительности водоподготовительных установок в отношении всех источников тепловой энергии.

Также в части 1 отсутствует информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 9 Требований, в части максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей,
что не позволяет составить представление о существующих
и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок.
2) В таблице 3.2.1 вызывает сомнение информация об отсутствии аварийной подпитки в отношении 11 источников тепловой энергии, а также равенстве аварийной подпитки нормативному расходу теплоносителя
в отношении 3 источников тепловой энергии.

2.4. Раздел 4:
1) Часть 1 не содержит достаточного уровня детализации предлагаемых вариантов развития, показателей, на улучшение которых направлена реализация варианта мастер-плана. Предлагаемые варианты развития
не привязаны к текущему положению в системах теплоснабжения Ермаковского муниципального округа и могут быть приведены в отношении любого муниципального образования.

2) Часть 2 не содержит конкретных значений показателей индикаторов развития систем теплоснабжения для всех вариантов, которые позволили
бы сравнить оба варианта. Приведенные сведения таблицы 5.3.1
не подтверждены расчетами и носят предполагаемый характер. 

Приведенная в главе 14 обосновывающих материалов к Проекту СТ тарифно-балансовая модель не позволяет сравнить расходы на реализацию вариантов развития и их тарифные последствия для каждого из вариантов.

2.5. Раздел 5:
1) В части 1 предлагается строительство 8 новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, вместе с тем согласно таблице 1.2.1 изменение тепловой нагрузки в срок до 2036 года
на территории Ермаковского муниципального округа не планируется.

Кроме того, предложения не содержат предполагаемой установленной мощности предлагаемых к строительству объектов, характеристик оборудования, финансовых потребностей (капитальных затрат)
на реализацию проекта.

Отсутствует обоснование строительства расчетами ценовых (тарифных) последствий и радиусов эффективного теплоснабжения, подтверждающими нецелесообразность обеспечения перспективной тепловой нагрузки от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Предложения не разделены на этапы, что противоречит пункту 11 Требований.

Также обращаем внимание, что согласно Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры
в Красноярском крае на период 2023-2030 годов (далее – Комплексный план) мероприятия, указанные в части 1 относятся не к строительству,
а к модернизации. С учетом изложенного требуется синхронизация данных
в Проекте СТ и Комплексном плане.

В случае если предусмотренные мероприятия являются строительством, а не модернизацией, учитывая, что строительство новых котельных связано не с ростом тепловой нагрузки, а с замещением ранее существующих источников тепловой энергии, для соблюдения содержания части 1 подпункту «а» пункта 11 Требований рекомендуем указанные мероприятия выделить в самостоятельную часть раздела 5 Проекта СТ
при обосновании их реализации.

2) В части 3 отсутствуют предложения по устройству в рамках модернизации оборудования водоподготовки при наличии дефицита
в балансе производительности водоподготовительных установок, указанном в таблице 3.1.1, в отношении всех источников тепловой энергии.

Вызывает сомнение отнесение мероприятий по замене отдельных единиц оборудования источников тепловой энергии на другое
к техническому перевооружению или модернизации при отсутствии характеристик старого и планируемого к установке оборудования, а также отнесения мероприятий в отношении котельных «Дом детства»
и «Цетральная» в Комплексном плане к капитальному ремонту.

В случае отнесения мероприятий к капитальному для соблюдения подпункта «в» пункта 11 Требований рекомендуем выделить их в отдельную часть указанного раздела.

Также информация таблицы 5.3.1 не содержит деления на этапы,
что противоречит пункту 11 Требований, и не позволяет определить последовательность реализации мероприятий, их взаимосвязь
со строительством новых источников тепловой энергии, с учетом включения в данную таблицу мероприятий по замене котлов источников тепловой энергии в населенных пунктах, в которых запланировано строительство новых источников тепловой энергии.

3) Поскольку частью 1 предлагается строительство новых источников тепловой энергии без роста тепловой нагрузки, необходимо с разбивкой
по этапам и с учетом планируемых сроков ввода новых источников тепловой энергии проработать в части 5 мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу избыточных и выработавших нормативный срок службы источников тепловой энергии.

4) Температурные графики отпуска тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии изложены ненадлежащим образом.

Обращаем внимание, что форма графика регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии, теплоносителя, в том числе нормативная и фактическая разность температур сетевой воды
в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне температур наружного воздуха (от температуры начала (окончания) отопительного периода до расчетной температуры наружного воздуха), приведена
в таблице П12.1 приложения № 12 к Методическим указаниям.

5) В части 9 имеется указание на СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки», который признан не подлежащим применению приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 944/пр «Об утверждении СП 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки».

Кроме того, часть 9 не соответствует подпункту «и» пункта 11 Требований, ее требуется дополнить информацией о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей, предусмотренных частью 1, и выводу из эксплуатации, консервации
или демонтажу источников теплоснабжения. 
2.6. Раздел 6:

1) Часть 2 содержит информацию о том, что «перспективная застройка Ермаковского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах», указанное противоречит части 1 раздела 1 Проекта СТ, согласно которой прирост отапливаемой площади строительных фондов не прогнозируется. 

Необходимо обеспечить соотносимость данных разных частей Проекта СТ.

2) В соответствии с пунктом 12 Требований в разделе должны быть приведены предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей для каждого этапа.

При этом мероприятия, указанные в таблицах 6.4.1, 8.7.1, 6.5.1
по этапам не разделены.

Кроме того, в таблицах 6.4.1, 8.7.1 включены мероприятия
по замене отдельных элементов тепловых сетей без указания изменяемых характеристик, что не позволяет оценить, относятся ли указанные работы
к капитальному ремонту или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в таблицу 8.7.1 прямо включены мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, в таблице 6.5.1 в целом невозможно установить, какие именно мероприятия по реконструкции
и (или) модернизации рекомендуется осуществить, поскольку не указаны характеристики, улучшение которых планируется в рамках реализации мероприятия.

В целях соблюдения подпунктов «г», «д» пункта 12 Требований рекомендуем работы по капитальному ремонту отдельных элементов тепловых сетей выделить в самостоятельную часть указанного раздела.

Также обращаем внимание, что нумерация таблицы 8.7.1
не соответствует принципу нумерации, использующемуся в Проекте СТ.

2.7. Раздел 8:

1) В соответствии с пунктом 14 Требований раздел 8 схемы теплоснабжения должен содержать, в частности, перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.
В таблице 8.1.1 перспективные топливные балансы по видам резервного и аварийного топлива не представлены, также отсутствуют данные о максимальном часовом расходе топлива, расходе условного
и натурального топлива, условном расходе условного топлива на выработку тепловой энергии в отношении котельной п. Арадан.

Вызывает сомнение снижение в 2026 году показателя расхода натурального топлива в отношении котельной «Детский сад № 2»
при увеличении условного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и расхода условного топлива, в том числе
при неизменности используемого вида топлива.

Также, исходя из Проекта СТ, не представляется возможным установить причины снижения с 2026 года показателей расхода условного
и натурального топлива в отношении котельной п. Танзыбей,
всех источников тепловой энергии в зоне действия ООО «Тепловик-2»,
за исключением котельной «Детский сад № 2», при неизменности иных показателей.

Также вызывает сомнение снижение с 2026 года максимального часового расхода топлива в зимний период в отношении всех источников тепловой энергии в зоне действия ООО «Тепловик-2» в таблице 8.1.2.

2) В части 2 указано, что «на территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива», что противоречит ранее приведенной информации об отсутствии источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии.

3) Согласно подпункту «в» пункта 14 Требований в схеме теплоснабжения должен быть указан вид топлива, а в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии
с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам».

Обращаем внимание, что раздел 8 Проекта СТ
не содержит сведений о виде угля, используемого источниками тепловой энергии на территории Ермаковского муниципального округа.

Также выделенные этапы в разделе 8 Проекта СТ не соответствуют подпункту «а» пункта 5 Требований.

В таблице 8.3.1 не приведена информация о доле топлива, используемого для производства тепловой энергии, в отношении котельной п. Арадан.

2.8. Раздел 9:

1) В таблице 9.1.1 величина необходимых инвестиций указана
в отношении не всех мероприятий, источники финансирования указаны
в виде сокращений, расшифровка которых не приведена. Кроме того,
в случае если БС означает бюджетные средства, вызывает сомнения указание их в качестве источника для мероприятий, планируемых к осуществлению
в отношении объектов теплоснабжения, переданных в концессию.

2) В таблицы 9.1.1, 9.2.1 включены мероприятия, которые могут быть отнесены к капитальному ремонту, а не к строительству, реконструкции,
техническому перевооружению или модернизации, что противоречит подпунктам «а», «б» пункта 15 Требований.

Необходимый объем финансирования мероприятий, связанных
с капитальным ремонтом, рекомендуем выделить в отдельную часть
в указанном разделе.

Также, администрация округа, при описании предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии, сетей теплоснабжения рекомендует учитывать положения пунктов 155 – 160 Методических указаний.

3) Содержание части 5 не соответствует ее наименованию: непонятно, какие конкретно предложения оцениваются и в чем выражается оценка эффективности самих инвестиций. 

4) Учитывая подпункт «м» пункта 2 Требований, прорсим исключить из наименования части 6 указание на базовый период актуализации.

5) В части 6 приведены мероприятия, реализованные за базовый период без указания величины фактически осуществленных инвестиций,
что противоречит подпункту «е» пункта 15 требований.
2.9. Раздел 10:

1) При изложении частей 1 – 3 использованы положения Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением № 808, не соответствующие действующей редакции Постановления № 808.
2) Наименование части 3 не в полной мере соответствует действующей редакции подпункта «в» пункта 17 Требований.

3) У администрации округа вызывает вопросы отсутствие данных по размеру собственного капитала в отношении единой теплоснабжающей организации (организаций) ООО «Тепловик-2» в таблице 10.3.1.

Также вызывает вопросы указание в таблице 10.3.1 в качестве объектов систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации «абонентов».

4) По мнению администрации округа, необходимо определение критериев присвоений статуса ЕТО в отношении каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации и конкретизация оснований для присвоения статуса ЕТО в соответствующих графах таблицы 10.3.1.
2.10.  Раздел 13:

1) В наименовании части 4 ссылка на схему и программу развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система, некорректна, поскольку они в силу подпункта «г» пункта 20 Требований подлежали учету
до утверждения схемы и программы развития электроэнергетических систем России в 2023 году.

2) Ссылка в наименовании частей 6, 7 на единую схему водоснабжения и водоотведения Республики Крым некорректна, поскольку Проект СТ теплоснабжения разрабатывается в отношении муниципального округа, расположенного в Красноярском крае.

3) Рекомендуем в разделе 13 указывать конкретные, утвержденные документы, с которыми осуществлялась синхронизация, в частности
на апрель 2026 года это Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 – 2031 годов, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 11.03.2022 № 167-п, Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026 – 2031 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2025 № 1553.

2.11. Раздел 14:

В таблице 14.1.1 в отношении котельной п. Арадан не указан удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии, что противоречит подпункту «в» пункта 79 Требований.

2.13. Раздел 15:
В частях 1 – 3 указано, что тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки ценовых тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей представлены в таблице 15.1.1.

Вместе с тем в таблице 15.1.1 представленные показатели
не позволяют оценить тарифно-балансовые последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
При формировании раздела 15 Проект СТ рекомендуем руководствоваться положениями пунктов 192, 193 Методических указаний
и формами приложения № 47 к ним.

3. Обосновывающие материалы:

3.1 Глава 1:

3.1.1 Часть 1:

1) Согласно части 1 на территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляется от 16 источников тепловой энергии.

Вместе с тем согласно официальной статистической информации количество источников тепловой энергии, осуществляющих снабжение населения и (или) бюджетофинансируемых организаций теплоэнергией
и горячим водоснабжением, на территории Ермаковского муниципального округа (ранее Ермаковского муниципального района) в 2024 году составляло 49 единиц.

2) Согласно пункту 26 Требований описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения муниципального округа должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы муниципального округа с делением муниципального округа на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности ЕТО).

В соответствии с пунктом 6 Методических указаний одновременно
с описанием (текстовыми материалами) функциональной структуры теплоснабжения в главе 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должны быть разработаны графические материалы (бумажные и электронные карты-схемы, которые должны содержать деление систем теплоснабжения на зоны деятельности ЕТО).

3.1.2 Часть 2:

1) Адрес отдельных котельных отличается от информации, имеющейся в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в рамках оценки надежности систем теплоснабжения
в частности в отношении котельных в с. Ивановка, с. Семенниково, с. Разъезжее, с. Танзыбей.

2) В части 2 отсутствуют графические материалы, составление которых предусмотрено пунктом 10 Методических указаний.

3) Вызывают сомнения в таблице 1.2.4.1 сведения об отсутствии затрат тепловой энергии на собственные нужды в отношении отдельных котельных, при наличии затрат тепловой мощности на собственные нужды в таблице 1.2.3.1.

Также вызывает сомнение отсутствие расхода тепловой мощности
и тепловой энергии на собственные нужды у источников тепловой энергии
в п. Танзыбей, п. Арадан, с Верхнеусинское.

4) В таблице 1.2.4.1 данные о расходе топлива в отношении котельной «Школа № 2» отличаются от данных, содержащихся в таблице 8.1.1 раздела 8 Проекта СТ, также вызывают сомнения сведения о расходе топлива
в котельной п. Арадан, равном 0.

5) Таблица 1.2.5.1 не содержит информацию о годах продления срока службы, основных мероприятий по продлению ресурса
в отношении большинства источников тепловой энергии.

6) Согласно абзацу третьему пункта 1.2.7 утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии
от источников тепловой энергии приведены в пункте 1.3.7.

Вместе с тем в пункте 1.3.7 графики отсутствуют, в представленных
в пункте 1.3.6 графиках не отражена зависимость расхода теплоносителя
от температуры наружного воздуха в соответствии с пунктом 16 Методических указаний.

7) По мнению администрации округа, указание в заголовках таблиц 1.2.4.1
и 1.2.8.1 на «год актуализации схемы теплоснабжения» является некорректным, поскольку разрабатывается первичная схема теплоснабжения Ермаковского муниципального округа.

8) Не по всем источникам тепловой энергии в пункте 1.2.9 отражены способы учета тепловой энергии, теплоносителя. Указание на расчетный способ учета на территории всего Ермаковского муниципального округа противоречит информации таблицы 14.1.1 раздела 14 Проекта СТ. 

9) Пункт 1.2.10 не в полной мере соответствует пункту 16 Методических указаний, не приведены данные в форме таблицы П10.5 приложения № 10 к Методическим указаниям.

10) В части 2 не представлено описание изменений в характеристиках котельных пункта 16 Методических указаний в ретроспективном периоде, пункт 1.2.14, на который сделана ссылка в подпункте «г» пункта 1.2.13,
в Проекте СТ отсутствует. 

Также требуется дополнить часть 2 описанием эксплуатационных показателей функционирования котельных в муниципальном округе
в соответствии с таблицей П10.8 приложения № 10 к Методическим указаниям.
В таблице 1.2.13.1 приведен только установленный топливный режим, проектный режим в нарушение пункта 16 Методических указаний в Проекте СТ отсутствует.

3.1.3 Часть 3:
1) В нарушение подпункта «в» пункта 31 Требований отсутствуют данные о типе компенсирующих устройств и краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением тепловой нагрузке потребителей, подключенных к таким участкам.
Также в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тепловые сети определяются как совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Вместе с тем в части 3 отсутствует информация о насосных станциях, предусмотренная абзацем 9 пункта 18 Методических указаний, 
в соответствии с таблицей П11.9 приложения № 11 к Методическим указаниям.
2) В пункте 1.3.4 указана ссылка на таблицу 1.3.4, что является опечаткой, поскольку информация о секционирующей и регулирующей арматуре указана в таблице 1.3.4.1. 

3) В пункте 1.3.5 содержится общее описание устройства тепловых камер без количества, типа и строительных особенностей тепловых камер, расположенных на территории Ермаковского муниципального округа.

4) Температурные графики отпуска тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии изложены ненадлежащим образом.

Администрация округа обращает внимание, что форма графика регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии, теплоносителя, в том числе нормативная и фактическая разность температур сетевой воды
в подающих и обратных трубопроводах во всем диапазоне температур наружного воздуха (от температуры начала (окончания) отопительного периода до расчетной температуры наружного воздуха), приведена
в таблице П12.1 приложения № 12 к Методическим указаниям.
5) Информация о гидравлических режимах и пьезометрические графики тепловых сетей в пункте 1.3.8 фактически не представлены.
6) Ссылка в пункте 1.3.11 на требования «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» и «ФНП ОРПД» является некорректной (ранее подобных сокращений по тексту Проекта схемы не вводилось, в связи с чем непонятно, о каких конкретно документах идет речь).
7) Содержание пункта 1.3.12 не позволяет сделать вывод
о надлежащем выполнении требования, изложенного в подпункте «м» пункта 31 Требований. В том числе отсутствует описание результатов проведенных испытаний тепловых сетей, предусмотренное абзацем 19 пункта 18 Методических указаний.

8) Наименование пункта 1.3.13 необходимо привести в соответствие
с подпунктом «н» пункта 31 Требований, учитывая в наименовании только пункт 2 части 2 статьи 5 ФЗ «О теплоснабжении».
9) Администрация округа отмечает крайне низкий процент заполняемости таблицы 1.3.13.1, 1.3.14.1, 1.3.14.2.

В соответствии с таблицей П12.2 приложения № 12
к Методическим указаниям показатели нормативных и фактических потерь должны быть указаны в тыс. Гкал по каждому источнику тепловой энергии 
в том числе за четыре предыдущих года перед годом разработки. 
Вместе с тем в таблице 1.3.13.1 данные показатели указаны в Гкал и только за 2025 год.

Отсутствуют сведения о нормативном удельном расходе сетевой воды (теплоносителя) в соответствии с таблицей П12.4 приложения № 12 
к Методическим указаниям.

10) Содержание пункта 1.3.18 не согласуется с его наименованием, поскольку анализ используемых диспетчерскими службами теплоснабжающих (теплосетевых) организаций средств автоматизации, телемеханизации и связи не приводится.
11) В части 3 отсутствуют следующие сведения, предусмотренные Методическими указаниями:

описание изменений, произошедших за ретроспективный период,
в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в соответствии с таблицей П11.10 приложения № 11 к Методическим указаниям (пункт 18 Методических указаний);

описание изменений эксплуатационных показателей тепловых сетей
за ретроспективный период в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (пункт 19 Методических указаний).
3.1.4 Часть 4:
Часть 4 не соответствует пункту 24 Методических указаний в части адресной привязки и указания зон действия на карте муниципального округа.
При описании зон действия источников тепловой энергии рекомендуем в соответствии с пунктом 23 Методических указаний учитывать приложение № 13 к Методическим указаниям.

3.1.5 Часть 5:
1) Отсутствуют сведения о средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, определяемые в соответствии с пунктом П14.3 приложения № 14 
к Методическим указаниям, предусмотренные пунктом 30 Методических указаний.

2) Использование в пункте 1.5.6 формулировки: «по предварительной оценке», не корректно, в данном пункте должны содержаться итоговые результаты сравнения.
3.1.6 Часть 6:

1) Администрация округа рекомендует исключить из наименований пунктов 1.6.1, 1.6.2 указание на ценовые зоны теплоснабжения.

2) Пункт 33 Методических указаний устанавливает, что описание балансов установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности
в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждой котельной (для систем теплоснабжения муниципальных округов, не отнесенных
к ценовым зонам теплоснабжения), а также резервов и (или) дефицитов тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки должно содержать сведения, указанные в таблице П15.2
 приложения № 15 к Методическим указаниям.

Согласно пункту П15.4.4 приложения № 15 к Методическим указаниям для составления теплового баланса системы теплоснабжения на базе котельной должна применяться таблица П15.3.

Между тем таблица 1.6.1.1 не содержит ряд сведений, указанных
в таблице П.15.3 приложения № 15 к Методическим указаниям.

В таблице 1.6.2.1 не содержатся данные резерва и дефицита тепловой мощности за предыдущие периоды, что предусмотрено таблицей П.15.3 приложения № 15 к Методическим указаниям
3) В пункте 1.6.3 не приведено необходимое в соответствии
с подпунктом «в» пункта 38 Требований описание гидравлических режимов применительно к каждому источнику тепловой энергии, действующему
на территории Ермаковского муниципального округа.
4) Содержание пункта 1.6.4 не соответствует его наименованию,
в нарушение подпункта «г» пункта 38 Требований отсутствуют сведения
о причинах возникновения дефицита и его последствиях.
5) В нарушение подпункта «д» пункта 38 Требований пункт 1.6.5
не содержит описание возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

6) Согласно пункту 39 Требований описание балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

Вместе с тем в части 6 главы 1 обосновывающих материалов Схемы графические материалы отсутствуют.

3.1.7 Часть 7:
В нарушение пункта 41 Требований, пунктов 35, 36 Методических указаний часть 7 не содержит всех предусмотренных данных.
3.1.8 Часть 8:

1) Сведения пункта 1.8.1 не в полной мере соответствуют форме таблицы П.17.2 приложения № 17 к Методическим указаниям.

Согласно пункту 43 Методических указаний в топливных балансах систем теплоснабжения должны указываться фактические расходы и запасы топлива в сравнении с проектными расходами и запасами топлива.

Между тем проектные расходы и запасы топлива в части 8 
не представлены.
2) Содержание пункта 1.8.2 не соответствует его наименованию, описание видов резервного и аварийного топлива отсутствует, возможности обеспечения резервными и аварийными видами топлива в соответствии
с нормативными требованиям не указаны.

3) Информация о величине неснижаемого нормативного запаса топлива, нормативного эксплуатационного запаса топлива, нормативного запаса вспомогательного топлива и общего нормативного запаса топлива, подлежащая включению в часть 8 согласно пункту 44 Методических указаний, содержится не в полном объеме.
Нормативные запасы топлива не представлены в отношении части источников тепловой энергии.
4) В таблице 1.8.5.1 в нарушение подпункта «д» пункта 43 Требований не указан по каждой системе теплоснабжения используемый вид ископаемого угля.
Обращаем внимание, что в схеме теплоснабжения должен быть указан вид топлива, а в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим 
и технологическим параметрам».
5) В наименовании пункта 1.8.6 Администрация округа рекомендует исключить указание на иные виды муниципальных образований помимо муниципального округа.

3.1.9 Часть 9:
1) В части 9 информация об отсутствии отказов на тепловых сетях
за последние 5 лет вызывает сомнения, с учетом наличия
в Автоматизированной информационной системе публично – правовой компании «Фонда развития территорий» сведений о 3 аварийных ситуациях
в системах теплоснабжения в 2025 году на территории с. Ермаковское.
2) Расчет показателей в соответствии с пунктом 47 Методических указаний в части 9 не приведен.

3) Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения Ермаковского муниципального округа не соответствуют актуальным данным, предоставленным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

3.1.10 Часть 10:

Пункт 58 Методических указаний устанавливает, что технико-экономические показатели должны указываться в соответствии
с приложением № 19 к Методическим указаниям.

Между тем следует отметить, что в части 10 данное положение Методических указаний не соблюдается (не в полной мере приведены показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций).

3.1.11 Часть 11:
1) В соответствии с пунктом 60 Методических указаний описание цен (тарифов) в сфере теплоснабжения для муниципальных округов,
не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 49 Требований, и описание динамики утвержденных цен (тарифов) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отдельно по каждому из регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с приложением № 20 к Методическим указаниям.

Вместе с тем представленное в части 11 описание утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения не в полной мере соответствует приложению № 20 к Методическим указаниям (отсутствует средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию, количество отпущенной тепловой энергии).
Также представленные данные не в полной мере соответствуют: 

приказу министерства тарифной политики Красноярского края 
от 20.11.2023 № 62-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик-2» (Ермаковский район, с. Ермаковское, ИНН 2413006167)» в редакции от 19.12.2025;

приказу министерства тарифной политики Красноярского края 
от 22.11.2023 N 66-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Квант-2» (ИНН 2413007354)» в редакции от 19.12.2025.

2) По мнению Администрации округа, включение в часть 11 пунктов 1.11.5
и 1.11.6 является излишним.

3.1.12 Часть 12:
В части 12 не описаны проблемы, связанные с дефицитом выработки тепловой энергии в котельной «Школа № 2», а также дефицитом производительности водоподготовительных установок.

3.2. Глава 2:

1) Данные части 1 в нарушение пункта 68 Методических указаний
не соответствуют приложению № 23 к Методическим указаниям, 
не содержат всей предусмотренной информации и отсутствует разделение 
по единым теплоснабжающим организациям.
2) Принимая во внимание пункт 72 Методических указаний и учитывая факт отсутствия утвержденного генерального плана Ермаковского муниципального округа, Администрации округа предлагает включить в часть 2 данные, предусмотренные указанным пунктом Методических указаний, на основе имеющихся на текущий момент документов территориального планирования поселений, вошедших в состав Ермаковского муниципального округа.
3) Согласно пункту 71 Методических указаний показатели о движении строительных фондов, расположенных в границах муниципального округа,
в ретроспективном периоде должны основываться на данных официальной статистической отчетности в соответствии с приложением № 24
к Методическим указаниям.

Между тем сведения, изложенные в соответствии с приложением № 24 к Методическим указаниям, в части 2 отсутствуют.
Также не учтены положения пунктов 75 − 77, 79 Методических указаний (нет обоснование моделирования прогнозов прироста, данных 
о вводе и выводе объектов капитального строительства).
4) Учитывая содержание части 3, непонятно, в чем выражены прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Кроме того, в соответствии с пунктом 83 Методических указаний
для каждого муниципального округа должна составляться таблица прогнозного удельного потребления тепловой энергии, теплоносителя
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на квадратный метр отапливаемой площади и прогнозного удельного спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки), принимаемого в расчетах на прогнозный период в соответствии с приложением № 29 к Методическим указаниям.

Вместе с тем данное положение Методических указаний разработчиком Проекта схемы не учтено.
5) В части 3 имеется указание на СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», который признан 
не подлежащим применению приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 951/пр «Об утверждении СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».
6) В нарушение подпункта «г» пункта 53 Требований прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом РЭТД не приведены.
Положения пунктов 84 ( 86 Методических указаний в части 4
не учтены.
7)  По мнению Администрации округа, часть 5 изложена ненадлежащим образом, учитывая положения подпункта «д» пункта 53 Требований.
3.3. Глава 3:

В главе 3 в нарушение подпункта «б» пункта 55 Требований паспортизация объектов осуществлена не в полном объеме, в электронной модели отсутствуют технические характеристики, позволяющие осуществить гидравлический расчет тепловых сетей, моделирование всех видов переключений, расчет балансов тепловой энергии, расчет потерь тепловой энергии, расчет показателей надежности теплоснабжения, расчет пьезометрических графиков.

Итоги расчетов, предусмотренных подпунктами «г», «е», «ж», «з», «к» пункта 55 Требований, не представлены.

Согласно пункту 93 Методических указаний разработка электронной модели системы теплоснабжения должна завершаться калибровкой, результаты которой указываются в соответствии с таблицей П33.3 приложения № 33 к Методическим указаниям.

В силу пункта 95 Методических указаний результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения должны содержаться в главе 3.

Вместе с тем информация, предусмотренная таблицей П33.3 приложения № 33 к Методическим указаниям, отсутствует.

3.4. Глава 4:
1) Наименование главы 4 не в полной мере соответствует подпункту «г» пункта 23 Требований.
2) Данные части 1 не в полной мере соответствуют пункту 98 Методических указаний.
3) Часть 2 содержит лишь общее описание выполнения гидравлического расчета, при этом гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода систем теплоснабжения Ермаковского муниципального округа не произведен.

В результате этого сделать вывод о возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, не представляется возможным.

4) В части 2 имеется ссылка на ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов», не применяемый в настоящий момент
на основании пункта 1 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 2015-ст «О введении
в действие межгосударственного стандарта», которым с 01.11.2023 введен
в действие ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации
для строительства. Условные обозначения трубопроводов».
5) Часть 3 не содержит каких-либо выводов о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Вместо этого в таблице 4.3.1 продублированы данные по резервам (дефицитам) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, содержащиеся в таблице 4.1.1.

3.5. Глава 5:
1) Часть 1 не содержит достаточного уровня детализации предлагаемых вариантов развития, показателей, на улучшение которых направлена реализация варианта мастер-плана. Предлагаемые варианты развития
не привязаны к текущему положению в системах теплоснабжения Ермаковского муниципального округа и могут быть приведены в отношении любого муниципального образования.

2) Часть 2 не содержит технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Указание в качестве причин неосуществления технико-экономического сравнения вариантов развития на отсутствие планов реализации мероприятий, указанных в абзацах 2 – 4 части 2 Проекта СТ некорректно, поскольку выбор конкретных мероприятий должен осуществляться
на основании данных сравнений.

Так, исходя из пункта П37.4 приложения № 34 Методических указаний технико-экономическое обоснование должно выполняться для определения оптимального варианта развития системы теплоснабжения путем сопоставления ряда возможных вариантов обеспечения теплоснабжения потребителей, путем сопоставления экономичности комбинированной (обеспечение потребителей тепловой и электрической энергии от ТЭЦ) 
и раздельной (получение такого же количества тепловой энергии 
от котельных и соответственного количества электрической энергии 
из энергосистемы) схем энергоснабжения.

Поскольку Проектом СТ предусматривается строительство новых источников тепловой энергии, отсутствие технико-экономического сравнения не позволяет оценить альтернативные варианты обеспечения тепловой энергией и обеспечить соблюдение подпункта «в» пункта 9 Требований к порядку разработки, согласно которому должно обеспечиваться приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности
3) Часть 3 не содержит конкретных значений показателей индикаторов развития систем теплоснабжения для всех вариантов развития систем теплоснабжения, которые позволили бы сравнить их. Приведенные сведения таблицы 5.3.1 не подтверждены расчетами и носят предполагаемый характер. 

Представленная в главе 14 обосновывающих материалов к Проекту СТ тарифно-балансовая модель не позволяет сравнить расходы на реализацию вариантов развития и их тарифные последствия для каждого из вариантов.
4) Поскольку осуществляется разработка первичной схемы теплоснабжения, предлагаем исключить из наименования части 1 следующие слова: «(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)».
3.6. Глава 6:
1) Рекомендуем исключить из наименования части 1 указание на ценовые зоны теплоснабжения, поскольку оно не соответствует фактическим обстоятельствам.
2) В таблице 6.1.1.1 отсутствуют данные о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в ретроспективный период, что не соответствует абзацу второму пункта 103 Методических указаний.

Кроме того, в нарушение пункта 103 Методических указаний отсутствуют:

сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период во всех зонах действия источников тепловой энергии, а также в связи с выявлением сверхнормативных потерь теплоносителя (сетевой воды), мероприятия 
по их снижению до нормативных, указание в части 6 на отсутствие данных некорректно;

сведения об организации коммерческого учета у потребителей, в том числе в части горячего водоснабжения за последний отчетный период;

сведения по годам о перспективных сроках установки приборов учета горячей воды у потребителей, у которых он отсутствует.
3) Содержание части 4 не в полной мере соответствует наименованию, поскольку часть 4 должна содержать нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды, между тем в таблице 6.4.1 указан годовой нормативный расход.

Невозможно установить фактические или нормативные показатели максимальной часовой подпитки в эксплуатационном режиме и аварийной часовой подпитки тепловой сети содержатся в таблице 6.4.1.

В отношении части зон действия источников тепловой энергии показатели подпитки учитываются не как часовая подпитка, а как годовая исходя из применяемых единиц измерения, что противоречит подпункту «г» пункта 61 Требований.

Также вызывает сомнение указание в отношении части зон действия источников тепловой энергии нулевой максимальной подпитки
в эксплуатационном режиме.
4) В таблице 6.5.1 вызывает сомнение информация
о производительности водоподготовительных установок равной нулю,
об отсутствии расхода на собственные нужды, а также наличии дефицита производительности водоподготовительных установок в отношении всех источников тепловой энергии.

Кроме того, информация части 5 не в полной мере соответствует таблице П35.5 приложения № 35 к Методическим указаниям.

3.7. Глава 7:

1) Часть 1 изложена ненадлежащим образом, принимая во внимание
ее наименование: описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения на территории Ермаковского муниципального округа отсутствует, в том числе отсутствует расчет совокупных расходов в системе централизованного теплоснабжения, обосновывающий целесообразность или нецелесообразность подключения теплопотребляющих установок.

2) Рекомендуем дополнить главу информацией о строительстве 8 новых источников тепловой энергии, содержащейся в разделе 5 Проекта СТ, с учетом замечаний, приведенных в пункте 2.5 настоящих замечаний.
Также рекомендуем рассмотреть включение в главу предложений 
по устройству оборудования водоподготовки в рамках модернизации 
при наличии дефицита в балансе производительности водоподготовительных установок, указанного в таблице 3.1.1, в отношении всех источников тепловой энергии.
3) Информация части 11 противоречит части 1, поскольку декларирует экономическую нецелесообразность организации индивидуального теплоснабжения при отсутствии планов по развитию централизованного отопления.

В целом часть 11 не содержит обоснования, подтверждающего экономическую неэффективность индивидуального теплоснабжения
в сравнении с централизованным теплоснабжением, например, расчетами среднемесячных затрат потребителей на обеспечение теплоснабжения.

4) Исходя из пункта 118 Методических указаний радиус эффективного теплоснабжения определяется в соответствии с приложением № 40
к Методическим указаниям.
Вместе с тем содержание части 15 не соответствует порядку расчета радиуса эффективного теплоснабжения, предусмотренному в приложении № 40 к Методическим указаниям.

Кроме того, ссылка на Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – ФЗ «О теплоснабжении») оформлена некорректно.
3.8. Глава 8:
1) Часть 2 содержит информацию о том, что «перспективная застройка Ермаковского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах», указанное противоречит части 1 раздела 1 Проекта СТ, согласно которой прирост отапливаемой площади строительных фондов не прогнозируется. 

Необходимо обеспечить соотносимость данных разных частей Проекта СТ.

2) В соответствии с подпунктам «г», «ж» пункта 66 Требований в главе должны быть приведены предложения по строительству, реконструкции
и (или) модернизации тепловых сетей.
Вместе с тем в таблицу 8.4.1 включены мероприятия
по замене отдельных элементов тепловых сетей без указания изменяемых характеристик, что не позволяет оценить, относятся ли указанные работы
к капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

В таблицу 8.7.1 включены мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, замене отдельных элементов тепловых сетей 
без указания изменяемых характеристик, в таблице 8.7.2 в целом невозможно установить, какие именно мероприятия по реконструкции
и (или) модернизации рекомендуется осуществить, поскольку не указаны характеристики, улучшение которых планируется в рамках реализации мероприятия.

В целях соблюдения подпунктов «г», «ж» пункта 66 Требований рекомендуем работы по капитальному ремонту отдельных элементов тепловых сетей выделить в самостоятельную часть указанной главы.

3) В соответствии с пунктом 123 Методических указаний оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей выполнятся по укрупненным нормативам цены строительства
в соответствии с приложениями № 43 и № 44 к Методическим указаниям.

Вместе с тем вышеуказанная оценка в соответствии с приложением № 43 к Методическим указаниям не выполнена.

4) Следует отдельно отметить, что предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них не сформированы в составе подгрупп проектов в соответствии с пунктом 126 Методических указаний.
3.9. Глава 10:
1) Исходя из содержания части 1 не представляется возможным установить максимальный годовой расход основного вида топлива 
для зимнего и летнего периодов в нарушение подпункта «а» пункта 70 Требований.

Кроме того, исходя из абзаца 12 пункта 141 Требований все расчеты при разработке перспективных топливных балансов должны быть выполнены отдельно для каждого из вариантов развития теплоснабжения, установленных в мастер-плане развития системы теплоснабжения.

Вместе с тем расчеты отдельно по вариантам развития теплоснабжения в главе не приведены.

Отсутствуют данные о максимальном часовом расходе топлива, максимальном годовом расходе топлива, условном расходе условного топлива на выработку тепловой энергии в отношении котельной п. Арадан.

Вызывает сомнение снижение в 2026 году показателя расхода натурального топлива в отношении котельной «Детский сад № 2»
при увеличении условного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и расхода условного топлива, в том числе
при неизменности используемого вида топлива.
Также, исходя из Проекта СТ, не представляется возможным установить причины снижения с 2026 года показателей расхода условного
и натурального топлива в отношении котельной п. Танзыбей,
всех источников тепловой энергии в зоне действия ООО «Тепловик-2»,
за исключением котельной «Детский сад № 2», при неизменности иных показателей.

Вызывает сомнение снижение с 2026 года максимального часового расхода топлива в зимний период в отношении всех источников тепловой энергии в зоне действия ООО «Тепловик-2» в таблице 10.1.2.

2) Согласно абзацу 13 пункта 70 Требований при разработке перспективных топливных балансов должны быть рассчитаны перспективные среднегодовые запасы аварийного и резервного топлива 
в соответствии с приложением № 45 к Методическим указаниям.
Вместе с тем указанная информация содержится не в полном объеме, предусмотренном приложением № 45 к Методическим указаниям.

В части 2 в отношении нормативного запаса вспомогательного топлива (НЗВТ) в отношении всех приведенных источников тепловой энергии указано значение «н/д», что не позволяет оценить указанный показатель.

Кроме того, в таблице 10.2.1 не представлена информация в отношении части источников тепловой энергии.

3) В части 2 указано, что «на территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива», что противоречит ранее приведенной информации об отсутствии источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии.

4) Содержание части 4 не соответствует подпункту «г» пункта 70 Требований и пункту 142 Методических указаний, таблице П45.11 приложения № 45 к Методическим указаниям.

5) Рекомендуем в наименованиях частей 5, 6 указать муниципальный округ, исключив ссылку на иные виды муниципальных образований.

3.10. Глава 11:
1) Содержание части 1 не соответствует ее наименованию:
не отражены результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

2) В соответствии с подпунктом «б» пункта 73 Требований глава 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Между тем в части 2 указано, что «в целом время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам».

Результаты обработки данных по восстановлениям отказавших тепловых сетей в принципе отсутствуют.
3) В части 3 не указаны результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения.

Обращаем внимание, что в силу пункта 152 Методических указаний результаты расчетов вероятности безотказной (безаварийной) работы теплоснабжения должны указываться в схеме теплоснабжения
в соответствии с приложением № 46 к Методическим указаниям.

4) Содержание части 4 не соответствует ее наименованию. 

5) Часть 10 противоречит балансу тепловой мощности Проекта СТ, согласно которому имеется дефицит тепловой мощности по двум источникам тепловой энергии.

6) Информация об оценке надежности систем теплоснабжения 
в таблицах 11.12.1, 11.12.2 не соответствует информации, представленной уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

3.11. Глава 12:

1) В части 1 не сформирована структура необходимых инвестиций
в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей
в соответствии с пунктами 155, 159 и 160 Методических указаний.
Оценка финансовых потребностей осуществлена в отношении не всех мероприятий.
Кроме того, в таблицах 12.1.1, 12.1.2 в качестве показателя использована «сумма освоения», что противоречит содержанию указанной главы, определенной пунктом 76 Требований, в указанных таблицах 
в качестве показателя должна использоваться величина необходимых инвестиций.
В таблицы 12.1.1, 12.1.2 включены мероприятия, которые могут быть отнесены к капитальному ремонту, а не к строительству, реконструкции,
техническому перевооружению или модернизации, что противоречит пункту 77 Требований.

Необходимый объем финансирования мероприятий, связанных
с капитальным ремонтом, рекомендуем выделить в отдельную часть
в указанной главе.

2) Содержание части 3 не соответствует ее наименованию. При расчете экономической эффективности инвестиций не учтены положения пунктов 161 − 164 Методических указаний.
3) Согласно части 4 расчет ценовых (тарифных) последствий
для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в главе 14 обосновывающих материалов к Проекту СТ.

Однако в главе 14 обосновывающих материалов к Проекту СТ представленные показатели не позволяют оценить тарифно-балансовые последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения, 
при формировании главы 14 не учтены положения пунктов 192, 193 Методических указаний и форма приложения № 47 к ним.

3.12. Глава 13:
1) В таблице 13.1.1 в отношении котельной п. Арадан не указан удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, что противоречит подпункту «в» пункта 79 Требований.

2) В соответствии с пунктом 79 Требований глава 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения (далее – индикаторы), рассчитанных в соответствии 
с Методическими указаниями.
Вместе с тем следует отметить, что в главе 13 отсутствуют сведения, предусмотренные пунктами 182, 184, 185, 186 Методических указаний.

3.13. Глава 14:

1) Все части главы 14 ссылаются на данные таблицы 14.1.1, вместе 
с тем информация, предусмотренная подпунктами «а», «в» пункта 81 Требований, в указанной таблице отсутствует.
2) В таблице 14.1.1 не учтены положения пунктов 192, 193 Методических указаний и форма приложения № 47 к ним, в целом представленные в таблице показатели не позволяют оценить тарифно-балансовые последствия реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
3) Включение части 4 в Проект СТ некорректно, поскольку осуществляется разработка первичной схемы теплоснабжения, 
а не актуализация.

3.14. Глава 15:
1) При изложении главы 15 использованы положения Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением № 808, не соответствующие действующей редакции Постановления № 808.
2) Наименование части 3 не в полной мере соответствует действующей редакции подпункта «в» пункта 17 Требований.
3) Вызывает вопросы отсутствие данных по размеру собственного капитала в отношении единой теплоснабжающей организации (организаций) ООО «Тепловик-2» в таблице 15.3.1.

Также вызывает вопросы указание в таблицах 15.2.1, 15.3.1 в качестве объектов систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации «абонентов».

4) Необходимо определение критериев присвоений статуса ЕТО в отношении каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации и конкретизация оснований для присвоения статуса ЕТО в соответствующих графах таблицы 15.3.1.
3.15. Глава 16:

Перечни частей 1 и 2 не содержат всех сведений, предусмотренных пунктом 86 Требований, а также не соответствуют приложению № 50 
к Методическим указаниям.

Кроме того, в перечни частей 1 и 2 в нарушение подпунктов «а», «б» пункта 85 Требований помимо мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации включены мероприятия по капитальному ремонту. Рекомендуем выделить мероприятия по капитальному ремонту в отдельную часть главы 16.
�По мнению Администрации округа, применительно к Проекту схемы необходимо руководствоваться таблицей П.15.3 приложения № 15 к Методическим указаниям, поскольку сведения, указанные в таблице П.15.2 данного приложения актуальны для источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.





